Приложение №1

к Схеме и Программе развития электроэнергетики  Курской области

на 2023 -2027 годы

Сведения по ЛЭП 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» ­ «Курскэнерго»

| Основное технологическое оборудование | В эксплуатации с | Вид технического состояния* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ВЛ 110 кВ Горшечное - Бекетово | 01.01.1964 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Южная-Атомград I цепь | 10.08.1975 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Южная-Атомград II цепь | 10.08.1975 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Рыльск - Ольховка | 24.02.1962 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Южная - Льгов с отпайками | 01.09.1961 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Сеймская - Шумаково | 01.07.1991 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Южная-Рыбинские Буды с отпайками | 10.08.1975 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками | 01.06.1958 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками | 01.06.1958 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Южная-Долгие Буды с отп на ПС Любостань | 10.09.1975 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Садовая – Фосфоритная I цепь с отпайками | 10.01.1968 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Садовая – Фосфоритная II цепь с отпайками | 10.01.1974 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Садовая – Лесная I цепь с отпайкой на ПС Высокая. | 10.01.1970 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Садовая – Лесная II цепь с отпайками | 10.01.1970 | Удовлетворительное |
| КВЛ 110 кВ Садовая-Котельная III цепь | 28.12.2010 | Хорошее |
| КВЛ 110 кВ Садовая-Котельная I цепь | 28.12.2010 | Хорошее |
| КВЛ 110 кВ Садовая-Котельная № 2 | 28.12.2010 | Хорошее |
| КВЛ 110 кВ Котельная-Прибор | 28.12.2010 | Хорошее |
| КВЛ 110кВ Котельная-Счетмаш с отп ПС Прибор | 28.12.2010 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Южная - Волокно I цепь | 10.11.1983 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Южная - Волокно II цепь | 10.11.1983 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Сеймская -Клюква №1 | 10.12.1993 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Сеймская -Клюква № 2 | 10.12.1993 | Удовлетворительное |
| КВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Лесная цепь I c отпайками | 10.02.1975 | Удовлетворительное |
| КВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Лесная II цепь | 10.02.1975 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Волокно -Гуторово №1 | 10.01.1962 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Волокно-Гуторово №2 | 10.01.1962 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Курская – Медвенка | 01.01.1972 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Курская - Прогресс №1 | 10.12.1990 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Курская - Прогресс №2 | 10.12.1985 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Лесная - Кировская I цепь | 10.01.1970 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Лесная-Кировская II цепь | 10.01.1970 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1-Волокно I цепь | 10.01.1960 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Волокно II цепь | 10.01.1960 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Промышленная I | 10.03.1978 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 –Промышленная II | 10.03.1978 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Южная I цепь | 10.01.1966 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПТФ | 10.01.1966 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Садовая с отпайками | 10.12.1958 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ - 1 - Конарево | 10.12.1960 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Волокно –Тепличная II | 03.07.2013 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Курская АЭС - Южная | 28.06.2016 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Садовая – Свобода | 10.12.1959 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Садовая - Золотухино | 10.12.1959 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Золотухино – Возы | 10.12.1991 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Свобода – Поныри с отпайкой на ПС Жуковка | 10.04.1959 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Поныри-Глазуновка (1-38) | 10.12.1959 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Паники – Медвенка | 10.10.1988 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Курская – Волокно с отпайкой на ПТФ | 10.01.1972 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Сеймская–Промышленная | 10.03.1960 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Сеймская | 10.12.1960 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Сеймская - Беседино | 10.06.1993 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Сеймская – Конарево | 10.06.1993 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Сеймская - Полевая | 10.01.1991 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Возы-Глазуновка (1-176) | 10.04.1959 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1- Счетмаш с отпайками | 10.12.1958 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Волокно –Тепличная I | 10.12.1977 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Беседино – Фосфоритная | 15.03.1993 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Железногорская -Заводская-2 | 01.01.1983 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Железногорская – Рудная I цепь | 01.01.1958 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Железногорская – Рудная II цепь | 01.01.1958 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Железногорская – Фатеж I цепь с отпайкой на ПС Мартовская | 01.01.1958 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Железногорская – Фатеж II цепь с отпайками. | 01.01.1958 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Железногорская - Дмитровская | 15.01.1971 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Железногорская -Заводская-1 | 01.01.1983 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Железногорская - СТК-1 с отп. на ПС Семеновская | 01.01.1983 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Железногорская – Дмитриев с отпайкой на ПС Киликино | 01.01.1982 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Железногорская - СТК-2 | 01.01.1983 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Железногорская – Студенок | 01.01.1982 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками | 03.03.1962 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Хомутовка – Ольховка | 01.01.1981 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Касторное-Нефтяная №2 | 01.01.1977 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Набережное - Касторное | 01.01.1971 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Фосфоритная - Черемисиново | 01.01.1966 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Губкин-Бекетово (120-131) | 01.01.1964 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Фосфоритная - Тим | 01.01.1970 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Тим - Мантурово | 01.01.1975 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Касторное-Нефтяная №1 | 01.01.1977 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Касторное – Горшечное | 01.01.1964 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Кшень – Касторное | 01.01.1964 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Черемисиново - Кшень | 01.01.1966 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Губкин – Мантурово | 01.01.1975 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава | 01.01.1968 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Александровка - Ржава | 01.01.1968 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки | 01.01.1964 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Полевая – Ржава с отпайкой на ПС Возрождение | 01.07.1960 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Ржава – Обоянь | 30.03.1964 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Обоянь – Паники | 30.05.1973 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Рыбинские Буды - Белая | 28.02.1969 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Суджа - Белая | 28.02.1967 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Ржава - Солнцево с отпайкой на ПС Возрождение | 30.11.1960 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Солнцево - Шумаково | 30.11.1960 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Льгов – Рыльск с отпайкой на ПС Черемощки | 01.02.2002 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Тёткино – Глушково | 01.11.1969 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Суджа - 8-е Марта | 01.11.1971 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Рыльск - Глушково | 13.07.2018 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Рыльск - Марьино | 01.01.1961 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Льгов-Конышёвка цепь II | 01.01.1978 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Льгов-Конышёвка цепь I | 01.05.1992 | Хорошее |
| ВЛ 110 кВ Курская АЭС – Льгов с отпайкам | 01.01.1970 | Удовлетворительное |
| ВЛ 110 кВ Льгов – Марьино | 01.01.1961 | Хорошее |
| *Методика оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрический станций и электрических сетей, утвержденная Минэнерго России от 26.07.2017 № 676. |  |  |

Приложение № 2

к Схеме и Программе развития электроэнергетики  Курской области

на 2023 -2027 годы

Сведения по техническому состоянию трансформаторов 110 кВ                             филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

| Техническое место | Основное технологическое оборудование (трансформатор) | В эксплуатации с | Вид технического состояния трансформатора* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПС 110/6кВ Аккумуляторная | ТРДН-25000/110/6 | 14.06.1999 | Хорошее |
| ПС 110/6кВ Аккумуляторная | ТРДН-25000/110/6 | 14.06.1999 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ АРЗ | ТМТН-6300/110/10 | 01.12.1991 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ АРЗ | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.12.1998 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Артюховка | ТМТН-6300/110/35/10 | 10.12.1989 | Удовлетворительное |
| ПС 110/35/10кВ Атомград | ТДТН-25000/110/35/10 | 01.12.1998 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Атомград | ТДТН-25000/110/35/10 | 01.12.1997 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Б.Жирово | ТМ-6300/110/10 | 01.05.1968 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Б.Жирово | ТМН-6300/110/10 | 01.05.1976 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Басово | ТМТГ-5600/110/35/10 | 01.01.1966 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Басово | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.01.1982 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Бекетово | ТМН-6300/110/10 | 19.04.2013 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Бекетово | ТМН-6300/110/10 | 01.06.1981 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Белая | ТДТН-16000/110/35/10 | 01.09.1980 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Белая | ТДТН-16000/110/35/10 | 01.11.1980 | Хорошее |
| ПС 110кВ Беседино | ТМТН-6300/110/35/10 | 10.09.1982 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Бобрышево | ТМТН-6300/110/35/10 | 05.11.1989 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Бобрышево | ТМН-6300/110/10 | 05.11.1972 | Хорошее |
| ПС 110кВ Винниково | ТМН-6300/110/10 | 10.12.1987 | Хорошее |
| ПС 110кВ Винниково | ТМН-2500/110/10 | 10.12.1987 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Возрождение | ТДН-10000/110/10 | 24.04.2014 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Возрождение | ТДН-10000/110/10 | 24.04.2014 | Хорошее |
| ПС 110/35/6кВ Волокно | ТДТНГ-40500/110/35/6 | 10.01.1965 | Хорошее |
| ПС 110/35/6кВ Волокно | ТДТНГ40500/110/35/6 | 10.01.1965 | Удовлетворительное |
| ПС 110/35/6кВ Волокно | ТДН-40000/110/6 | 10.01.1965 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Восход | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.10.1969 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Высокая | ТДН-16000/110/10 | 30.05.2003 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Высокая | ТДН-16000/110/10 | 30.05.2003 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Глушково | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.12.1980 | Удовлетворительное |
| ПС 110/35/10кВ Глушково | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.12.1987 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Городская | ТРДН-25000/110/10 | 10.12.1994 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Городская | ТРДН-25000/110/10 | 10.12.1994 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Горшечное | ТДТН-25000/110/35/10 | 17.08.2013 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Горшечное | ТДТН-25000/110/35/10 | 22.10.2013 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Дмитриев | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.07.1969 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Дмитриев | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.07.1970 | Хорошее |
| ПС 110/6кВ Долгие Буды | ТДН-10000/110/6 | 01.01.1979 | Хорошее |
| ПС 110/6кВ Долгие Буды | ТДН-10000/110/6 | 01.01.1979 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Жуковка | ТДН-10000/110/10 | 10.01.1992 | Удовлетворительное |
| ПС 110/35/10кВ Жуковка | ТДТН-10000/110/35/10 | 10.01.1992 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Журятино | ТМТН-6300/110/35/10 | 01.12.1993 | Хорошее |
| ПC 110/10кВ Забелье | ТМН-2500/110/10 | 01.01.1979 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Золотухино | ТДТН-25000/110/35/10 | 10.10.1989 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Золотухино | ТДТН-25000/110/35/10 | 10.10.1989 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Ивница | ТМ-6300/110/10 | 01.10.1967 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Камыши | ТМТН-6300/110/35/10 | 10.08.1985 | Удовлетворительное |
| ПС 110/35/10кВ Камыши | ТМТН-6300/110/35/10 | 10.08.1985 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Касторное | ТДТНГ-15000/110/35/1 | 01.03.1965 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Касторное | ТДТН-16000/110/35/10 | 01.03.1972 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Киликино | ТДТН-16000/110/35/10 | 01.07.1984 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Киликино | ТДТН-16000/110/35/10 | 01.07.1984 | Хорошее |
| ПС 110/35/6кВ Кировская | ТДТН-40000/110/35/6 | 10.01.1971 | Удовлетворительное |
| ПС 110/35/6кВ Кировская | ТДТН-40000/110/35/6 | 10.01.1971 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Клюква | ТДТН-16000/110/35/10 | 10.12.1993 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Клюква | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.12.1988 | Хорошее |
| ПС 110/10 кВ Компрессорная | ТРНД-40000/110/10 | 10.10.1989 | Удовлетворительное |
| ПС 110/10 кВ Компрессорная | ТРНД-40000/110/10 | 10.10.1989 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Котельная | ТДТН-10000/110/35/10 | 03.09.1996 | Удовлетворительное |
| ПС 110/10кВ Котельная | ТРДН-25000/110/10 | 10.01.1990 | Удовлетворительное |
| ПС 110/35/10кВ Конышёвка | ТДТН-16000/110/35/10 | 01.12.1991 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Конышёвка | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.12.1978 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Кшень | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.05.1966 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Кшень | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.05.1966 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Лачиново | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.01.1979 | Хорошее |
| ПС 110/6кВ Лесная | ТРДН-40000/110/6 | 10.02.1990 | Хорошее |
| ПС 110/6кВ Лесная | ТРДН-40000/110/6 | 10.02.1990 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Лукашёвка | ТДТН-16000/110/35/10 | 01.12.1969 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Лукашёвка | ТДТН-16000/110/35/10 | 01.12.1989 | Удовлетворительное |
| ПС 110/35/10кВ Льгов | ТДТН-25000/110/35/10 | 01.12.1970 | Удовлетворительное |
| ПС 110/35/10кВ Льгов | ТДТН-25000/110/35/10 | 01.12.1992 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Любостань | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.11.1976 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Любостань | ТМТН-6300/110/35/10 | 01.11.1976 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Малая Локня | ТДН-10000/110/10 | 01.01.1972 | Хорошее |
| ПС 110/35/6кВ Мантурово | ТДТН-16000/110/35/6 | 01.01.1978 | Хорошее |
| ПС 110/35/6кВ Мантурово | ТДТН-16000/110/35/6 | 01.01.1978 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Марица | ТМН-2500/110/10 | 01.12.2008 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ 8-е Марта | ТМТН-6300/110/35/10 | 01.12.1981 | Удовлетворительное |
| ПС 110/35/10кВ 8-е Марта | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.12.1987 | Удовлетворительное |
| ПС 110/10кВ Мартовская | ТМН-6300/110/10 | 01.05.1984 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Мартовская | ТМН-6300/110/10 | 01.05.1986 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Марьино | ТДТН-25000/110/35/10 | 01.12.1990 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Марьино | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.12.1971 | Хорошее |
| ПС 110/35/10 кВ Медвенка | ТДТН-10000/110/35/10 | 10.01.1977 | Хорошее |
| ПС 110/35/10 кВ Медвенка | ТДТН-10000/110/35/10 | 10.01.1977 | Хорошее |
| ПС 110/6кВ Нефтяная | ТДН-10000/110/6 | 01.01.1974 | Хорошее |
| ПС 110/6кВ Нефтяная | ТДН-10000/110/6 | 01.01.1974 | Хорошее |
| ПС 110/35/10 кВ Обоянь | ТДТН-16000/110/35/10 | 01.09.1984 | Хорошее |
| ПС 110/35/10 кВ Обоянь | ТДТН-25000/110/35/10 | 01.09.1967 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Октябрьская | ТДТН-16000/110/35/10 | 10.07.1976 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Октябрьская | ТДТН-16000/110/35/10 | 10.07.2000 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Ольховка | ТМТН-6300/110/35/10 | 01.06.1980 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Ольховка | ТМТН-6300/110/35/10 | 01.06.1987 | Хорошее |
| ПС 110/10 кВ Паники | ТМН-2500/110/10 | 10.10.1988 | Хорошее |
| ПС 110/10 кВ Паники | ТМН-2500/110/10 | 10.10.1988 | Удовлетворительное |
| ПС 110/35/10кВ Пены | ТДТН-16000/110/35/10 | 01.12.1981 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Пены | ТДТН-16000/110/35/10 | 01.12.1981 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Прибор | ТДТН-25000/110/35/10 | 10.12.1996 | Удовлетворительное |
| ПС 110/10кВ Прибор | ТДТН-25000/110/35/10 | 10.12.1996 | Хорошее |
| ПС 110кВ Прогресс | ТРДН-63000/110/10 | 10.12.1990 | Хорошее |
| ПС 110кВ Прогресс | ТРДН-63000/110/10 | 10.12.1990 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ ПТФ | ТМГ-6300/110/10 | 10.07.1975 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ ПТФ | ТДН-10000/110/10 | 10.07.1975 | Удовлетворительное |
| ПС 110кВ Рыбинские Буды | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.10.1986 | Хорошее |
| ПС 110кВ Рыбинские Буды | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.10.1986 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Разиньково | ТДТН-10000/110/35/1 | 10.06.1978 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Разиньково | ТМТН-6300/110/35/10 | 10.06.1978 | Удовлетворительное |
| ПC 110/35/10кВ Расховец | ТМТН-6300/110/35/10 | 01.01.1972 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Родники | ТРДН-25000/110/10 | 01.03.2011 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Родники | ТРДН-25000/110/10 | 01.03.2011 | Хорошее |
| ПС 110/35/6кВ Рудная | ТДТН-31500/110/35/6 | 01.07.1965 | Хорошее |
| ПС 110/35/6кВ Рудная | ТДТНГ-31500/110/35/6 | 01.07.1965 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Рыльск | ТДТН-25000/110/35/10 | 01.12.1986 | Удовлетворительное |
| ПС 110/35/10кВ Рыльск | ТДТН-16000/110/35/10 | 01.12.1971 | Удовлетворительное |
| ПС 110/10кВ Сапфир | ТРДН-25000/110/10 | 01.07.1994 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Сапфир | ТРДН-25000/110/10 | 01.07.1994 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Семеновская | ТМН-2500/110/10 | 01.05.1984 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Соловьиная | ТРДН-25000/110/10 | 10.07.1975 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Соловьиная | ТРДН-25000/110/10 | 10.07.1975 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ СТК | ТДН-10000/110/10 | 01.05.1987 | Удовлетворительное |
| ПС 110/10кВ СТК | ТДН-10000/110/10 | 01.05.1984 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Студенок | ТМН-6300/110/10 | 01.05.1981 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Студенок | ТМН-6300/110/10 | 01.05.1985 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Суджа | ТДТН-25000/110/35/10 | 01.11.1968 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Суджа | ТДТН-25000/110/35/10 | 01.11.1983 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Счётмаш | ТДТН-25000/110/35/10 | 10.12.1990 | Удовлетворительное |
| ПС 110/35/10кВ Счётмаш | ТДТН-25000/110/35/10 | 17.12.2015 | Хорошее |
| ПС 110/6кВ Тепличная | ТРДН-25000/110/6 | 17.12.2011 | Хорошее |
| ПС 110/6кВ Тепличная | ТРДН-25000/110/6 | 11.02.2013 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Тёткино | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.12.1970 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Тёткино | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.12.1971 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Тим | ТДТН-16000/110/35/6 | 01.04.1977 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Тим | ТМТН-6300/110/35/10 | 01.04.1977 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Троицкая | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.05.1977 | Удовлетворительное |
| ПС 110/35/10кВ Уютное | ТДТН-16000/110/35/10 | 01.07.1974 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Уютное | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.07.1968 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Фатеж | ТДТН-16000/110/35/10 | 01.06.1982 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Фатеж | ТДТН-16000/110/35/10 | 01.05.1988 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Фосфоритная | ТДТН-25000/110/35/10 | 01.01.1983 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Фосфоритная | ТДТН-25000/110/35/10 | 01.01.1983 | Хорошее |
| ПC 110/35/10кВ Хомутовка | ТМТГ-7500/110/35/10 | 01.07.1962 | Хорошее |
| ПC 110/35/10кВ Хомутовка | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.07.1968 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Центральная | ТРДН-40000/110/10 | 10.12.2009 | Хорошее |
| ПС 110/10кВ Центральная | ТРДН-40000/110/10 | 10.12.2009 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Черемисиново | ТДТН-16000/110/35/10 | 10.03.1982 | Удовлетворительное |
| ПС 110/35/10кВ Черемисиново | ТДТН-16000/110/35/10 | 01.02.1982 | Удовлетворительное |
| ПС 110/35/10кВ Черемошки | ТМТН-6300/110/35/10 | 01.12.1988 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Черемошки | ТМТН-6300/110/35/10 | 01.12.1977 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Шумаково | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.09.1974 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Шумаково | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.09.1982 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Щигры | ТДТН-25000/110/35/10 | 01.01.1986 | Хорошее |
| ПС 110/35/10кВ Щигры | ТДТН-25000/110/35/10 | 01.01.1986 | Хорошее |
| ПC 110/35/10кВ Ястребовка | ТДТН-10000/110/35/10 | 01.01.1974 | Хорошее |
| ПC 110/35/10кВ Ястребовка | ТМТГ-7500/110/35/10 | 01.01.1974 | Хорошее |
| *Методика оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрический станций и электрических сетей, утвержденная Минэнерго России от 26.07.2017 № 676. Примечание – Вид технического состояния указан для силовых трансформаторов. |  |  |  |

Приложение № 3

к Схеме и Программе развития

электроэнергетики  Курской области

на 2023 -2027 годы

Перечень ответственных потребителей филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

| № п/п | Диспетчерское наименование |  |  |  | Характеристика потребителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центр питания РСК (1) | Фидер, отходящий от центра питания РСК, класс напряжения, кВ | Центр резервного питания РСК (2) | Фидер, отходящий от центра питания РСК, класс напряжения, кВ | Наименование | Категория надежности электроснабжения (первая - I, вторая - II, третья - III) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПС 110 кВ Медвенка | ВЛ-10кВ № 243.02 ТП 85/2*100 | ПС 110 кВ Медвенка | ВЛ-10кВ № 243.03 ТП 85/2*100 | Курское отделение № 8596 ОАО «Сбербанк России» | II |
|  | ПС 110 кВ Медвенка | ВЛ-10кВ № 243.17 ТП 98/2*250 | ПС 110 кВ Медвенка | ВЛ-10кВ № 243.04 ТП 98/2*250 | Курский филиал ОАО «Ростелеком» | I |
|  | ПС 110 кВ Медвенка | ВЛ-10кВ № 243.02 ТП 412/2*630 | ПС 110 кВ Медвенка | ВЛ-10кВ № 243.03 ТП 412/2*630 | МУЗ Медвенская ЦРБ | II |
|  | ПС 110 кВ Беседино | ВЛ-10кВ № 04 ТП 344/400 | ЦРП Полевая 10 кВ | ВЛ-10кВ № 128.8 ТП 344/400 | ОБУЗ "Курская ЦРБ с. Беседино" | II |
|  | ПС 110 кВ Белая | ВЛ-10кВ №1111 ТП1/2х400 | ПС 110 кВ Белая | ВЛ-10кВ №1111 ТП1/2х400 | Свинокомплекс ОАО "Псёльское" сл.Белая | II |
|  | ПС 110 кВ Пены | ВЛ-10кВ №147 ТП1/2х400 | ПС 110 кВ Пены | ВЛ-10кВ №147 ТП1/2х400 | Свинокомплекс ОАО "Псёльское" с.Бобрава | II |
|  | ПС 35 кВ Кондратовка | ВЛ-10кВ №151 ТП1/2х400 | ПС 35 кВ Кондратовка | ВЛ-10кВ №151 ТП1/2х400 | Свинокомплекс ОАО "Псёльское" с.Кондратовка | II |
|  | ПС 110 кВ Белая | ВЛ-10кВ №1110 ТП1/2х400 | ПС 110 кВ Белая | ВЛ-10кВ №1110 ТП1/2х400 | Беловская ЦРБ | II |
|  | ПС 110 кВ Белая | ВЛ-10кВ №118 КТПГС 1/2х160 | ПС 110 кВ Белая | ВЛ-10кВ №118 КТПГС 1/2х160 | Песчанская СОШ | II |
|  | ПС 35 кВ Коммунар | ВЛ-10кВ №163 ТП 1/2х250 | ПС 35 кВ Коммунар | ВЛ-10кВ №163 ТП 1/2х250 | Коммунаровская СОШ | II |
|  | ПС 35 кВ Д.Буды | ВЛ-10кВ №1212 ТП 1/2х250 | ПС 35 кВ Д.Буды | ВЛ-10кВ №1212 ТП 1/2х250 | Детский Дом | II |
|  | ПС 35 кВ Б.Солдатская | ВЛ-10кВ №2516 ТП № 288 | ПС 35 кВ Бирюковка | ВЛ-10кВ №284 ТП288 | ОАО "Надежда "СТФ Дальние Маховое | II |
|  | ПС 35 кВ Б.Солдатская | ВЛ-10кВ №252 ТП № 287 | ПС 35 кВ Бирюковка | ВЛ-10кВ №284 ТП287 | ОАО "Надежда СТФ Будище | II |
|  | ПС 35 кВ Б.Солдатская | ВЛ-10кВ №252 ТП № 278 | ПС 35 кВ М.Каменец | ВЛ-10кВ №261 ТП278 | ООО Молочник | II |
|  | ПС 35 кВ Пселец | ВЛ-10кВ № 562 ТП 229/2*630 кВА | ПС 35 кВ Пселец | ВЛ-10кВ № 5614 ТП 229/2*630 кВА | ОАО "Мираторг" | I |
|  | ПС 35 кВ Пселец | ВЛ-10кВ № 562 ТП 230/2*400 кВА | ПС 35 кВ Пселец | ВЛ-10кВ № 5614 ТП 230/2*400 кВА | ОАО "Мираторг" | II |
|  | ПС 35 кВ Пселец | ВЛ-10кВ № 562 ТП 231/2*400 кВА | ПС 35 кВ Пселец | ВЛ-10кВ № 5614 ТП 231/2*400 кВА | ОАО "Мираторг" | II |
|  | ПС 35 кВ Ср. Ольшанка | ВЛ-10кВ № 017 ТП 239/2*630 кВА | ПС 110 кВ Бобрышево | ВЛ-10кВ № 515 ТП 239/2*630 кВА | ОАО "Мираторг" | I |
|  | ПС 35 кВ Ср. Ольшанка | ВЛ-10кВ № 017 ТП 240/2*400 кВА | ПС 110 кВ Бобрышево | ВЛ-10кВ № 515,ТП 240/2*400 кВА | ОАО "Мираторг" | II |
|  | ПС 35 кВ Ср. Ольшанка | ВЛ-10кВ № 017 ,ТП 241/2*400 кВА | ПС 110 кВ Бобрышево | ВЛ-10кВ № 515,ТП 241/2*400 кВА | ОАО "Мираторг" | II |
|  | ПС 35 кВ Ср. Ольшанка | ВЛ-10кВ № 001 ТП 233/2*630кВА | ПС 35 кВ Пристень | ВЛ-10кВ № 5413,ТП 233/2*630кВА | ОАО "Мираторг" | I |
|  | ПС 35 кВ Ср. Ольшанка | ВЛ-10кВ № 001 ТП 234/2*400кВА | ПС 35 кВ Пристень | ВЛ-10кВ № 5413,ТП 234/2*400кВА | ОАО "Мираторг" | II |
|  | ПС 35 кВ Ср. Ольшанка | ВЛ-10кВ № 001 ТП 235/2*400кВА | ПС 35 кВ Пристень | ВЛ-10кВ № 5413,ТП 235/2*400кВА | ОАО "Мираторг" | II |
|  | ПС 35 кВ Нива | ВЛ-10кВ № 017 236/2*630кВА | ПС 35 кВ Пристень | ВЛ-10кВ № 12,236/2*630кВА | ОАО "Мираторг" | I |
|  | ПС 35 кВ Нива | ВЛ-10кВ № 017 ТП 237/2*400кВА | ПС 35 кВ Пристень | ВЛ-10кВ № 12 ТП 237/2*400кВА | ОАО "Мираторг" | II |
|  | ПС 35 кВ Нива | ВЛ-10кВ № 017 ТП 238/2*400кВА | ПС 35 кВ Пристень | ВЛ-10кВ № 12 ТП 238/2*400кВА | ОАО "Мираторг" | II |
|  | ПС 110 кВ Возрождение | ВЛ-10кВ № 06 | ПС 110 кВ Возрождение | ВЛ-10кВ № 09 | ОАО "Мираторг" | I |
|  | ПС 110 кВ Возрождение | ВЛ-10кВ № 07 | ПС 110 кВ Возрождение | ВЛ-10кВ № 04 | ОАО "Мираторг" | I |
|  | ПС 110 кВ Суджа | ВЛ10 №7112 ТП 7112/7122-1/2х400 ЦРБ | ПС 110 кВ Суджа | ВЛ10№7122 ТП 7112/7122-1/2х400 ЦРБ | ОБУЗ Суджанская центральная районная больница | II |
|  | ПС 110 кВ Суджа | ВЛ 10 кВ №01 (7101) | ПС 110 кВ Суджа | ВЛ 10 кВ №14 (7118) | Курская дистанция электроснабжения Московской ж.д. | II |
|  | ПС 110 кВ Суджа | ВЛ10№7110 ТП 7110/7140-1/2х400 | ПС 110 кВ Суджа | ВЛ10№7140 ТП 7110/7140-1/2х400 | ОАО Агроальянс "Юг" свинокомплекс | II |
|  | ПС 110 кВ Суджа | ВЛ10№7126 ТП 336/2х400 | ПС 110 кВ Суджа | КВЛ10№7140 ТП 336/2х400 | ОАО "Надежда" хладобойня | II |
|  | ПС 35 кВ Гуево | ВЛ10№7414 ТП7414-1/400 | ПС 110 кВ Суджа | ВЛ10№28 ТП087/400 | ОАО Агроальянс "Юг" свинокомплекс | II |
|  | ПС 35 кВ Рубанщина | ВЛ10№7907 ТП 326/2х400 | ЦРП 10 кВ Заолешенка | ВЛ10№03 ТП 326/2х400 | ОАО "Надежда" свинокомплекс | II |
|  | ПС35/10 Рубанщина | ВЛ10№7905 | ЦРП 10 кВ Заолешенка | ВЛ10№ 7701 | Газоизмерительная станция "Суджа" ООО Газпромтрансгаз Москва | II |
|  | ПС35/10 Рубанщина | ВЛ10№7908 | ЦРП 10 кВ Заолешенка | ВЛ10№ 7701 | Международный автомомобильный пункт пропуска "Суджа" Курской таможни | II |
|  | ПС 110 кВ Суджа | ВЛ10№28 | ПС 110 кВ Суджа | ВЛ10№7110 ТП 338 | Суджанский психоневрологический дом- интернат | II |
|  | ПС 110 кВ М.Локня | ВЛ10№13 ТП 137 | ПС 35 кВ Дарьино | ВЛ10№ 7506 339 | Суджанский Комплексный центр соц. Обсл. Отделение постоянного пребывания( Дом престарелых) | II |
|  | ПС 35 кВ Рубанщина | ВЛ10№7907 ТП 353/2х160 | ЦРП 10 кВ Заолешенка | ВЛ 10№ 03 ТП 353/2х160 | Заолешенский детский сад на 140 мест | II |
|  | ПС 110 кВ Суджа | ВЛ 10№ 7112 ТП 7112/7122-15к/400+630 | ПС 110 кВ Суджа | ВЛ10№7122ТП 7112/7122-15к/400+630 | Суджанская школа- интернат | II |
|  | ПС 110 кВ Суджа | ВЛ 10№ 7112 ТП 7112/7122-15к/400+630 | ПС 110 кВ Суджа | ВЛ10№7122 ТП 7112-5к/250( ОАО "КЭС" | Спорткомплекс "Суджа" | II |
|  | ПС 110 кВ Суджа | ВЛ 10№ 7112 ТП 7112/7122-15к/400+630 | ПС 110 кВ Суджа | ВЛ 10№ 7122 ТП 7112/7122-15к/400+630 | Центральная котельная МУП Суджанские коммунальные тепловые сети | II |
|  | ПС 35 кВ Ленинская | ВЛ-10 кВ №557.04 от ТП 2/2*250; | ПС 110 кВ Октябрьская | ВЛ-10 кВ 556,1 | ОБУЗ "Октябрьская ЦРБ" Курская обл., Октябрьский р-н, п Прямицыно, ул. Октябрьская, 185 | II |
|  | ПС 35 кВ Ленинская | ВЛ-10 кВ №557.10 | ПС 110 кВ Октябрьская | ВЛ-10 кВ 556.1 ТП 64/2*630 | ОАО "Миллюн Парас" Октябрьский р-н., п.Прямицыно, ул. Заводская. | II |
|  | РП 10кВ Поныри | ВЛ-10кВ №03 Поныри ТП 058 | ПС 35 кВ Маяк | ВЛ-10кВ №08 Маяк ТП 058 | Поныровская общеобразовательная средняя школа | II |
|  | ПС 35 кВ Любава | ВЛ 10 кВ № 2005 | ПС 110 кВ АРЗ | ВЛ 10 кВ № 295 | ЗАО Агрофирма "Благодатенское" животноводческий комплекс "Европа" | II |
|  | ПС 35 кВ Боброво | ВЛ 10 кВ № 2261 | ПС 35 кВ Крупец | ВЛ 10 кВ № 20515 | ООО "Черноземье" молочный комплекс на 500 голов дойного стада | II |
|  | ПС 35 кВ Пушкарное | ВЛ-10кВ № 61103 | ПС 35 кВ Пушкарное | ВЛ-10кВ № 61113 | А/Ф "Любимовская" (ферма по откорму свиней с.Благодатное) | II |
|  | ПС 35 кВ Коренево | ВЛ-10кВ № 600 | ПС 35 кВ Тельмана | ВЛ-10кВ № 632 | А/Ф "Любимовская" (ферма по откорму свиней п.Южный) | II |
|  | ПС 35 кВ Кульбаки | ВЛ-10кВ ф 30214 | ПС 35 кВ Кульбаки | ВЛ-10кВ Ф 30201 | ООО «Авангард» | II |
|  | ПС 35 кВ Кульбаки | ВЛ-10кВ ф 30214 | ПС 35 кВ Кульбаки | ВЛ-10кВ Ф 344 | ООО «Авангард» | II |
|  | ПС 35 кВ Веселое | ВЛ-10 кВ ф.3112 | ПС 110 кВ Глушково | ВЛ 10 кВ ф 320 | ООО «Луч» | II |
|  | ПС 35 кВ Коммунальная | ВЛ-10кВ №7111 | ПС 35 кВ Платава | ВЛ-10кВ №7112 | ООО "Агропромкомплектация - Курск" (репродуктор) | I |
|  | ПС 35 кВ Коммунальная | ВЛ-10кВ №7116 | ПС 35 кВ Платава | ВЛ-10кВ №70906 | ООО "Агропромкомплектация - Курск" (откорм и доращивание) | I |
|  | ПС 35 кВ Рыжково | ВЛ-10кВ №71014 | ПС 35 кВ Матвеевка | ВЛ-10кВ №71401 | ООО "Агропромкомплектация - Курск" (откорм и доращивание) | I |
|  | ПС 35 кВ Рыжково | ВЛ-10кВ №71014 | ПС 35 кВ Матвеевка | ВЛ-10кВ №71401 | ООО "Агропромкомплектация - Курск" (репродуктор) | I |
|  | ПС35 кВ Васильевка | ВЛ-10кВ №779 | ПС 35 кВ Платава | ВЛ-10кВ №18 | ООО "Агропромкомплектация - Курск" (откорм и доращивание) | I |
|  | ПС35 кВ Васильевка | ВЛ-10кВ №779 | ПС 35 кВ Платава | ВЛ-10кВ №18 | ООО "Агропромкомплектация - Курск" (откорм и доращивание) | I |
|  | ПС 110 кВ Черемисиново | ВЛ 35 кВ Черемисиново-ГКС-1 | ПС 110 кВ Черемисиново | ВЛ 35 кВ Черемисиново-ГКС-2 | ООО "Газпромэнерго" | II |
|  | ПС 110 кВ Черемисиново | ВЛ-10кВ №6114 ТП 104 | ПС 110 кВ Черемисиново | ВЛ-10кВ №618 ТП 104 | ОБУЗ Черемисиновская ЦРБ | II |
|  | ПС 110 кВ Черемисиново | ВЛ-10кВ №6117 ТП 127 | - | - | ООО «Курскзернопром» | III |
|  | ПС 110 кВ Черемисиново | ВЛ-10кВ №6117 ТП 284 | - | - | ООО «Курскзернопром» | III |
|  | ПС 35 кВ Петрово | ВЛ-10кВ №11 | - | - | ОАО "Магнитный +" (свинокомплекс) | III |
|  | ПС 110 кВ Черемисиново | ВЛ-10кВ №6114 ТП 096 | ПС 110 кВ Черемисиново | ВЛ-10кВ №618 ТП 096 | Центр для несовершеннолетних | III |
|  | ПС 110 кВ Щигры | ВЛ-10кВ №7225 | ПС 110 кВ Щигры | ВЛ-10кВ №7236 | ЗАО "Курскхлеб" | II |
|  | ПС 110 кВ Щигры | ВЛ-10кВ №7227 | ПС 110 кВ Щигры | ВЛ-10кВ №7232 | ОАО "Геомаш" | III |
|  | ПС 110 кВ Фосфоритная | ВЛ-10кВ №715 | ПС 35 кВ Комбикормовая | ВЛ-10кВ №7107, №71012 | ОАО "Щигровский КХП" | II |
|  | ПС 35 кВ Шаталовка | ВЛ-10кВ №757 | ПС 35 кВ Шаталовка | ВЛ-10кВ №7510 | ОАО "Магнитный +" (свинокомплекс) | III |
|  | ПС 110 кВ Басово | ВЛ-10кВ №7.3.7 ТП №076 | ПС 110 кВ Басово | ВЛ-10кВ №7.3.6 ТП №076 | ООО "Защитное" | III |
|  | ПС 35 кВ Защитное | ВЛ-10кВ №7.11.4 ТП №417 | ПС 110 кВ Басово | ВЛ-10кВ №7.3.17 ТП №417 | ООО "Защитное" | III |
|  | ПС 110 кВ Мантурово | КЛ-6кВ №3Ш | ПС 110 кВ Мантурово | КЛ-6кВ №8Ш | МРУ АО "Транснефть-Дружба" | II |
|  | ПС 110 кВ Ястребовка | ВЛ-10кВ №3219 ТП 17/2*250 | ПС 35 кВ Бурцевка | ВЛ-10кВ №371 ТП 17/2*250 | Агропромышленная группа БВК ОАО "Ястребовское" Индюшиная ферма | II |
|  | ПС 35 кВ Луч | ВЛ-10кВ №336 | ПС 35 кВ Сом | ВЛ-10кВ №346 | ООО «СоюзНефтеГаз» | I |
|  | ПС 35 кВ Луч | ВЛ-10кВ №337 ТП 14/2*400 | ПС 35 кВ Луч | ВЛ-10кВ №3311 ТП 14/2*400 | Мантуровская ЦРБ | II |
|  | ПС 35 кВ Луч | ВЛ-10кВ №3316 | ПС 35 кВ Луч | ВЛ-10кВ №338 ТП131 | ОАО "Ростелеком" Курский филиал Горшеченский МЦТЭТ Мантуровский ЛТЦ | II |
|  | ПС 35 кВ Сом | ВЛ-10кВ №01 ТП182 | ПС 35 кВ Сом | ВЛ-10кВ №14 ТП189 | ОБУСО"КЦСОН Мантуровского района" | II |
|  | ПС 110 кВ Кшень | ВЛ-10кВ №4120 ТП1/400 | ПС 110 кВ Кшень | ВЛ-10кВ №412 ТП1/400 | Телецентр | II |
|  | ПС 35 кВ Р.Колодец | ВЛ-10кВ №03 | ПС 110 кВ Кшень | ВЛ-10кВ №01А | Агрокомплекс "Мансурово" | II |
|  | ПС 35 кВ Р.Колодец | ВЛ-10кВ №455 ТП9/250 | ПС 110 кВ Кшень | ВЛ-10кВ №4110 ТП22/250 | ФАП Мансурово | II |
|  | ПС 110 кВ Кшень | ВЛ-10кВ №4110 ТП22/250 | ПС 35 кВ Р.Колодец | ВЛ-10кВ №455 ТП9/250 | Мансуровская основная общеобразовательная школа | II |
|  | ПС 110 кВ Кшень | ВЛ-10кВ №4110 ТП25/160 | ПС 35 кВ Р.Колодец | ВЛ-10кВ №455 ТП13/160 | Гостевой дом Мансурово | II |
|  | ПС 110 кВ Расховец | ВЛ-10кВ №4214 ТП2/160 | ПС 35 кВ Гриневка | ВЛ-10кВ №497 ТП3/160 | КЦСОН Дом временного проживания граждан | II |
|  | ПС 110 кВ Кшень | ВЛ-10кВ №412 ТП 8а/160 | РП 10 кВ ОАО "РЖД" | - | ПАО «Сбербанк России» | II |
|  | ПС 110 кВ Кшень | ВЛ-10кВ №4118 ТП13/630 | ПС 110 кВ Кшень | ВЛ-10кВ №412 ТП3а/630 | Котельная Кшенского сахарного завода | II |
|  | ПС 110 кВ Кшень | ВЛ-10кВ №412 ТП18/400 | ПС 110 кВ Кшень | ВЛ-10кВ №4119 ТП29/400 | Котельная Советской ЦРБ | II |
|  | ПС 110 кВ Кшень | ВЛ-10кВ №4118 ТП13/630 | ПС 110 кВ Кшень | ВЛ-10кВ №412 ТП3а/630 | Котельная школы №1 п.Кшенский | II |
|  | ПС 110 кВ Кшень | ВЛ-10кВ №4119 ТП19/400 | ПС 110 кВ Кшень | ВЛ-10кВ №412 ТП7/400 | Котельная школы №2, детский сад п.Кшенский | II |
|  | ПС 110 кВ Кшень | ВЛ-10кВ №4119 ТП21/400 | ПС 110 кВ Кшень | ВЛ-10кВ №412 ТП19/630 | Котельная Детский сад п.Кшенский | II |
|  | ПС 35 кВ Родина | ВЛ-10кВ №461 ТП2/250 | ПС 110 кВ Кшень | ВЛ-10кВ №4121 ТП2/250 | Котельная Волжанской школы | II |
|  | ПС 35 кВ Ефросимовка | ВЛ-10кВ №435 ТП4/100 | ПС 35 кВ Ефросимовка | ВЛ-10кВ №437 ТП1/100 | МКОУ «Верхнерогозецкая основная общеобразовательная школа» | II |
|  | ПС 110 кВ Нефтяная | ВЛ-6кВ №7Ш | ПС 110 кВ Нефтяная | ВЛ-6кВ №12Ш | МРУ АО "Транснефть-Дружба" | II |
|  | ПС 110 кВ Тим | ВЛ-10кВ №16 ТП 2/160 | - | - | Свинокомплекс Магнитный + | III |
|  | ПС 35 кВ Выгорное | ВЛ-10кВ №08 ТП 21/100*250 | ПС 110 кВ Тим | ВЛ-10кВ №09 ТП 21/100*250 | Тимская ЦРБ | III |
|  | ПС 110 кВ Бекетово | ВЛ-10кВ №01 ТП442 | ПС 110 кВ Бекетово | ВЛ-10кВ №08 ТП442 | ООО"Белая Птица Курск" (ПТФ №1) | 1 |
|  | ПС 110 кВ Бекетово | ВЛ-10кВ №01 ТП443 | ПС 110 кВ Бекетово | ВЛ-10кВ №08 ТП443 | ООО"Белая Птица Курск" (ПТФ №1) | 1 |
|  | ПС 110 кВ Бекетово | ВЛ-10кВ №04 ТП372 | ПС 110 кВ Бекетово | ВЛ-10кВ №11 ТП372 | ООО"Белая Птица Курск" (ПТФ №2) | 1 |
|  | ПС 110 кВ Бекетово | ВЛ-10кВ №04 ТП373 | ПС 110 кВ Бекетово | ВЛ-10кВ №11 ТП-373 | ООО"Белая Птица Курск" (ПТФ №2) | 1 |
|  | ПС 110 кВ Горшечное | ВЛ-10кВ №03 ТП439 | ПС 110 кВ Горшечное | ВЛ-10кВ №24ТП439 | ООО"Белая Птица Курск" (ПТФ №3) | 1 |
|  | ПС 110 кВ Горшечное | ВЛ-10кВ №03 ТП440 | ПС 110 кВ Горшечное | ВЛ-10кВ №24ТП440 | ООО"Белая Птица Курск" (ПТФ №3) | 1 |
|  | ПС 35 кВ Быково | ВЛ-10кВ №07 ТП374 | ПС 35 кВ Быково | ВЛ-10кВ №08 ТП374 | ООО"Белая Птица Курск" (ПТФ №4) | 1 |
|  | ПС 35 кВ Быково | ВЛ-10кВ №07 ТП375 | ПС 35 кВ Быково | ВЛ-10кВ №08 ТП375 | ООО"Белая Птица Курск" (ПТФ №4) | 1 |
|  | ПС 35 кВ Быково | ВЛ-10кВ №08 ТП434 | ПС 35 кВ Быково | ВЛ-10кВ №09 ТП434 | ООО"Белая Птица Курск" ( ПТФ №5) | 1 |
|  | ПС 35 кВ Быково | ВЛ-10кВ №08 ТП435 | ПС 35 кВ Быково | ВЛ-10кВ №09 ТП435 | ООО"Белая Птица Курск" ( ПТФ №5) | 1 |
|  | ПС 35 кВ Быково | ВЛ-10кВ №04 ТП436 | ПС 35 кВ Быково | ВЛ-10кВ №13 ТП436 | ООО"Белая Птица Курск" ( ПТФ №6) | 1 |
|  | ПС 35 кВ Быково | ВЛ-10кВ №04 ТП437 | ПС 35 кВ Быково | ВЛ-10кВ №13 ТП437 | ООО"Белая Птица Курск" ( ПТФ №6) | 1 |
|  | ПС 110 кВ Бекетово | ВЛ-10кВ №08 ТП444 | ПС 110 кВ Горшечное | ВЛ-10кВ №08 ТП444 | ООО"Белая Птица Курск" ( ПТФ №7) | 1 |
|  | ПС 110 кВ Бекетово | ВЛ-10кВ №08 ТП445 | ПС 110 кВ Горшечное | ВЛ-10кВ №08 ТП445 | ООО"Белая Птица Курск" ( ПТФ №7) | 1 |
|  | ПС 110 кВ Горшечное | ВЛ-10кВ №01 ТП365 | ПС 110 кВ Горшечное | ВЛ-10кВ №22 ТП365 | ООО"Белая Птица Курск" ( ППК) | 1 |
|  | ПС 110 кВ Горшечное | ВЛ-10кВ №01 ТП366 | ПС 110 кВ Горшечное | ВЛ-10кВ №22 ТП366 | ООО"Белая Птица Курск" ( ППК) | 1 |
|  | ПС 110 кВ Горшечное | ВЛ-10кВ №01 ТП367 | ПС 110 кВ Горшечное | ВЛ-10кВ №22 ТП367 | ООО"Белая Птица Курск" ( ППК) | 1 |
|  | ПС 110 кВ Горшечное | ВЛ-10кВ №01 ТП368 | ПС 110 кВ Горшечное | ВЛ-10кВ №22 ТП368 | ООО"Белая Птица Курск" ( ППК) | 1 |
|  | ПС 110 кВ Горшечное | ВЛ-10кВ №13 ТП376 | ПС 35 кВ Ясенки | ВЛ-10кВ №13 ТП376 | ООО"Белая Птица Курск" (инкубатор) | 1 |
|  | ПС 110 кВ Горшечное | ВЛ-10кВ №13 ТП432 | ПС 35 кВ Ясенки | ВЛ-10кВ №13 ТП432 | ООО"Белая Птица Курск" (инкубатор) | 1 |
|  | ПС 110 кВ Горшечное | ВЛ-10кВ №24 ТП462 | ПС 110 кВ Горшечное | ВЛ-10кВ №11 ТП462 | ООО"Белая Птица Курск"(АТУ) | III |
|  | ПС 35 кВ Быково | ВЛ-10кВ №08 ТП446 | - | - | ООО"Белая Птица Курск" (ППП) | III |
|  | ПС 35 кВ Свобода-сельская | ВЛ-10кВ 332.8 | ПС 35 кВ Демякино | ВЛ-10кВ 335.8 | Свинокомплекс д.Будановка | II |
|  | ПС 35 кВ Свобода-сельская | КЛ-10кВ 332.5 | ПС 35 кВ Свобода-сельская | КЛ-10кВ 332.23 | ООО «Свободинский электромеханический завод» | II |
|  | ПС 110 кВ Золотухино | КЛ-10кВ 331.1 | ПС 110 кВ Золотухино | КЛ-10кВ 331.18 | ООО «Курские элеваторы» | II |
|  | ПС 110 кВ Золотухино | ВЛ-10кВ 331.4 | ПС 110 кВ Золотухино | ВЛ-10кВ 331.19 | Котельная п.Золотухино | II |
|  | ПС 35 кВ Сах.завод | ВЛ-6кВ яч.2 | ПС 35 кВ КРС | ВЛ-10кВ 365.15 | Котельная п.Солнечный | II |
|  | ПС 110 кВ Золотухино | ВЛ-10кВ 331.5 | ПС 110 кВ Золотухино | ВЛ-10кВ 331.20 | Детсад п.Золотухино | II |
|  | ПС 110 кВ Родники | КЛ 10кВ №31 РТП 009 яч№1 | ПС 35 кВ Юго - Западная | КЛ 10кВ №31 РТП 009 яч№10 | Областной перинатальный центр | I |
|  | ПС 110 кВ Родники | КЛ 10кВ №20 РТП 003 яч№22, РТП 004 яч.№6, ТП 037 яч.№3 | ПС 110 кВ Родники | КЛ 10кВ №20 РТП 003 яч№22, РТП 004 яч.№6, ТП 037 яч.№3 | Областной перинатальный центр | II |
|  | ПС 110 кВ Родники | КЛ 10кВ №9 РТП 003 яч№8, 22 | ПС 110 кВ Родники | КЛ 10кВ № 20 РТП 003 яч№8, 22 | УК ОАО "Курский завод КПД", УК "Наш дом", ТСЖ "Радуга", ТСЖ "Восход", ТСЖ "Уютный дом", Сбербанк | II |
|  | ПС 330 кВ Садовая | КЛ 10кВ №204 РТП 008 яч.№ 10 | ПС 330 кВ Садовая | КЛ 10кВ №106 РТП 008 яч.№ 3 | ТЦ МЭТРО, жилой сектор ул. Рябиновая | II |
|  | ПС 330 кВ Садовая | КЛ 10кВ №205, 109 РТП 002 яч№8, 22 | ПС 330 кВ Садовая | КЛ 10кВ №205, 109 РТП 002 яч№8, 22 | УК ОАО "Курский завод КПД", Водоканал, ТЦ Европа. | II |
|  | ПС 110 кВ Кировская | КЛ 6кВ №12, 58 РТП 011 яч№ 1 | ПС 110 кВ Кировская | КЛ 6кВ №12, 58 РТП 011 яч№10 | ТЦ Европа | II |
|  | ПС 110 кВ Лесная | КЛ 6кВ №3 ТП №3 "Композит" яч.№1 | ПС 110 кВ Лесная | КЛ 6кВ №3 ТП №3 "Композит" яч.№1 | ООО «НПО Композит» | II |
|  | ПС 110 кВ Лесная | КЛ 6кВ №2, 32 ТП №1 "Композит" яч.№7 | ПС 110 кВ Лесная | КЛ 6кВ №2, 32 ТП №1 "Композит" яч.№5 | ООО «НПО Композит» | II |
|  | ПС 110 кВ Тепличная | КЛ 6кВ №29, 40 ЦРП 006 яч.№ 16 | ПС 110 кВ Тепличная | КЛ 6кВ №29, 40 ЦРП 006 яч.№ 5 | АО "Конти-Рус" | II |
|  | ПС 110 кВ Тепличная | КЛ 6кВ №36 РП 34"ЗАО Курское управление механизации и транспорта" (КЭС) яч.№6 , ТП 021 яч.№ 5 | ПС 35 кВ Петринка | ВЛ 10кВ №15 ТП 021 яч.№1 | ООО Производственное Объединение "Галс" | II |
|  | ПС 110 кВ Счетмаш | КЛ 10кВ яч.№11 РТП 005 яч.№4, 3, ТП 024 яч.№3, 8 | ПС 110 кВ Счетмаш | КЛ 10кВ яч.№16 РТП 005 яч.№4, 3, ТП 024 яч.№3, 8 | ТЦ Европа, СТК "Арена" | II |
|  | ПС 110 кВ Котельная | КЛ 10кВ №20 ЦРП 001 яч№6, 14 | ПС 110 кВ Котельная | КЛ 10кВ № 35 ЦРП 001 яч№6, 14 | УК ОАО "Курский завод КПД", УК "Наш дом", Водоканал. | II |
|  | ПС 110 кВ Котельная | КЛ 10кВ №30 РТП 014 яч№5,8, ТП 025 яч.№1, 5 | ПС 110 кВ Котельная | КЛ 10кВ № 41 РТП 014 яч№5,8, ТП 025 яч.№1, 5 | Хендай | II |
|  | ПС 110 кВ Высокая | КЛ 10кВ №30, ТП 437 "Курскэнерго" яч.№3 | ПС 110 кВ Высокая | КЛ 10кВ №19 ТП 436 Никитская яч.№2, ТП 437 "Курскэнерго" яч.№4КЛ 10кВ №304 (Садовая), КЛ 10кВ №27 (Высокая), ТП 437 "Курскэнерго" яч.№6 | Филиал Курскэнерго | II |
|  | ПС 110 кВ Центральная | КЛ 10кВ №316 РТП 012 яч.№1 | ПС 110 кВ Городская | КЛ 10кВ №15, 17б ТП 028 яч.№4, 3, РТП 012 яч.№8 | Курский Государственный Цирк | II |
|  | ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 10кВ №10 КТПНУ 064/2х250 | ПС 35 кВ Линец | ВЛ 10кВ №01 ТП 064/2х250 | СВК Троицкий –«Д» | I |
|  | ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 10кВ №12 КТПНУ 009/2х630 | ПС 110 кВ Линец | ВЛ 10кВ №01 ТП 009/2х630 | ООО "Агропромкомплектация-Курск" | I |
|  | ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 10кВ №10 КТПНУ 051 | ПС 110 кВ Линец | ВЛ 10кВ №01 ТП 051 | ООО "Агропромкомплектация-Курск" (МТМ с. Троицкое) | I |
|  | ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 10кВ №10 КТПНУ 050 | ПС 110 кВ Линец | ВЛ 10кВ №01 ТП 050 | ООО "Агропромкомплектация-Курск" (АБК с. Троицкое) | I |
|  | ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 10кВ №10 КТПНУ 060 | ПС 110 кВ Линец | ВЛ 10кВ №01 ТП 060 | ООО "Агропромкомплектация-Курск" (ток ст. Бузец) | I |
|  | ПС 110 кВ Студенок | ВЛ 10кВ №04 ЦРП-37/2х400, ТП 642/2х160, ТП 640/2х630, ТП 641/2х630 | ПС 110 кВ Студенок | ВЛ 10кВ №04 ЦРП-37/2х400, ТП 642/2х160, ТП 640/2х630, ТП 641/2х630 | ОАО "Красная Поляна" | I |
|  | ПС 110 кВ Студенок | ВЛ 10кВ №05 ТП 647/2х400, ТП 643/2х630, ТП 644/2х630 | ПС 110 кВ Студенок | ВЛ 10кВ №05 ТП 647/2х400, ТП 643/2х630, ТП 644/2-630 | ОАО "Красная Поляна" | I |
|  | ПС 110 кВ Студенок | ВЛ 10кВ №06 ЦРП-9/2х630, ТП 651/2х250, ТП 646/2х160 | ПС 110 кВ Студенок | ВЛ 10кВ №06 ЦРП-9/2х630, ТП 651/2х250, ТП 646/2х160 | ОАО "Красная Поляна" | I |
|  | ПС 110 кВ Студенок | ВЛ 10кВ №07 ЦРП-37/2х400, ТП 642/2х160, ТП 640/2х630, ТП 641/2х630 | ПС 110 кВ Студенок | ВЛ 10кВ №07 ЦРП-37/2х400, ТП 642/2х160, ТП 640/2х630, ТП 641/2х630 | ОАО "Красная Поляна" | I |
|  | ПС 110 кВ Студенок | ВЛ 10кВ №08 ТП 644/2х630, ТП 645/2х400 | ПС 110 кВ Студенок | ВЛ 10кВ №08 ТП 644/2х630, ТП 645/2х400 | ОАО "Красная Поляна" | I |
|  | ПС 110 кВ Студенок | ВЛ 10кВ №09 ТПЦРП-9/2х630, ТП 349/2х250, ТП 648/2х250 | ПС 110 кВ Студенок | ВЛ 10кВ №09 ТПЦРП-9/2х630, ТП 349/2х250, ТП 648/2х250 | ОАО "Красная Поляна" | I |
|  | ПС 110 кВ Студенок | ВЛ 10кВ №16 ТП 125/2х400 | ПС 110 кВ Студенок | ВЛ 10кВ №16 ТП 125/2х400 | ОАО "Красная Поляна" | I |
|  | ПС 110 кВ Мартовская | ВЛ 10кВ №07 ТП 542/2х630 | ПС 110 кВ Мартовская | ВЛ 10кВ №07 ТП 542/2х630 | ООО "Агропромкомплектация-Курск" (нуклеус) | I |
|  | ПС 35 кВ Линец | ВЛ 10кВ №01 ТП 065/2х400 | ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 10кВ №01 ТП 065/2х400 | ГК «Агропромкомплектация» СВК Троицкий –«Р» | I |
|  | ПС 35 кВ Линец | ВЛ 10кВ №01 КТПНУ 840/2х400 | ПС 35 кВ Рышково | ВЛ 10кВ №01 КТПНУ 840/2х400 | ГК «Агропромкомплектация» СВК Троицкий –«О» | I |
|  | ПС 110 кВ Сапфир | КЛ 10кВ 2.13.11 | ПС 110 кВ Сапфир | КЛ 10кВ 2.13.15 | ЗАО "Корпорация "ГРИНН" | II |
|  | ПС 110 кВ Дмитриев | ВЛ-10кВ №1118 ТП-153 | ПС 35 кВ Первоавгустовка | ВЛ-10кВ №1 ТП-153 | ООО "Агропромкомплектация-Курск" (свинокомплекс) | I |
|  | ПС 110 кВ Дмитриев | ВЛ-10кВ №1118 ТП-183 | ЦРП- 10кВ Погодино | ВЛ-10кВ №1.17.1 ТП-183 | ООО "Агропромкомплектация-Курск" (свинокомплекс) | I |
|  | ПС 110 кВ Дмитриев | ВЛ-10кВ №1115 ТП-21/250 | ПС 110 кВ Дмитриев | ВЛ-10кВ №1.1.5 ТП-30/250 | Областное казенное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» | II |
|  | ПС 110 кВ Дмитриев | КЛ-10кВ №1.1.20 | ПС 110 кВ Дмитриев | КЛ-10кВ №1.1.20 | РЖД | II |
|  | ПС 110 кВ Дмитриев | ВЛ-10кВ №19 ТП-074 | ПС 110 кВ Дмитриев | ВЛ-10кВ №16 ТП-074 | Курское ЛПУМГ-Газпром трансгаз Москва | II |
|  | ПС 110 кВ Фатеж | ВЛ-10кВ №3.1.3 ТП131; ТП132; | ПС 110 кВ Фатеж | ВЛ-10кВ №3.1.3 ТП131; ТП132; | АПЦ "Фатежский" | I |
|  | ПС 110 кВ Фатеж | ВЛ-10кВ №3.1.3 ТП133; ТП134; ПТ135 | ПС 110 кВ Фатеж | ВЛ-10кВ №3.1.3 ТП131; ТП132; ТП133; ТП134; ПТ135 | АПЦ "Фатежский" | II |
|  | ПС 110 кВ Фатеж | ВЛ-10кВ №3.1.30 ТП133; ТП134; ПТ135 | ПС 110 кВ Фатеж | ВЛ-10кВ №3.1.30 ТП133; ТП134; ПТ135 | АПЦ "Фатежский" | II |
|  | ПС 110 кВ Фатеж | ВЛ-10кВ №3.10.2 ТП131; ТП132 | ПС 110 кВ Фатеж | ВЛ-10кВ №3.10.2 ТП131; ТП132 | АПЦ "Фатежский" | I |
|  | ПС 110 кВ Фатеж | ВЛ-10кВ №3.1.4 ТП1/2*250; ТП2/2*250; ТП3/2*250; ТП4/2*250; | ПС 110 кВ Фатеж | ВЛ-10кВ №3.1.4 ТП1/2*250; ТП2/2*250; ТП3/2*250; ТП4/2*250; | ПТФ "Фатежский" | II |
|  | ПС 110 кВ Фатеж | ВЛ-10кВ №3.1.22 ТП40/2*250; ТП41/2*1000; | ПС 110 кВ Фатеж | ВЛ-10кВ №3.1.22 ТП40/2*250; ТП41/2*1000; | ОАО "Вимм-Билль-Данн" | II |
|  | ПС 110 кВ Прибор | яч.№ 108, 117, 124 | ПС 110 кВ Прибор | яч.№ 202, 208, 210 | АО Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова | I |
|  | ПС ПТФ | КЛ 10кВ яч.№ 01, 03, 19, 17, 12, 16, 18 | ПС ПТФ | КЛ 10кВ яч.№ 01, 03, 19, 17, 12, 16, 18 | ОАО «Курская птицефабрика» (инкубатор Ворошнево) | II |
|  | ПС 110 кВ Волокно | КЛ 6кВ яч.№ 12, 37, 59а, 7. | ПС 110 кВ Волокно | КЛ 6кВ яч.№ 12, 37, 59а, 7. | АО Сейм-Агро (теплица) | II |
|  | ПС 110кВ Льгов | ВЛ 110 кВ Льгов-Конышевка №1 | ПС 110 кВ Льгов | ВЛ 110 кВ Льгов-Конышевка №2 | ФКУ ИК-З УФСИН России по Курской области | II |
|  | ПС 110 кВ Льгов | ВЛ 35кВ Льгов-Сахзавод | ПС 35кВ Селекционная | ВЛ 10кВ №09;ЦРП 10кВ Плотина; ВЛ 10кВ №13203, ВЛ 10кВ №13206. | АО Сахарный комбинат Льговский (производство) | II |
|  | ПС 110 кВ Тепличная | КЛ 6кВ яч.№ 30 | ПС 110 кВ Тепличная | КЛ 6кВ яч.№45 | ООО «Русский ячмень» (пивоваренное производство) | II |
|  | ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Лесная-Кировская№1 | ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Лесная-Кировская №2 | ООО «АПЗ 20» | II |
|  | ПС 110 кВ Волокно | КЛ 6 кВ Яч.№5, 9, 11, 17, 21, 8, 10, 14, 16, 18, 39, 45,47, 55,57, 42, 46, 48, 50, 56 | ПС110 кВ Волокно | КЛ 6 кВ Яч.№5, 9, 11, 17, 21, 8, 10, 14, 16, 18, 39, 45,47, 55,57, 42, 46, 48, 50, 56 | ООО «Курскхимволокно» | II |
|  | ПС 110 кВ Рыльск | КЛ 10кВ № 206 | ПС 110 кВ Рыльск | КЛ 10кВ № 226 | ОАО «Глобус» | II |
|  | ПС 110 кВ Котельная | КЛ 10 кВ яч.№ 3 | ПС 110 кВ Котельная | КЛ 10кВ яч.№ 4 | АО «Курский завод медстекла» (котельная) | II |
|  | ПС 110 кВ Счетмаш | КЛ 10 кВ яч. №11 РТП 005 яч.№ 4, КЛ 10 кВ яч. №16 РТП 005 яч.№ 3 | ПС 110 кВ Прибор | КЛ 10кВ яч.№127 ЦРП 007 яч.№6, КЛ 10кВ яч.№204 ЦРП 007 яч.№3 | ООО «ГК Промресурс» (торгово-развлекательный комплекс) | II |
|  | ПС 110 кВ Соловьиная | КЛ 10 кВ яч. №28, 27 | ПС 110 кВ Соловьиная | КЛ 10 кВ яч. №28, 27 | АО «Корпорация Гринн» | II |
|  | ПС 110кВ Льгов | ВЛ 35кВ Льгов-Комбизавод | ПС 110кВ Марица | ВЛ 10кВ №193; ЦРП 10кВ Калинина; ВЛ 10кВ №12902; ЦРП 10кВ Кудинцево; ВЛ 10кВ №159 (ограничение по нагрузке, отсутствие прибора учета на прием). | ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» | II |
|  | ПС 110 кВТепличная | КЛ 6кВ яч.№ 22 | ПС 110 кВ Тепличная | КЛ 6кВ яч.№ 27 | ОАО «Курский хладокомбинат» | II |

Приложение №4

к Схеме и программе развития

электроэнергетики  Курской области

на 2023 -2027 годы

Резервы мощности для технологического присоединения на центрах питания 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго», рассчитанные в соответствии с «Методическими указаниями по определению резервов мощности на центрах питания ДЗО ПАО «Россети» (приложение № 2 к приказу ПАО «Россети» от 10.01.2019 № 4)

| Наименова- ние | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВА | Широта | Долгота | Текущий статус | Статус для технологического присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/35/10 Артюховка | 6,3 | 4,73 | 4,54 | 51.5705202275816 | 35.7424125755201 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Беседино | 6,3 | 4,07 | 3,75 | 51.7116510579766 | 36.4887627963753 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Восход | 10 | 9,64 | 9,64 | 51.1352440007992 | 35.5485949793887 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Журятино | 6,3 | 6,18 | 6,17 | 51.647925284194 | 34.7348888387189 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Жуковка | 10 | 9,91 | 9,87 | 52.2066841809661 | 36.2235773986728 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Забелье | 2,5 | 2,34 | 2,28 | 51.7299353926526 | 37.134825126561 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Ивница | 6,3 | 5,23 | 5,23 | 51.4165997421764 | 35.2981204681161 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Лачиново | 10,0 | 9,87 | 9,87 | 51.7962891332117 | 37.9165575577788 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Малая Локня | 10,0 | 9,35 | 9,35 | 51.3338069071287 | 35.2307843655997 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Марица | 2,5 | 1,02 | 0,97 | 51.7574178045801 | 35.2980781189473 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Расховец | 6,3 | 6,10 | 6,10 | 51.898111633993 | 37.4251885200775 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Семеновская | 2,5 | 2,49 | 2,48 | 52.4133386987502 | 35.6050761997873 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Троицкая | 10,0 | 3,60 | 3,52 | 52.1982939093214 | 35.6122747002461 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/6 Аккумуляторная | 50 | 14,86 | 14,63 | 51.6691019704241 | 36.1150170826014 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 АРЗ | 16,3 | 6,40 | 6,36 | 51.5478758431522 | 34.7419720370494 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Атомград | 50 | 19,84 | 19,65 | 51.659053621109 | 35.691721857474 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Б. Жирово | 12,6 | 6,41 | 6,39 | 51.9615060813174 | 35.9562291733717 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Басово | 15,6 | 5,23 | 5,22 | 51.7586026120768 | 36.6732781659335 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Бекетово | 12,6 | 6,88 | 6,79 | 51.4384110823657 | 37.8814161407642 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Белая | 32 | 9,68 | 9,61 | 51.0441250845961 | 35.7459005021545 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Бобрышово | 12,6 | 5,41 | 5,41 | 51.2179955995032 | 36.4379680510874 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Возрождение | 20 | 8,39 | 8,39 | 51.31277 | 36.55478 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Винниково | 8,8 | 0,81 | 0,75 | 51.8006834231989 | 36.4833140519222 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/6 Волокно | 121 | 58,19 | 58,08 | 51.6579986282727 | 36.063440549013 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Высокая | 32 | -3,85 | отсутствует | 51.7561657992396 | 36.205845429398 | Закрыт | Закрыт |
| ПС 110/35/10 Глушково | 20 | 5,77 | 5,64 | 51.352865760965 | 34.6151704346585 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Городская | 50 | 23,74 | 23,74 | 51.7115321303788 | 36.1527296212814 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Горшечное | 50 | 18,49 | 18,21 | 51.52393770919 | 38.0042135501322 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Дмитриев | 20 | 8,08 | 7,72 | 52.1466366357473 | 35.0730376894161 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/6 Долгие Буды | 20 | 9,62 | 9,61 | 51.1568294908738 | 35.7890545724429 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Золотухино | 50 | 23,74 | 23,65 | 52.0907686856294 | 36.3944849125236 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Камыши | 12,6 | 2,19 | 1,11 | 51.808169903059 | 36.2718417285531 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Касторное | 31 | 12,78 | 5,65 | 51.7637475177896 | 38.1088086241739 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Киликино | 32 | 16,74 | 16,74 | 52.2168354520192 | 35.1655360653296 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/6 Кировская | 80 | 6,94 | 6,94 | 51.7487495079275 | 36.2535008423232 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Клюква | 26 | 8,35 | 8,17 | 51.718500191951 | 36.3310701592709 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Компрессорная | 80 | 41,33 | 41,33 | 51.4879096919121 | 36.0979986657308 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Конышевка | 26 | 6,13 | 5,31 | 51.8330050058454 | 35.3055230669735 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Котельная | 35 | 5,07 | 5,03 | 51.7613509727253 | 36.1444825965514 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Кшень | 20 | 5,33 | 4,69 | 51.8301834769578 | 37.6711760469616 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/6 Лесная | 80 | 35,46 | 33,49 | 51.7211511187425 | 36.2771584953701 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Льгов | 50 | 19,50 | 19,36 | 51.6659562667618 | 35.2728431872137 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Лукашевка | 32 | 12,76 | 12,20 | 51.6626078889923 | 35.6093286496802 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Любостань | 16,3 | 5,27 | 5,23 | 51.3758278896481 | 35.6790391378114 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/6 Мантурово | 32 | 16,15 | 15,04 | 51.4276088966338 | 37.12597413245 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 8-е Марта | 16,3 | 1,80 | 1,55 | 51.2974103008651 | 35.0158409498398 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Мартовская | 12,6 | 7,74 | 7,70 | 52.3050571479938 | 35.5532779113232 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Марьино | 35 | 7,00 | 6,88 | 51.5840871624968 | 34.9803730922509 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Медвенка | 20 | 5,81 | 5,73 | 51.4357371624177 | 36.0986757436848 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/6 Нефтяная | 20 | 10,46 | 10,46 | 51.8175351355075 | 38.0498685147162 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Обоянь | 41 | 11,67 | 11,40 | 51.2149147142309 | 36.3067865355109 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Октябрьская | 32 | 13,13 | 11,74 | 51.6572737128648 | 35.9774190549975 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Ольховка | 12,6 | 6,44 | 6,44 | 51.8370795377473 | 34.619446701407 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Паники | 5 | 2,85 | 2,85 | 51.3809568786593 | 36.1761956659117 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Пены | 32 | 13,07 | 12,68 | 51.6039594007625 | 35.4867170640332 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Прибор | 50 | 13,07 | 13,07 | 51.7386358195988 | 36.1468474475241 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Прогресс | 126 | 53,32 | 53,32 | 51.5029244304884 | 36.0746588042008 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 ПТФ | 16,3 | 4,09 | 3,18 | 51.6175602326134 | 36.0351596050034 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Р. Буды | 20 | 9,42 | 9,42 | 51.1895144509445 | 35.9646694755118 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Разиньково | 16,3 | 5,97 | 5,65 | 51.8511869952654 | 35.9183661546501 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Родники | 50 | 16,64 | 16,37 | 51.7111778343612 | 36.1485142080289 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/6 Рудная | 63 | 13,26 | 12,31 | 52.3449362338865 | 35.4049442523816 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Рыльск | 41 | 7,12 | 6,85 | 51.5719249753848 | 34.6582123588236 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Соловьиная | 50 | 22,62 | 22,50 | 51.7052569624078 | 36.1717002100172 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 СТК | 20 | 9,54 | 9,54 | 52.4107844804414 | 35.536677473387 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Студенок | 12,6 | 4,17 | 3,91 | 52.3675430478103 | 35.2927244149593 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Суджа | 50 | 19,48 | 19,37 | 51.1858197659415 | 35.3212691034076 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Счетмаш | 50 | 16,30 | 13,14 | 51.7575683847526 | 36.1256952289822 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/6 Тепличная | 50 | 11,64 | 10,19 | 51.6416007065533 | 36.1238171803573 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Теткино | 20 | 9,39 | 9,39 | 51.2771610373296 | 34.3005840669667 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Тим | 22,3 | 4,44 | 4,28 | 51.6367634369537 | 37.1169570941023 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Уютное | 26 | 10,02 | 10,02 | 52.0451570729966 | 34.8035993776665 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Фатеж | 32 | 13,52 | 13,50 | 52.1007751998785 | 35.8371606399655 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Фосфоритная | 50 | 24,29 | 24,26 | 51.859027096446 | 36.9829883177561 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Хомутовка | 17,5 | 5,91 | 5,90 | 51.9392426930022 | 34.5547634289197 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/10 Центральная | 80 | 26,95 | 26,60 | 51.7342513041838 | 36.1895293564499 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Черемисиново | 32 | 15,73 | 15,71 | 51.8714043284584 | 37.255061375606 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Черемошки | 12,6 | 6,02 | 6,01 | 51.5246577484781 | 35.261675083488 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Шумаково | 20 | 9,62 | 9,32 | 51.4931211209917 | 36.6529138465105 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Щигры | 50 | 20,59 | 20,59 | 51.8849833876919 | 36.8990647948711 | Открыт | Открыт |
| ПС 110/35/10 Ястребовка | 17,5 | 5,53 | 4,55 | 51.4588625787213 | 37.5501029764789 | Открыт | Открыт |

Приложение № 5

к Схеме и программе развития

электроэнергетики  Курской области

на 2023 -2027 годы

Технические обоснования

необходимости выполнения мероприятий по развитию распределительных электрических сетей напряжением 110 кВ

на территории Курской области.

Реконструкция ПС 110 кВ Высокая

с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА

- Описание проекта

Основной задачей реализации данного инвестиционного проекта является реконструкция ПС 110 кВ Высокая с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

- Предпосылки реализации проекта

В схеме электроснабжения города Курска ПС 110 кВ Высокая является одним из важнейших узлов питающего кольца 110 кВ города Курска.

Подстанция 110 кВ Высокая является источником электроснабжения для привокзальной и центральной части города, введена в эксплуатацию в 1968 году. Установленная мощность силовых трансформаторов 2х16 МВА. Общая протяженность распределительной кабельной сети 10 кВ составляет более 50 км.

От подстанции получают питание около 1/3 части потребителей центральной части города, жилой поселок Заря, газовая котельная, обеспечивающая теплоснабжение жилых домов привокзального района, больницы, детские и социальные учреждения.

Максимальная нагрузка по данным контрольных замеров энергосистемы за последние 2017-2021 гг. приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Максимальная нагрузка по результатам замеров режимного дня, МВА

| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка, МВА | 24,233 | 20,476 | 15,360 | 18,683 | 20,652 |

Суммарная полная мощность по результатам замеров зимы 2017 года  составила 24,233 МВА, что является максимумом нагрузки на ПС за последние 5 лет. Таким образом, нагрузка ПС в режиме  «n-1» составляет 152 %. Текущий дефицит составляет (-3,852 МВА).

Возможность перевода нагрузки по сетям 10 кВ на другие центры питания отсутствует.

Требуется увеличение мощности трансформаторов для покрытия существующего дефицита мощности с заменой трансформаторов 110/10 кВ                   2х16 МВА на трансформаторы 110/10 кВ 2х25 МВА.

- Анализ технических решений

На подстанции предусматривается замена силовых трансформаторов установленной мощностью 2х16 МВА  на трансформаторы  2х25 МВА, а так же:

- реконструкция схемы ОРУ-110 кВ;

- реконструкция РУ-10 кВ;

- строительство ОПУ с размещением панелей защит и управления;

- замена трансформаторов собственных нужд;

- установка компенсирующих катушек;

- строительство нового маслосборника.

На ПС 110 кВ Высокая установлено 2-а силовых трансформатора установленной мощностью по 16 МВА каждый.

Максимальная допустимая нагрузка центра питания, с учетом температуры окружающей среды зимнего замера 2017 года составляет:

Sмакс  = 16 *  1,25 = 20 МВА, где

1,25 - коэффициент допустимой длительной (без ограничения длительности) перегрузки;

По результатам зимнего замера 2017 г., на ПС 110 кВ Высокая зафиксирована нагрузка в объёме 24,233 МВА, соответственно можно сделать вывод о необходимости реконструкции данного центра питания с увеличением установленной мощности трансформаторов.

Величина перспективной нагрузки S_персп трансформаторов, через обмотки которых исключен транзитный переток по шунтирующим электрическим связям 35 кВ и выше (далее – нагрузочные трансформаторы), определяется на основании:

Sнагр - величины их фактической нагрузки, которая определяется как наибольшая величина нагрузки трансформаторов в дни контрольных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на объектах электросетевого хозяйства (далее – контрольные замеры) за пятилетний ретроспективный период при температуре наружного воздуха дня контрольного замера. Максимум загрузки трансформаторов в объеме 24,233 МВА зарегистрирован в режимный день 20.12.2017 г.

SТУ - объема присоединяемой нагрузки потребителей в соответствии с действующими техническими условиями на технологическое присоединение энергопринимающих установок потребителей электрической энергии к электрическим сетям. На текущий момент действующие ТУ отсутствуют.

Sпер - прироста нагрузки в результате перераспределения мощности с других центров питания. Возможность перераспределения нагрузки отсутствует.

Тогда

S_персп = Sнагр + SТУ + Sпер  = 24,233+0+0=24,233 МВА

Ближайшая мощность по стандартному ряду – 25 МВА – выбираем 25 МВ

- Вывод

Инвестиционный проект «Реконструкция ПС 110 кВ Высокая с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА» необходим для ликвидации перегрузок трансформаторов и увеличения пропускной способности центров питания.

Реконструкция ПС 110 кВ

с заменой коммутационного оборудования по техническому состоянию

- Описание проекта

Основной задачей реализации данного инвестиционного проекта является   замена коммутационного оборудования в связи с физическим и моральным износом.

- Предпосылки реализации проекта

В настоящее время на данных ПС установлены морально и физически устаревшие ОД-КЗ 110 кВ, масляные выключатели 110 кВ, масляные выключатели 10(6) кВ. В результате длительной эксплуатации, низкой надёжности приводов, высокой пожароопасности выключателей с использованием масла для гашения электрической дуги, отсутствия запасных частей для ремонта, обеспечение требуемого уровня надёжности электроснабжения потребителей затруднено.

- Анализ технических решений

Вакуумные выключатели 10 кВ характеризуются высоким коммутационным ресурсом, надёжностью и экономичностью.

Планируется использование вакуумных выключателей с литыми, из эпоксидного компаунда, полюсами которые комплектуются современными вакуумными камерами. Вакуумные камеры специально разработаны и оптимальным образом подходят для использования в литых полюсах. 
Контакты вакуумных камер выполнены из специальных легированных сплавов. Горение дуги, которая возникает при разведении контактов при отключении нагрузки, поддерживается металлическими парами за счет испарения электродного материала. Электрическая дуга мягко гасится при естественном переходе тока через ноль, поэтому исключается возможность возникновения перенапряжений при коммутации большинства видов нагрузок.

В вакуумных выключателях применяется электромагнитный привод. Для удержания выключателя во включенном или отключенном положениях используется энергия мощных постоянных магнитов. Фиксация происходит за счет использования принципа «магнитной защелки», а именно: замыкания магнитной цепи включения или отключения якорем, который механически связан с подвижными контактами вакуумных камер.

Вакуумные выключатели с электромагнитным или электромагнитной защелкой приводом на напряжение 10  кВ  с низким уровнем коммутационных перенапряжений.

- Номинальное напряжение, кВ –10;

- Климатическое исполнение – УХЛ1;

- Ресурс по коммутационной стойкости, не менее:

- при номинальном токе, циклы «ВО» – 50000;

- при номинальном токе отключения, «ВО» – 100.

Технические характеристики элегазового колонкового выключателя 110 кВ:

| Тип привода | пружинный |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Наибольшее рабочее напряжение | 126 |
| Номинальный ток, А | 4000 |
| Номинальный ток отключения, кА | 40 |
| Собственное время отключения, с | 0,035 |
| Полное время отключения, не более с | 0,05 |
| Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с | 0,281 |
| Собственное время включения , с | 0,058 |
| Разновремённость работы полюсов, с: - при отключении - при включении | 0,01 0,01 |
| Масса элегаза в выключателе, кг | 8,1 |
| Номинальное напряжение электромагнитов включения и отключения, В пост. | 220 |
| Ток электромагнитов включения и отключения при нормальном напряжении, А: - электромагнит отключения - электромагнит включения | 0,01 0,01 |
| Рабочий диапазон напряжения цепей управления, % от номинального напряжения: - электромагнит отключения - электромагнит включения | 65-110 85-110 |
| Напряжение питания электродвигателя взвода пружины включения, В: - переменное - постоянное | 110-380 48-220 |
| Мощность электродвигателя взвода пружины включения, кВт | 0,66 |
| Время взвода пружины включения привода, с | 6-14 |
| Напряжение питания устройств обогрева, В переменное | 220 |
| Мощность устройства антиконденсатного обогрева, Вт | 115 |
| Мощность устройства дополнительного (зимнего) обогрева, Вт | 750 |
| Масса выключателя, кг | 1500 |

Планируется реконструкция следующих подстанций:

1.	Техперевооружение ПС 110 кВ Аккумуляторная с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт)

2.	Техперевооружение ПС 110 кВ Фатеж с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт)

3.	Техперевооружение ПС 110 кВ Щигры с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт)

4.	Техперевооружение ПС 110 кВ Тим с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (3 шт)

5.	Модернизация ПС 110 кВ Тим с монтажом аппарата управления оперативным током 2ЗУ*1АБ

6.	Техперевооружение ПС 110 кВ Пены с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт)

- Вывод

Инвестиционный проект «Реконструкция ПС 110 кВ с заменой коммутационного оборудования по техническому состоянию» необходим для обеспечения надежности электрической сети и замещения оборудования, выбывающего из эксплуатации вследствие физического и морального износа.

Мероприятия

по переходу к интеллектуальным цифровым электрическим сетям

- Описание проекта

Цифровая трансформация электрических сетей выполняется в рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации                                      от 07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

- Предпосылки реализации проекта

В настоящее время электросетевой комплекс России исчерпал возможности  экстенсивного развития.

Данные последних лет подтверждают, что рост числа потребителей будет скомпенсирован ростом их энергоэффективности, что в свою очередь приведет к стагнирующему росту полезного отпуска из сети. Эффект масштаба в электропотреблении задействован уже быть не может.

Анализ данных показывает следующие наметившиеся тренды в развитии компании «стандартным» путем:

- резкое снижение темпа сокращения технологических потерь;

- «заморозка» темпов снижения аварийности;

- надежность достигается за счет многократного резервирования из-за избыточного сетевого строительства;

- увеличивается процент износа основного оборудования, который ведет к снижению качества услуг по передаче электроэнергии;

- отрасль не в состоянии «принять в себя» инновации с рынка в силу отсталости технологической базы 60-70-х годов.

- Анализ  технических решений

Организационно уровень оперативно-технического управления и автоматизации будет располагаться на уровне районных электрических сетей (далее – РЭС).

На данном уровне обеспечивается сбор и обработка цифровых данных непосредственно с «полевых объектов» сетевой инфраструктуры – коммутационные аппараты, измерительные устройства и системы, комплексы диагностики и мониторинга работы первичного оборудования.

Определяющей технологией оперативно-технологического уровня является Цифровой РЭС со своим набором программно-аппаратных решений для реализации следующего основного функционала:

- локализация мест повреждения;

- автоматизация процессов ликвидации аварийных событий (OMS);

- удаленное управление оборудованием сети;

- внедрение функции автоматического восстановления электроснабжения FLISR

- реализация АВР;

- расчет конфигурации сетей;

- расчет потерь и автоматическое выявление очагов потерь (включая коммерческие потери);

- интеллектуальное управление энергопотреблением у потребителей, основанное на анализе профилей и характере нагрузок (demand response);

- интеллектуальное управление объектами генерации (ВИЭ+РИСЭ);

- расчет баланса на данных коммерческого учета;

- автоматических расчет и удаленное изменение и управление уставками защит;

- анализ состояния активов на основе диагностических данных.

Основные мероприятия, выполняемые в рамках реализации цифровой трансформации сети филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго:

- цифровая трансформация Курского РЭС;

- создание единого центра управления сетями;

- реализация мероприятий в части создания «цифрового монтера»;

- цифровая радиосвязь.

- Вывод

Реализация инвестиционного проекта необходима для обеспечения наблюдаемости и оперативно-технологического управления объектами электросетевого комплекса, выполнения требований отраслевых нормативно-технических документов, что в свою очередь повысит качество и эффективность управления оборудованием.

Техническое перевооружение и реконструкция

ВЛ 110 кВ Железногорск-Рудная-1, 2 цепь.

- Описание проекта

Основной задачей реализации данного инвестиционного проекта является техперевооружение и реконструкция ВЛ 110 кВ Железногорск-Рудная-1,2 цепь, без изменения параметров пропускной способности сети.

- Предпосылки реализации проекта

ВЛ 110 кВ Железногорск-Рудная-1,2 цепь построена в 1958 году (срок эксплуатации к 2025 году составит 67 лет).

От ВЛ 110 кВ Железногорск-Рудная-1,2 цепь подключена ПС 110 кВ Рудная, которая является основным центром питания потребителей города Железногорска, а также потребителей от центров питания, включенных в транзит 110 кВ Рудная – Рыльск.

Технические характеристики ВЛ 110 кВ Железногорск – Рудная 1,2 цепь:

- протяженность  – 15 км, в двухцепном исполнении по всей длине линии;

- провод АС – 150, длительно-допустимая нагрузка 450 А ;

- фактическая токовая нагрузка – 154 А (по двум цепям);

- индекс технического состояния – 57.

При проведении анализа технического состояния ВЛ 110 кВ  Железногорская – Рудная 1,2 цепь  установлено, что элементы металлических опор и фундаментов, провод, грозозащитный трос, изоляция, линейная арматура  линии имеют значительный износ и многочисленные дефекты.

В соответствии с протоколом совещания от 07.10.2019 № КР-60-13/2019 по вопросу реконструкции ВЛ 110 кВ Железногорская - Рудная 1,2 цепь, филиалом ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» принято решение о техническом перевооружении и реконструкции ВЛ 110 кВ Железногорская - Рудная 1,2 цепь с заменой опор, проводов, грозозащитного троса, линейной изоляции, линейной арматуры и установкой гасителей вибрации, гасителей пляски, птицезащитных устройств.

Ведомость дефектов и повреждений ВЛ 110 кВ Железногорск - Рудная 1,2 цепь и протокол совещания от 07.10.2019 № КР-60-13/2019 прилагаются.

- Вывод

Инвестиционный проект «Техперевооружение и реконструкция ВЛ 110 кВ Железногорская-Рудная 1,2 цепь» необходим для повышения надёжности электрической сети и замещения оборудования, выбывающего из эксплуатации вследствие морального и физического износа.

Реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая - Котельная № 1, 3 с устройством перехода через а/дорогу с изменением границ полосы отвода и охранной зоны, г. Курск (протяженность 0,63 км, в том числе переход через а/дорогу 0,27 км).

- Описание проекта

Основной задачей реализации данного инвестиционного проекта является реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая - Котельная № 1, 3 с устройством перехода через а/дорогу, без изменения параметров пропускной способности сети.

- Предпосылки реализации проекта

В настоящее время в Северной части города Курска имеет место проблема с пропускной способностью транспортной сети. В соответствии Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Курск» на 2018-2035 годы  - далее по тексту Программа (утверждена решением Курского городского Собрания от 23 января 2018 г. №25-6-ОС), в 2019 году было запланировано строительство  транспортной развязки по ул. Карла Маркса в районе УГИБДД (п.35 Приложения 1 Программы «Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры города Курска на 2018-2035 годы»). До настоящего времени, в связи с тем, что земли, на которых может появиться дополнительный выезд с проспекта Дериглазова, принадлежат не только Курску, но и Курскому району мероприятия не выполнены и планируются к реализации в течении 2021-2022 гг.

Реализация инвестиционного проекта по Реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая - Котельная № 1, 3 с устройством перехода через а/дорогу обусловлена необходимостью соблюдения габаритов линии после строительства автомобильной развязки.

- Выводы

Инвестиционный проект Реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая - Котельная № 1, 3 с устройством перехода через а/дорогу с изменением границ полосы отвода и охранной зоны, г. Курск (протяженность 0,63 км, в том числе переход через а/дорогу 0,27 км) необходим для развития инфраструктуры города Курска, рекомендуется к выполнению.

Модернизация ПС 110 кВ с установкой трансформаторов

тока-110 кВ (программа ССПИ)

- Описание проекта

Основной задачей реализации данного инвестиционного проекта является дополнительная установка трансформаторов тока 110 кВ для обеспечения работы систем телекоммуникаций между подстанциями, ЦУС и диспетчерским пунктом (ДП) Курского РДУ.

- Предпосылки реализации проекта

В настоящее время возникла необходимость решения задач по выполнению работ по созданию  цифровых узлов и каналов связи между подстанциями, РЭС, ЦУС и ДП Курского РДУ, необходимых для осуществления в полном объеме функций оперативно-технологического управления, а также для решения следующих задач, среди которых:

- Приведение в соответствие уровня телемеханизации объектов требованиям отраслевых и нормативных документов.

- Реализация технических требований ОАО «СО ЕЭС» по обмену технологической информацией.

- Исполнение Программы развития АСТУ ПАО "Россети Центр", (утверждена советом директоров ПАО "Россети Центр" 30.03.17 г.)

В период 2023-2027 гг. запланировано выполнение следующих мероприятий:

Модернизация ПС 110 кВ Волокно с установкой трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) и монтажом первичного оборудования для расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ)

Модернизация ПС 110 кВ Восход с установкой трансформаторов тока 110 кВ (6 шт), трансформаторов напряжения (3 шт) и монтажом первичного оборудования для расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ)

Модернизация ПС 110 кВ Беседино с монтажом первичного оборудования для расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ)

3. Выводы

Реализация инвестиционного проекта необходима для обеспечения наблюдаемости и оперативно-технологического управления объектами электросетевого комплекса,  выполнения требований отраслевых нормативно-технических документов, что в свою очередь повысит качество и эффективность управления оборудованием, повысит надежность электроснабжения потребителей, рекомендуется к выполнению.