УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Губернатора Курской области

от ______________ №_____

Схема и Программа

развития электроэнергетики

Курской области на 2023-2027 годы

Содержание

Введение	4

1.	Общая характеристика Курской области	5

2.	Анализ существующего состояния электроэнергетики Курской области за период 2017-2021 годов	7

2.1.	Характеристика энергосистемы Курской области	7

2.2.	Отчетная динамика потребления электроэнергии в энергосистеме Курской области за 2017-2021 годы	9

2.3.	Перечень основных крупных потребителей электроэнергии и мощности	10

2.4.	Динамика изменения максимума нагрузки энергосистемы Курской области за 2017-2021 годы	11

2.5.	Структура установленной электрической мощности электростанций на территории Курской области за 2017-2021 годы	12

2.6.	Структура выработки электроэнергии электростанциями по видам собственности и типам генерирующего оборудования на территории Курской области за 2017-2021 годы	18

2.7.	Характеристика балансов электрической энергии и мощности энергосистемы Курской области за 2017-2021 годы и анализ режимов работы электрических сетей напряжением 110 кВ и выше за период 2017-2021 годов………………………………………………………………………………	20

2.8.	Основные характеристики электросетевого хозяйства энергосистемы Курской области 110 кВ и выше, включая перечень существующих линий электропередач и подстанций, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ с указанием сводных данных по ним	26

2.8.1.	Основные сведения по магистральным электрическим сетям 220 кВ и выше……………………………………………………………………..………..26

2.8.2.	Основные сведения по распределительным сетям 110 кВ	29

2.9. Внешние электрические связи энергосистемы Курской области………..45

3.	Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики на территории Курской области	46

4.	Основные направления развития электроэнергетики Курской области…54

4.1	Прогноз потребления электрической энергии и мощности по энергосистеме Курской области на пятилетний период 2023-2027 годов	56

4.2	Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях Курской области мощностью более 5 МВт (в том числе генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии) на 2023-2027 годы……………………………………………………………………………….59

4.3	Предлагаемые мероприятия по цифровой трансформации электрических сетей	63

4.4 Плановые значения показателя надежности услуг по передаче электрической энергии, оказываемых территориальными сетевыми организациями, действующими на территории Курской области…………...67

4.5 Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше энергосистемы Курской области……………………………………………………………………………68

5.	Список сокращений, используемых в тексте	77

Приложение № 1. Сведения по ЛЭП 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»;

Приложение № 2. Сведения по техническому состоянию трансформаторов 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»;

Приложение № 3. Перечень ответственных потребителей филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»;

Приложение № 4. Резервы мощности для технологического присоединения на центрах питания 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго», рассчитанные в соответствии с «Методическими указаниями по определению резервов мощности на центрах питания ДЗО ПАО «Россети» (приложение № 2 к приказу ПАО «Россети» от 10.01.2019 № 4);

Приложение № 5. Техническое обоснование необходимости выполнения мероприятий по развитию распределительных электрических сетей напряжением 110 кВ и выше на территории Курской области;

Приложение № 6. Карта-схема электрических сетей 35 кВ и выше энергосистемы Курской области на период 2023-2027 годов;

Приложение № 7. Нормальная схема электрических соединений 110 кВ и выше на 01.01.2022 и на период до 2027 года.

- Введение

Схема и Программа развития электроэнергетики Курской области на 2023-2027 годы учитывает:

- проект Схемы и программы развития ЕЭС России на 2022-2028 годы;

- Схему и программу развития электроэнергетики Курской области на 2022-2026 годы;

- Комплексную программу развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Курской области за пятилетний период 2022-2026 годов, разработанную филиалом ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» и согласованную Филиалом АО «СО ЕЭС» РДУ энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» Черноземное ПМЭС;

- утвержденные в установленном порядке в предшествующий период инвестиционные программы субъектов электроэнергетики;

- Программы социально-экономического развития Курской области на среднесрочную перспективу в части электроэнергетики (при их наличии);

- схемы выдачи мощности электростанций, выполненные проектными организациями (при их наличии);

- сведения о заявках и заключенных договорах на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей;

- сведения, предоставленные Филиалом АО «СО ЕЭС» РДУ энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра, филиалом ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго», МУП «Городские электрические сети» муниципального образования «Город Железногорск»;

- иные работы в области электроэнергетики.

Основные цели разработки Программы:

- развитие электросетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;

- обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность;

- формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в целях создания эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры.

Задачи, решаемые Программой:

          - разработка предложений по скоординированному развитию объектов генерации (с учетом демонтажей) и электросетевых объектов номинальным классом напряжения 110 кВ и выше по энергосистеме Курской области на 2023-2027 годы по годам;

          - разработка предложений по развитию электрической сети номинальным классом напряжения 110 кВ и выше по энергосистеме Курской области на 2023-2027 годы для обеспечения надежного функционирования в долгосрочной перспективе;

          - обеспечение координации планов развития топливно-энергетического комплекса.

СиПР Курской области подлежит к использованию в качестве основы для разработки инвестиционных программ распределительных сетевых компаний.

- Общая характеристика Курской области

Курская область входит в состав Центрального федерального округа (ЦФО) и расположена в центре Европейской части Российской Федерации на пересечении транспортных потоков из России в страны ближнего зарубежья и Кавказского региона. Курская область имеет внутренние границы с Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой и Орловской областями. Внешние границы на юго-западе и западе с Сумской областью Украины составляют 245 км и имеют статус государственной границы России.

Протяженность Курской области с севера на юг - 171 км, с востока на запад - 305 км, общая протяженность границ - 1250 км.

Курская область занимает площадь 29,8 тыс. кв.км, что составляет       4,6 % от территории ЦФО, здесь проживает около 3 % общей численности населения ЦФО, плотность населения по среднегодовой численности 2018 года – 37,3 чел/кв.км при средней плотности населения по ЦФО 60,5 чел/кв.км.

Показатель численности населения на территории области за рассматриваемый период характеризуется стабильным ростом до 2016 года, после 2016 года снижением, в результате которого на 01.01.2020 численность ее населения составила 1107,0 тыс. чел (99 % от уровня 2014 года). Наиболее крупные города Курской области: Курск (449,6 тыс. чел), Железногорск (100,5 тыс. чел), Курчатов (38,2 тыс. чел).

В составе Курской области 5 городских округов и 28 муниципальных районов (рисунок 1.1).

Карта-схема административного деления Курской области

Рис. 1.1

Рисунок 1.1 – Карта-схема административного деления Курской области

Территория Курской области имеет благоприятные природно-климатические условия и плодородные черноземные почвы. Минерально-сырьевые ресурсы представлены здесь уникальными месторождениями железных руд (Курская магнитная аномалия).

Доля Курской области по важнейшему показателю, характеризующему общий уровень экономического развития региона - валовому региональному продукту (ВРП), составляет 1,5 % от ВРП ЦФО (2017 год). Доля области по объему производства промышленной продукции достигла в 2020 году 1,7 %. Доля продукции сельского хозяйства превышает 9 % от объема сельскохозяйственного производства ЦФО.

В таблице 1.1 приведена динамика индексов по основным показателям развития экономики Курской области за пять лет.

Основные показатели социально-экономического развития Курской области за 2017-2021 годы

Таблица 1.1

| Наименование показателей | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРП | 102,5 | 101,9 | 101,8 | 101,7 | 101,7 |
| Промышленное производство | 103,1 | 103,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
| Объем продукции сельского хозяйства | 108,5 | 101,0 | 100,4 | 100,4 | 100,3 |
| Инвестиции в основной капитал | 101,7 | 113,6 | 100,0 | 100,1 | 100,0 |
| Объем строительных работ | 103,2 | 100,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ввод в действие жилых домов | 100,6 | 100,7 | 110,3 | 110,3 | 110,3 |
| Объем оптовой торговли | 103,3 | 107,6 | 102,3 | 102,5 | 102,4 |
| Оборот розничной торговли | 100,2 | 104,3 | 101,9 | 102,1 | 102,1 |
| Оборот общественного питания | 102,6 | 102,8 | 103,5 | 103,8 | 103,9 |
| Объем платных услуг населению | 99,4 | 99,5 | 99,0 | 99,1 | 99,0 |

Политика импортозамещения улучшила ситуацию в сельском хозяйстве, за пять лет прирост объема сельскохозяйственной продукции составил 25 %. Рост объема строительных работ был минимальный (на 2,8 % за пять лет) при увеличении ввода в действие жилых домов на 16,9 %.

Структура ВРП Курской области формируется тремя крупными секторами экономики – промышленностью (36 %), сферой услуг (31 %) и сельским хозяйством (17,5 %). Для экономики Курской области характерна высокая зависимость от деятельности двух важнейших предприятий – градообразующего для города Железногорска АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» и расположенной в городе Курчатове Курской АЭС.

Распределение промышленного производства Курской области между основными видами экономической деятельности (далее – ВЭД) относительно устойчиво в течении рассматриваемого периода. Удельный вес ВЭД «добыча полезных ископаемых» (по объему отгруженной продукции) составил в 2018 году 26 %, ВЭД «обрабатывающие производства» - 55 %, ВЭД «обеспечение электроэнергией, газом и паром» - 19 %. Специфической особенностью является доминирование двух крупнейших предприятий – АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» (ВЭД «добыча полезных ископаемых») и филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская АЭС» (ВЭД «обеспечение электроэнергией и паром»), на их долю приходится более 40 % общего промышленного производства в стоимостном выражении.

Более половины объема обрабатывающих производств (по объему отгруженной продукции) приходится на производство пищевых продуктов, рассредоточенное по территории Курской области. Предприятия по производству пищевых продуктов находятся во многих городах и сельских районах, их базой является развитое сельское хозяйство.

Агропромышленный комплекс - один из приоритетных секторов экономики Курской области – представлен крупными сельхозпредприятиями, фермерскими и личными хозяйствами.

- Анализ существующего состояния электроэнергетики

Курской области за период 2017-2021 годов

  - Характеристика энергосистемы Курской области

Энергосистема Курской области работает в составе объединенной энергетической системы Центра параллельно с Единой энергетической системой России. Диспетчерское управление режимами параллельной работы энергосистемы Курской области в составе ЕЭС России осуществляется Филиалом АО «СО ЕЭС» Курское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей).

Энергосистема Курской области граничит с энергосистемами Белгородской, Орловской, Липецкой, Брянской областей и СЭС НЭК Укрэнерго.

Протяженность линий электропередачи напряжением 110-750 кВ составляет 3346,4 км (суммарная длина ЛЭП указана территориально по Курской области), количество подстанций 110 кВ и выше - 116 единиц общей трансформаторной мощностью 6046,3 МВА.

Суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы Курской области на 01.01.2022 составляет 3270,7 МВт.

Основу электроэнергетики Курской области составляют следующие энергокомпании:

- филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» (Курская АЭС);

- филиал ПАО «Квадра» – «Курская генерация»;

- филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Черноземное предприятие магистральных электрических сетей (220-750 кВ);

- филиал ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго»;

- МУП «Горэлектросети»;

- АО «Курские электрические сети» (АО «КЭС»);

- ОАО «РЖД» - филиал «Юго-Восточная железная дорога»;

- ОАО «РЖД» - филиал «Московская железная дорога»;

- ООО «Железногорская сетевая компания»;

- АО «Оборонэнерго»;

- ООО «СЕВЕРЭНЕРГО»;

- ООО «Электроснабжение».

Энергосбытовые компании:

- АО «АтомЭнергоСбыт»;

- ООО «ГРИНН Энергосбыт»;

- АО «КМА-Энергосбыт»;

- ООО «Региональная энергосбытовая компания»;

- АО «Сибурэнергоменеджмент»;

- АО «Газпром энергосбыт»;

- ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд»;

- ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»;

- АО «Мосэнергосбыт»;

- АО «Новосибирскэнергосбыт»;

- ООО «СВЭСКО»;

- ООО «Квадра-Энергосбыт».

Крупные потребители электроэнергии:

- Курская АЭС (собственные нужды);

- АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»;

- Белгородская дистанция электроснабжения ЮВЖД;

- Курская дистанция электроснабжения МЖД;

- ЗАО «Курскрезинотехника» (ЗАО «КРТ»);

- ООО «Курскхимволокно» (ООО «КХВ»);

- филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Курское линейное производственное управление магистральных газопроводов».

Потребители электроэнергии с собственной генерацией:

- АО «Кривец-сахар» 12 МВт (2x6);

- ООО «КСП», филиал «Золотухинский» 12 МВт (2x6);

- АО «Кшенский сахарный завод» 12 МВт (2x6);

- ЗАО «Олымский сахарный завод» 6 МВт (1x6);

- ООО «Промсахар» 6 МВт (1x6);

- АО «Сахарный комбинат Льговский» 6 МВт (1x6);

- ООО «Сахаринвест» 5 МВт (2x2,5);

- АО «Теплоэнергосбытовая компания» 7,8 МВт.

Электростанции промышленных предприятий, работающие параллельно с сетью (24 МВт), в том числе:

- АО «Кривец-сахар» 12 МВт (2x6);

- ООО «КСП», филиал «Золотухинский» 12 МВт (2x6).

Электростанции промышленных предприятий, не работающие параллельно с сетью:

- ТЭЦ АО «ТЭСК» 7,8 МВт;

- ОАО «Кшенский сахарный завод» 12 МВт (2x6);

- ЗАО «Олымский сахарный завод» 6 МВт (1x6);

- ООО «Промсахар» 6 МВт (1x6);

- ОАО «Сахарный комбинат Льговский» 6 МВт (1x6);

- ООО «Сахаринвест» 5 МВт (2x2,5).

  - Отчетная динамика потребления электроэнергии в энергосистеме Курской области за 2017-2021 годы

Объем потребления электрической энергии в энергосистеме Курской области составил в 2021 году 8,961 млрд кВт·ч, что на 3,73% выше показателя предыдущего года; относительно 2017 года уровень потребления электроэнергии оказался выше на 1,9%. Отчетная динамика показателей потребления электроэнергии за 2017-2021 годы приведена на рисунке 2.2.1 и в таблице 2.2.1.

Динамика показателей потребления электроэнергии за 2017-2021 годы

Рис 2.2.1

Динамика отчетного электропотребления по энергосистеме

Курской области за период 2017-2021 гг.

Таблица 2.2.1

|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| млрд кВт·ч | 8,794 | 8,591 | 8,502 | 8,639 | 8,961 |
| годовой темп, % | - | -2,31 | -1,04 | 1,61 | 3,73 |

На протяжении рассматриваемого периода до 2018 года в энергосистеме Курской области наблюдался рост электропотребления. В 2018 году имело место снижение потребления электроэнергии на 2,3 % (на 203 млн кВт·ч), основным фактором которого ·является сокращение выработки электроэнергии Курской АЭС на 13,5 % и уменьшение в связи с этим собственных нужд электростанции на 215 млн кВт·ч. В 2021 году потребление электроэнергии увеличилось на 3,73 % относительно показателя предыдущего года.

Структура потребления электроэнергии за пять лет изменилась в Курской области незначительно. Промышленное производство (включая электроэнергетику), сфера услуг и домашние хозяйства формируют более      85% общего объема потребления электроэнергии, при этом доля промышленности уменьшилась в 2019 году до 62,6 % за счет существенного снижения доли электроэнергетики. Суммарный объем электропотребления двух крупнейших потребителей электроэнергии – АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» и Курской АЭС – составляет более 50 % (53,4 % в 2021 году) общей величины потребления электроэнергии в области.

  - Перечень основных крупных потребителей электроэнергии и мощности

В Курской области наиболее крупными потребителями электрической энергии являются АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» и АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская АЭС» (собственные нужды). Объемы их электропотребления в совокупном объеме электропотребления Курской области составляют 29,8 % и 22,6 % соответственно.

Данные по потреблению электроэнергии крупными потребителями электрической энергии и мощности в Курской области представлены в таблице 2.3.1.

Динамика потребления электроэнергии существующих крупных потребителей Курской области за 2017-2021 годы

Таблица 2.3.1

|  | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», г. Железногорск | млн кВт·ч | 2577,0 | 2593,1 | 2631,1 | 2623,8 | 2673,7 |
| АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская АЭС» (собственные нужды), г. Курчатов | млн кВт·ч | 2200,9 | 1985,9 | 1886,4 | 2057,2 | 2024,1 |
| ООО «Курскхимволокно» | млн кВт·ч | 85,8 | 86,1 | 95,3 | 84,1 | 91,1 |
| ЗАО «Курский завод «Аккумулятор»» | млн кВт·ч | 52,0 | 54,0 | 54,0 | 36,97 | 37,4 |
| ЗАО «Курскрезинотех ника» | млн кВт·ч | 44,7 | 45,9 | 45,9 | 32,8 | 39,7 |
| ЗАО «ГОТЭК» (производство упаковки) | млн кВт·ч | 39,7 | 32,7 | 32,7 | 37,75 | 36,9 |
| Курский филиал ООО «БИАКСПЛЕН» | млн кВт·ч | 39,9 | 40,1 | 40,9 | 41,2 | 41,1 |

Динамика изменения нагрузки по данным зимнего режимного дня по АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» и АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская АЭС» (собственные нужды) в энергосистеме Курской области представлена в таблице 2.3.2.

Динамика изменения максимума нагрузки по АО «Михайловский ГОК

им. А.В. Варичева» и АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская АЭС» (собственные нужды) за 2017-2021 годы

Таблица 2.3.2

|  | Режимный день |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20.12.2017 | 19.12.2018 | 18.12.2019 | 16.12.2020 | 17.12.2021 |
|  | Максимум нагрузки, МВт |  |  |  |  |
| АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», г.Железногорск | 299,18 | 315,5 | 325 | 318,23 | 320,1 |
| АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская АЭС» (собственные нужды), г. Курчатов | 305 | 289 | 261 | 275 | 277 |

  - Динамика изменения максимума нагрузки энергосистемы Курской области за 2017-2021 годы

Доля энергосистемы Курской области в максимуме электрической нагрузки ОЭС Центра в 2017 году составила 3,3 %, в 2021 году доля региона в общей нагрузке ОЭС осталась неизменной.

Значения максимальной электрической нагрузки энергосистемы Курской области в 2021 году составило 1245 МВт, что ниже уровня 2017 года на 24 МВт, или на 1,89 %,.

Наибольшее значение максимальной нагрузки наблюдалось в 2017 году при самой низкой температуре наружного воздуха за рассматриваемый отчетный период. Наименьшее значение зафиксировано в 2019 году при аномально высокой температуре наружного воздуха (-0,3 ºС).

Отчетные показатели годового режима электропотребления энергосистемы Курской области представлены в таблице 2.4.1.

Отчетные показатели годового режима электропотребления

энергосистемы Курской области

Таблица 2.4.1

| Показатели | Единицы измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственная максимальная электрическая нагрузка энергосистемы | МВт | 1269 | 1228 | 1184 | 1246 | 1245 |
| дата время температура наружного воздуха на день прохождения максимума | дд.мм час ºС | 08.02 10-00 -20,6 | 20.12 18-00 -10,2 | 21.12 17-00 -0,3 | 24.12 10-00 -4,7 | 17.11 18-00 -3,5 |
| Число часов использования максимальной электрической нагрузки | час/год | 6930 | 6996 | 7181 | 6933 | 7197 |
| Электрическая нагрузка энергосистемы на час прохождения максимума ОЭС Центра | МВт | 1237 | 1195 | 1125 | 1235 | 1182 |

  - Структура установленной электрической мощности электростанций на территории Курской области за 2017-2021 годы

Установленная мощность электростанций энергосистемы Курской области по состоянию на 01.01.2022 составила 3270,7 МВт.

На территории Курской области расположены электростанции следующих генерирующих компаний:

1. АО «Концерн Росэнергоатом»:

- Курская АЭС - 3000 МВт

2. ПАО «Квадра»:

- Курская ТЭЦ-1 – 125 МВт;

- Курская ТЭЦ-4 – 4,8 МВт;

- Курская ТЭЦ СЗР – 116,9 МВт.

Кроме этого, в состав филиала «Курская генерация» входит «Комплекс теплоснабжения», включающий в себя производственные подразделения «Курские тепловые сети», «Внутриквартальные тепловые сети», 4 котельных, 50 центральных тепловых пунктов, 14 насосных станций.

3. Электростанции промышленных предприятий, работающие параллельно с сетью:

- АО «Кривец-сахар» - 12 МВт;

- ООО «КСП», филиал Золотухинский – 12 МВт.

4. Электростанции промышленных предприятий, не работающие параллельно с сетью:

- ТЭЦ АО «ТЭСК» - 7,8 МВт;

- ОАО «Кшенский сахарный завод» - 12 МВт;

- ЗАО «Олымский сахарный завод» - 6 МВт;

- ООО «Промсахар» - 6 МВт;

- ОАО «Сахарный комбинат Льговский» - 6 МВт;

- ООО «Сахаринвест» - 5 МВт.

Выдача мощности Курской АЭС осуществляется потребителям в зоне ОЭС Центра по двум ВЛ 750 кВ (ВЛ 750 кВ Курская АЭС – Новобрянская и ВЛ 750 кВ Курская АЭС – Металлургическая) и четырем ВЛ 330 кВ (ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Железногорская, ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Южная I цепь, ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Южная II цепь и ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Курская) и частично потребителям энергосистемы республики Украины по одной ВЛ 750 кВ Курская АЭС – Североукраинская и двум ВЛ 330 кВ (ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Шостка и ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Сумы Северная).

За период 2017-2021 годов в энергосистеме Курской области было выведено из эксплуатации оборудования суммарной установленной электрической мощностью 1050 МВт (с 01.01.2018 выведен из эксплуатации турбоагрегат №5 ПТ-50-90/13 на Курской ТЭЦ-1, с 19.12.2021 выведен из эксплуатации Блок 1 Курской АЭС).

Состав и установленная мощность электростанций, расположенных на территории Курской области, работающих параллельно с ОЭС Центра, по состоянию на начало каждого отчетного года рассматриваемого периода времени приведены в таблице 2.5.1.

Структура установленной электрической мощности

электростанций Курской области

Таблица 2.5.1

| Наименование организации | Источник электроснабжения | на 01.01.2017 | на 01.01.2018 | на 01.01.2019 | на 01.01.2020 | на 01.01.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, МВт |  |  |  |  |  |  |
| АО «Концерн Росэнергоатом» | Курская АЭС | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| ПАО «Квадра» | Курская ТЭЦ-1 | 175,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
|  | Курская ТЭЦ-4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | Курская ТЭЦ СЗР | 116,9 | 116,9 | 116,9 | 116,9 | 116,9 |
| Электростанции промышленных предприятий | АО «Кривец-сахар» | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | ООО «КСП», филиал Золотухинский | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | ИТОГО | 4320,7 | 4270,7 | 4270,7 | 4270,7 | 4270,7 |
| Доля от суммарной установленной мощности, % |  |  |  |  |  |  |
| АО «Концерн Росэнергоатом» | Курская АЭС | 92,6 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 |
| ПАО «Квадра» | Курская ТЭЦ-1 | 4,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | Курская ТЭЦ-4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Курская ТЭЦ СЗР | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Электростанции промышленных предприятий | АО «Кривец-сахар» | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | ООО «КСП», филиал Золотухинский | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | ИТОГО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Структура установленной мощности электростанций энергосистемы Курской области по типам агрегатов на электростанциях представлена в таблице 2.5.2.

Структура установленной электрической мощности

по типам агрегатов на электростанциях энергосистемы

Курской области, МВт

Таблица 2.5.2

| Тип электростанций (тип агрегатов) | на 01.01.2017 | на 01.01.2018 | на 01.01.2019 | на 01.01.2020 | на 01.01.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергосистема Курской области | 4320,7 | 4270,7 | 4270,7 | 4270,7 | 4270,7 |
| АЭС | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| ТЭС | 320,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 |
| Теплофикационные | 320,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 | 270,7 |
| паросиловые | 203,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 |
| ПГУ | 116,9 | 116,9 | 116,9 | 116,9 | 116,9 |

В структуре генерирующей мощности энергосистемы Курской области на 01.01.2022 доля АЭС оценивается 91,7 %, ТЭС – 8,3 %.

Структура установленной мощности по типам генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Курской области с выделением доли генерирующей мощности в общей структуре на 01.01.2022 представлена в таблице 2.5.3 и на рисунке 2.5.1.

Структура установленной электрической мощности по

типам электростанций энергосистемы Курской области на 01.01.2022

Таблица 2.5.3

| Тип электростанций | Установленная мощность, МВт | Доля от суммарной мощности, % |
| --- | --- | --- |
| АЭС | 3000,0 | 91,7 |
| ТЭС | 270,7 | 8,3 |
| Всего | 3270,7 | 100,0 |

Структура установленной мощности электростанций энергосистемы

Курской области по типам генерирующей мощности на 01.01.2022

Рисунок 2.5.1

На 01.01.2022 в структуре генерирующих мощностей доля электростанций АО «Концерн Росэнергоатом» оценивается 91,7 % от суммарной установленной мощности электростанций Курской области (3000 МВт), доля филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» - 7,5 % (246,7 МВт), доля электростанций промышленных предприятий - 0,7 % (24 МВт).

Структура установленной электрической мощности энергосистемы Курской области по энергетическим компаниям на 01.01.2022 представлена в таблице 2.5.4 и на рисунке 2.5.2.

Структура установленной электрической мощности

энергосистемы Курской области в разрезе энергетических компаний

на 01.01.2022

Таблица 2.5.4

| Наименование организации | Установленная электрическая мощность, МВт | Доля от суммарной мощности, % |
| --- | --- | --- |
| АО «Концерн Росэнергоатом» | 3000,0 | 91,7 |
| ПАО «Квадра» | 246,7 | 7,5 |
| Электростанции промышленных предприятий | 24,0 | 0,7 |
| Всего по Курской области | 3270,7 | 100,0 |

Структура установленной электрической мощности

энергосистемы Курской области по энергетическим компаниям на 01.01.2022

Рисунок 2.5.2

Состав генерирующего оборудования электростанций Курской области с группировкой по принадлежности к энергетическим компаниям по состоянию на 01.01.2022 приведен в таблице 2.5.5.

Состав генерирующего оборудования электростанций Курской области на 01.01.2022

Таблица 2.5.5

| Наименование энергетической компании | Источник электроснабжения | Номер агрегата (блока) | Тип оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Место расположения объекта | Установленная мощность на 01.01.2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | электрическая, МВт | тепловая, Гкал/ч |
| АО «Концерн Росэнергоатом» | Курская АЭС | Блок 2 | РБМК-1000 | 1979 | Ядерное топливо | г. Курчатов | 1000 | - |
|  |  | Блок 3 | РБМК-1000 | 1983 | Ядерное топливо |  | 1000 | - |
|  |  | Блок 4 | РБМК-1000 | 1985 | Ядерное топливо |  | 1000 | - |
| ПАО «Квадра» | Курская ТЭЦ-1 | ТГ 3 | ПТ-60-90/13 | 1958 (замена ЦВД -1991 г.) | основное - газ; резервное ‒ уголь | г. Курск | 60 | 904 |
|  |  | ТГ 4 | ПТ-65/75-90/13 | 1998 | основное - газ; резервное ‒ уголь |  | 65 |  |
|  | Курская ТЭЦ-4 | ТГ № 1 | Р-6-35/10М | 1982 | основное - газ; резервное ‒ мазут | г. Курск | 4,8 | 395 |
|  | Курская ТЭЦ СЗР | 1ГТ | LM 6000PD SPRINT | 2011 | основное – газ | г. Курск | 45,3 | 710 |
|  |  | 2ГТ | LM 6000PD SPRINT |  |  |  | 45,7 |  |
|  |  | 3ПТ | Т-25/34-3,4/0,12 |  |  |  | 25,9 |  |
| АО «Кривец-сахар» | ТЭЦ АО «Кривец-сахар» | ТГ № 1 | Р6-35/3,5 | 1976 | основное - газ | Курская обл., Мантуровский р-н, с. Сейм | 6 | 68 |
|  |  | ТГ № 2 | Р6-35/3,5 |  |  |  | 6 |  |
| ООО «КСП» филиал Золотухинский | ТЭЦ ООО «КСП», филиал Золотухинский | ТГ № 1 | Т6-2 | 1985 | основное - газ | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Солнечный | 6 | 83 |
|  |  | ТГ № 2 | Т6-2 |  |  |  | 6 |  |
| Установленная мощность электростанций энергосистемы Курской области ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 3270,7 | - |

  - Структура выработки электроэнергии электростанциями по видам собственности и типам генерирующего оборудования на территории Курской области за 2017-2021 годы

В 2021 году производство электрической энергии составило 26414,9 млн кВт∙ч.

Выработка электроэнергии в энергосистеме Курской области в 2021 году (26414,9 млн кВт∙ч) по сравнению с 2020 году (27645 млн кВт∙ч) уменьшилась на 1230,1 млн кВт·ч (или на 4,4%).

Выработка электроэнергии электростанциями Курской области и ее структура за период 2017-2021 годов представлена в таблице 2.6.1 и на рисунке 2.6.1.

Структура выработки электроэнергии электростанциями

энергосистемы Курской области за период 2017-2021 годов, млн кВт·ч

Таблица 2.6.1

| Годы | Всего | АЭС | ТЭС |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 29754,9 | 28631,8 | 1123,1 |
| 2018 | 25916,9 | 24772,8 | 1144,1 |
| 2019 | 25045,9 | 23847,2 | 1198,7 |
| 2020 | 27645,0 | 26508,9 | 1136,1 |
| 2021 | 26414,9 | 25164,2 | 1250,7 |

Структура выработки электроэнергии электростанциями энергосистемы Курской области за период 2017-2021 годов

Рисунок 2.6.1

В структуре производства электрической энергии энергосистемы Курской области в 2021 году доля АО «Концерн Росэнергоатом» составила 95,2 % от суммарного производства электроэнергии. Доля ТЭС филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» – 4,57 % (1207 млн кВт∙ч), электростанций промышленных предприятий – 0,2 % (43,7 млн кВт∙ч).

Производство электроэнергии в энергосистеме Курской области в 2021 году по энергетическим компаниям представлено в таблице 2.6.2 и на рисунке 2.6.2.

Структура выработки электроэнергии в энергосистеме

Курской области по энергетическим компаниям в 2021 году

Таблица 2.6.2

| Тип электростанций | Выработка электроэнергии, млн кВт·ч | Доля от суммарной выработки, % |
| --- | --- | --- |
| АО «Концерн Росэнергоатом» | 25164,2 | 95,26 |
| ПАО «Квадра» | 1207 | 4,57 |
| Электростанции промышленных предприятий | 43,7 | 0,17 |
| Всего по Курской области | 26414,9 | 100,0 |

Структура выработки электроэнергии в энергосистеме

Курской области по энергетическим компаниям в 2021 году

Рисунок 2.6.2

Выработка электроэнергии электростанциями, расположенными на территории Курской области, за рассматриваемый период представлена в таблице 2.6.3.

Структура выработки электрической энергии электростанциями энергосистемы Курской области за период 2017 - 2021 годов, млн кВт·ч

Таблица 2.6.3

| Наименование организации | Источник электроснабжения | Выработка электроэнергии, млн кВт·ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| АО «Концерн Росэнергоатом» | Курская АЭС | 28631,8 | 24772,8 | 23847,2 | 26508,9 | 25164,2 |
| Всего |  | 28631,8 | 28631,8 | 24772,8 | 23847,2 | 26508,9 |
| ПАО «Квадра» | Курская ТЭЦ-1 | 307,4 | 292,9 | 307,0 | 250,8 | 362 |
|  | Курская ТЭЦ-4 | 28,2 | 29,5 | 29,4 | 28,0 | 27,1 |
|  | Курская ТЭЦ СЗР | 736,3 | 769,4 | 812,2 | 810,7 | 817,9 |
| Всего |  | 1072,0 | 1072,0 | 1091,8 | 1148,6 | 1089,5 |
| Электростанции промышленных предприятий |  | 51,1 | 51,1 | 52,2 | 50,1 | 46,6 |
| Всего по Курской области |  | 29754,9 | 29754,9 | 25916,9 | 25045,9 | 27645,0 |

Основная доля производства электроэнергии приходилась на Курскую АЭС – 95,2 - 96,3 % от суммарного производства электроэнергии в энергосистеме Курской области.

На Курской АЭС в 2021 году выработка электроэнергии по сравнению с 2017 годом снизилась на 3467,6 млн кВт•ч, или на 12,1 %.

На электростанциях ПАО «Квадра» с 2017 года по 2021 год наблюдалось увеличение выработки на 135 млн кВт∙ч.

  - Характеристика балансов электрической энергии и мощности энергосистемы Курской области за 2017-2021 годы и анализ режимов работы электрических сетей напряжением 110 кВ и выше за период 2017-2021 годов

- Энергосистема Курской области является избыточной по мощности электрической энергии.

- Собственный максимум в 2021 году относительно 2017 года (1269 МВт) снизился на 24 МВт и составил 1245 МВт.

Располагаемая мощность электростанций (с учетом перегруза) энергосистемы Курской области на час прохождения собственного максимума потребления в период 2017-2021 гг. варьировалась в диапазоне 4288,7-4454,28 МВт, нагрузка электростанций – 3775,96-4332,86 МВт.

Энергосистема Курской области за рассматриваемый период была избыточна по мощности.

Баланс мощности энергосистемы Курской области на час прохождения собственного максимума потребления за период 2017-2021 годов представлен в таблице 2.7.1 и на рисунке 2.7.1.

Фактический баланс мощности энергосистемы Курской области на час прохождения собственного максимума потребления за 2017-2021 годы, МВт

Таблица 2.7.1

| Наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 08.02 (10-00) | 20.12 (18-00) | 21.12 (17-00) | 24.12 (10-00) | 17.11.2021 18-00 |
| Установленная мощность на час прохождения максимума | 4320,70 | 4270,70 | 4270,70 | 4270,70 | 4270,70 |
| АЭС | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| ТЭС | 296,70 | 246,70 | 246,70 | 246,70 | 246,70 |
| Электростанции промышленных предприятий | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Ограничения мощности | 24,39 | 24,0 | 24,10 | 24,35 | 24 |
| Располагаемая мощность с учетом перегруза | 4454,28 | 4447,01 | 4352,10 | 4363,23 | 4288,7 |
| АЭС | 4155,73 | 4146,91 | 4104,68 | 4113,91 | 4041,4 |
| ТЭС | 298,55 | 300,10 | 247,42 | 249,32 | 247,3 |
| Электростанции промышленных предприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонты | 0,0 | 558,25 | 500,00 | 0,0 | 0 |
| АЭС | 0,0 | 500,0 | 500,00 | 0,0 | 0 |
| ТЭС | 0,0 | 58,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Электростанции промышленных предприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Снижение мощности в связи с ЗРР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 |
| АЭС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 |
| ТЭС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 |
| Электростанции промышленных предприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв мощности | 121,42 | 68,83 | 76,14 | 83,29 | 68,4 |
| Нагрузка электростанций | 4332,86 | 3819,93 | 3775,96 | 4279,94 | 3688,3 |
| Максимум потребления | 1269,23 | 1228,41 | 1184,33 | 1245,97 | 1245,06 |
| Сальдо перетоков | -3063,63 | -2591,52 | -2591,63 | -3033,97 | -2443,27 |

Баланс мощности энергосистемы Курской области за 2017-2021 годы

Рисунок 2.7.1

Баланс электроэнергии Курской области за 2017-2021 годы представлен в таблице 2.7.2 и на рисунке 2.7.2.

Баланс электроэнергии энергосистемы Курской области за 2017-2021 годы

Таблица 2.7.2

| Наименование | Единицы измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии | млн кВт∙ч | 8794,1 | 8591,0 | 8501,7 | 8639,7 | 8960,6 |
| Производство электрической энергии, всего в т.ч.: | млн кВт∙ч | 29754,9 | 25916,9 | 25045,9 | 27645,0 | 26414,9 |
| АЭС | млн кВт∙ч | 28631,8 | 24772,8 | 23847,2 | 26508,9 | 25164,2 |
| ТЭС | млн кВт∙ч | 1072,0 | 1091,8 | 1148,6 | 1089,5 | 1207,0 |
| Электростанции промышленных предприятий | млн кВт∙ч | 51,1 | 52,2 | 50,1 | 46,6 | 43,7 |
| Сальдо перетоков электрической энергии | млн кВт∙ч | -20960,8 | -17325,9 | -16544,2 | -19005,3 | -17454,3 |

Баланс электроэнергии энергосистемы Курской области за 2017-2021 годы

Рисунок 2.7.2

Баланс электрической энергии в период 2017-2021 годов складывался из сальдо перетоков в размере 16544,2-20960,8 млн кВт∙ч, что составляет 66,1-70,4 % от производства электрической энергии в энергосистеме. Избыток электроэнергии Курской области передавался в соседние энергосистемы: Белгородскую область, Брянскую область, Орловскую область и Украину.

Энергосистема Курской области входит в операционную зону филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергосистемами Белгородской, Орловской и Курской областей).

В таблице 2.7.3 представлены основные характеристики режимов контрольных замеров зимних и летних максимальных нагрузок за период 2017-2021 годов.

Анализ представленных данных показал, что энергосистема Курской области является избыточной как по мощности, так и по электроэнергии.

Основной переток мощности был направлен в энергосистему Белгородской области и находился в пределах 47-62 % от общего сальдо-перетока в дни зимних контрольных замеров и пределах 62-82 % в дни летних контрольных замеров.

Загрузка сети 110 кВ и выше и уровни напряжения в дни контрольных замеров зимних и летних масимальных и минимальных нагрузок находились в области допустимых значений.

Основные характеристики режимов работы энергосистемы Курской области за дни зимних

и летних контрольных замеров 2017-2021 годов

Таблица 2.7.3

| Характеристика режимов | Дни контрольных замеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.06.2017 (10-00), МВт | 20.12.2017 (18-00), МВт | 20.06.2018 (10-00), МВт | 19.12.2018 (18-00), МВт | 19.06.2019 (10-00), МВт | 18.12.2019 (18-00), МВт | 17.06.2020 (10-00), МВт | 16.12.2020 (18-00), МВт | 16.06.2021 (10-00), МВт | 15.12.2021 (18-00), МВт |
| Потребление, в т.ч. | 953 | 1179 | 954 | 1209 | 982 | 1183,6 | 967,7 | 1198,8 | 923,7 | 1199,1 |
| СН КАЭС | 249 | 305 | 224 | 289 | 240 | 277,6 | 229,6 | 299,0 | 201,8 | 298 |
| Генерация, в т.ч.: | 2914 | 4242 | 2906 | 3820 | 2849 | 3271 | 2876 | 4675 | 2185,2 | 4148,8 |
| Курская АЭС, в т.ч. | 2911 | 4117 | 2904 | 3651,2 | 2846 | 3101,1 | 2875,7 | 4132,91 | 2183,16 | 4033,5 |
| ТГ-1 | 498,8 | 521,2 | 478,9 | 519,2 | 468,3 | 511,3 | 480 | 515 | 324,1 | 501 |
| ТГ-2 | 470,4 | 496,7 | 480,3 | 515,3 | 474,3 | 523,6 | 477 | 519 | 334,5 | 505,1 |
| ТГ-3 | 0 | 518,4 | 0 | 520,5 | 0 | 517,9 | 0 | 509 | 0 | 503 |
| ТГ-4 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 521,1 | 0 | 521,92 | 0 | 505 |
| ТГ-5 | 481,7 | 522,9 | 488,9 | 524,4 | 483,7 | 0 | 488 | 513,35 | 348,7 | 507,3 |
| ТГ-6 | 491,3 | 510,8 | 491,2 | 527,3 | 476,9 | 0 | 473 | 530,18 | 465 | 509,1 |
| ТГ-7 | 498,2 | 529,9 | 492,4 | 527,1 | 474,4 | 511,1 | 491 | 508,22 | 364,2 | 501,3 |
| ТГ-8 | 470,9 | 503,6 | 472,4 | 517,4 | 468,7 | 516,1 | 463 | 515,08 | 346,66 | 501,7 |
| Курская ТЭЦ КСЗР, в т.ч. | 0 | 63,5 | 0 | 110,6 | 0 | 112,4 | 0 | 112,5 | 0 | 55,4 |
| 1ГТ | 0 | 31,7 | 0 | 46,9 | 0 | 10,5 | 0 | 46,0 | 0 | 0 |
| 2ГТ | 0 | 16,3 | 0 | 44,4 | 0 | 10,48 | 0 | 44,9 | 0 | 45,45 |
| 3ПТ | 0 | 15,5 | 0 | 19,3 | 0 | 10,54 | 0 | 21,5 | 0 | 9,93 |
| Курская ТЭЦ-1 | 0 | 57,5 | 0 | 53,2 | 0 | 52,8 | 0 | 59,1 | 0 | 55,2 |
| Курская ТЭЦ-4 | 3 | 4,7 | 2,3 | 4,8 | 2,3 | 4,8 | 1,9 | 4,5 | 2,04 | 4,7 |
| Сальдо- перетоки, в т.ч. | -1961,3 | -3063,4 | -1952 | -2611,4 | -1859,37 | -2096,73 | -1916,83 | -3111,7 | -1261,5 | -2949,7 |
| ЭС Брянской области | 337,2 | -654,6 | 66,4 | -255,6 | 325,95 | -109,15 | 1,18 | -699,6 | 450,3 | -524,1 |
| ЭС Орловской области | -241,8 | -278,2 | -205,6 | -223,5 | -98,31 | -217,52 | -110,04 | -319,9 | -125,4 | -163,7 |
| ЭС Липецкой области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,03 | 0 | 0,0 | 0 |
| ЭС Белгородской области | -1339,8 | -1436,5 | -1202,7 | -1401,7 | -1406,80 | -1075,35 | -1180,06 | -1149,9 | -1126,4 | -1261,0 |
| ЭС Украины (Сумская область) | -716,9 | -694,1 | -610,1 | -730,6 | -680,21 | -694,71 | -628,93 | -942,3 | -466,3 | -1000,9 |

  - Основные характеристики электросетевого хозяйства энергосистемы Курской области 110 кВ и выше, включая перечень существующих линий электропередач и подстанций, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ с указанием сводных данных по ним

    - Основные сведения по магистральным электрическим сетям 220 кВ и выше

На территории Курской области осуществляют ремонтно - эксплуатационное обслуживание линий электропередачи и подстанций сверхвысокого напряжения следующие предприятия:

- филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Черноземное предприятие магистральных электрических сетей (Черноземное ПМЭС);

- филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Новгородское предприятие магистральных электрических сетей (Новгородское ПМЭС).

Линии электропередач Черноземного ПМЭС и Новгородского ПМЭС обеспечивают связь энергосистемы Курской области с энергосистемами Белгородской, Брянской, Орловской областей, СЭС НЭК Укрэнерго, а также выдачу (транспорт) мощности Курской АЭС.

Черноземное ПМЭС

В зону обслуживания Черноземного ПМЭС входят Орловская, Курская и Белгородская области.

Непосредственно на территории Курской области в обслуживании Черноземного ПМЭС находятся:

- 5 подстанций классом напряжения 330 кВ с суммарной установленной мощностью автотрансформаторов и трансформаторов 3130 МВА;

- 3 участка ЛЭП классом напряжения 750 кВ общей протяженностью 292,62 км;

- 1 ВЛ 750 кВ протяженностью 3,88 км;

- 11 ЛЭП классом напряжения 330 кВ общей протяженностью 664,71 км;

- 1 участок ЛЭП классом напряжения 220 кВ протяженностью 0,9 км;

- 2 участка ЛЭП классом напряжения 110 кВ общей протяженностью 20,58 км.

По сети 330 кВ Черноземного ПМЭС осуществляется транспорт электроэнергии в филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго», 
а также напрямую с шин ПС 330 кВ Железногорская одному из крупнейших промышленных потребителей Курской области – АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева».

В таблицах 2.8.1.1-2.8.1.4 представлены основные характеристики электросетевого хозяйства энергосистемы Курской области 110 кВ и выше.

Основные сведения по ЛЭП 110 кВ и выше магистральных

электрических сетей, находящихся в

ремонтно-эксплуатационном обслуживании филиала

ПАО «ФСК ЕЭС» – Черноземное ПМЭС

Таблица 2.8.1.1

| № п/п | Наименование ЛЭП | U ном, кВ | Протяженность (по территории Курской области), км | Год ввода/ год реконстр. | Марка провода | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ 750 кВ Курская АЭС - Североукраинская | 750 | 186,1 (86,4) | 1988 | 5хАС 300/39 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ВЛ 750 кВ Курская АЭС - Металлургическая | 750 | 189,9 (129,1) | 1982 | 4хАС 500/64 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ВЛ 750 кВ Курская АЭС – Новобрянская (участок) | 750 | 202,94 (77,12) | 1979 | 5хАС 240/56 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ВЛ 750 кВ КАЭС 2-3 | 750 | 3,88 (3,88) | 1980 | 5хАС 240/56 | АО «Концерн Росэнергоатом» |
|  | ВЛ 330 кВ Южная – Железногорская | 330 | 111,15 (111,15) | 1974/ 1981 | 2 х АС 300/39 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Железногорская | 330 | 101,17 (101,17) | 1981 | 2 х АС 300/39 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Сумы Северная | 330 | 129,4 (86,9) | 1973/ 1987 | 2 х АС 300/39 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ВЛ 330 кВ Курская – Южная | 330 | 24,13 (24,13) | 1987 | 2 х АС 300/39 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ВЛ 330 кВ Южная – Фрунзенская | 330 | 129,5 (60,2) | 1964/ 2006 | 2хАС 300/39 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Южная I цепь | 330 | 40,86 (40,86) | 1975 | 2хАС 300/39 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Южная II цепь | 330 | 28,04 (28,04) | 1975 | 2хАС 300/39 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ВЛ 330 кВ Южная – Садовая | 330 | 28,2 (28,2) | 1964 | 2хАС 300/39 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Курская | 330 | 45,94 (45,94) | 1987 | 2хАС 300/39 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ВЛ 330 кВ Курская – Сеймская | 330 | 42,12 (42,12) | 1993 | 2хАС 240/39 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Шостка | 330 | 163,7 (96) | 1987 | 2хАС 400/51 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ВЛ 220 кВ Железногорская -Узловая | 220 | 68,8 (0,9) | 1970 | 2хАС 400/51 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ВЛ 220 кВ Новобрянская –Железногорская * | 220 | 144,73 (1,75) | 1972; 1973 | АС 400/51 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ВЛ 110 кВ Сумы-Суджа | 110 | 52,6 (13,9) | 1969 | АС 185/29 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ВЛ 110 кВ Белопополье -Теткино | 110 | 20,88 (6,68) | 1969 | АС 95/16 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
| *Зона обслуживания филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Новгородское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |

Основные сведения по ПС 330 кВ и выше, находящиеся в ремонтно-эксплуатационном обслуживании филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Черноземное ПМЭС

Таблица 2.8.1.2

| № п.п. | Наименование подстанции | U ном, кВ | S уст. тр – ров, МВА | Год ввода тр-ов | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 330 кВ Железногорская | 330 | 2 х 240 6 х 200 | 1971 (5АТ); 1972 (6АТ); 1978 (1АТ); 1981 (2АТ; 3АТ); 1984 (7АТ); 1985 (8АТ); 1986 (4АТ) | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ПС 330 кВ Южная | 330 | 2 х 200 | 1979 (2АТ); 1985 (1АТ) | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ПС 330 кВ Курская | 330 | 2 х 200 | 1987 (1АТ; 2АТ) | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ПС 330 кВ Сеймская | 330 | 1 х 200 | 1993 (2АТ) | ПАО «ФСК ЕЭС» |
|  | ПС 330 кВ Садовая | 330 | 2 х 200 2 х 25 | 2012 (АТ-1; АТ-2) 2013 (Т-3; Т-4) | ПАО «ФСК ЕЭС» |

Сводные данные по электросетевым объектам ПАО «ФСК ЕЭС» на территории Курской области

Таблица 2.8.1.3

| № п/п | Наименование элемента электрической сети | Количество, шт | Мощность, МВА | Протяженность, по Курской области, км | Ремонтно-эксплуатац. обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 330 кВ | 5 | 3130 | - | Черноземное ПМЭС |
| 2 | ВЛ 750 кВ (участки ЛЭП) | 4 | - | 296,5 | Черноземное ПМЭС |
| 3 | ВЛ 330 кВ | 11 | - | 664,71 | Черноземное ПМЭС |
| 4 | ВЛ 220 кВ | 1 | - | 0,9 | Черноземное ПМЭС |
| 5 | ВЛ 220 кВ | 1 | - | 1,75 | Новгородское ПМЭС |
| 6 | ВЛ 110 кВ | 2 | - | 20,58 | Черноземное ПМЭС |

Сводные данные по электросетевым объектам 330 кВ собственника АО «Концерн Росэнергоатом» на территории Курской области

Таблица 2.8.1.4

| № п/п | Наименование элемента электрической сети | Количество, шт | Мощность, МВА | Протяженность, по трассе/по цепям, км | Ремонтно-эксплуатац. обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 750 кВ КАЭС 2-3 | 1 | - | 3,88 | Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Черноземное ПМЭС |
| 2 | ПС 330 кВ Стройплощадка | 2 | 25 | - | АО «Концерн Росэнергоатом» |
| 3 | ВЛ 330 кВ Курская АЭС- Стройплощадка 1,2 | 2 | - | 10,5 | АО «Концерн Росэнергоатом» |

    - Основные сведения по распределительным сетям 110 кВ

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям 0,4 -10(6) - 35 - 110 кВ ПАО «Россети Центр» в Курской области.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» в зоне функционирования обеспечивает электроснабжение потребителей электроэнергии, отвечает за качество электроэнергии, поставляемой потребителям, за надежное функционирование и развитие электросетевого комплекса.

В ремонтно-эксплуатационном обслуживании филиала                                    ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» находятся электросетевые объекты 0,4-10(6)-35-110 кВ. Общие характеристики сети 110 кВ и сводные данные по ним представлены в таблицах 2.8.2.1 – 2.8.2.4, а также в приложениях № 1 и № 2.

В состав филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» входит 26 районов электрических сетей (РЭС), которые обслуживают электрическую сеть 0,4-10(6) кВ.

Для обслуживания сетей 35-110 кВ техническими службами филиала               ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» зона функционирования разделена на участки: Центральный, Северный, Южный, Восточный и Западный.

Структура филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго»

Таблица 2.8.2.1

| Наименование участка | Наименование РЭС | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
| Центральный | Курский РЭС | Курская обл., Курский р-он, д. Ворошнево |
|  | Золотухинский РЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Золотухино |
|  | Медвенский РЭС | Курская обл., Медвенский р-н, п. Медвенка |
| Северный | Дмитриевский РЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, г. Дмитриев |
|  | Фатежский РЭС | Курская обл., г. Фатеж |
|  | Хомутовский РЭС | Курская обл., п. Хомутовка |
|  | Железногорский РЭС | Курская обл., г. Железногорск |
| Южный | Беловский РЭС | Курская обл., Советский р-н, сл. Белая |
|  | Суджанский РЭС | Курская обл., Суджанский р-н, г. Суджа |
|  | Б.Солдатский РЭС | Курская обл., Большесолдатский р-н, п. Б.Солдатское |
|  | Солнцевский РЭС | Курская обл., Солнцевский р-н, с. Никольское |
|  | Пристенский РЭС | Курская обл., Пристенский р-н, п. Пристень |
|  | Обоянский РЭС | Курская обл., Обояский р-н, г. Обоянь |
| Западный | Льговский РЭС | Курская обл., Льговский р-н, г. Льгов |
|  | Рыльский РЭС | Курская обл., Рыльский р-н, г. Рыльск |
|  | Глушковский РЭС | Курская обл., Глушковский р-н, п. Глушково |
|  | Конышевский РЭС | Курская обл., Конышевский р-н, п. Конышевка |
|  | Кореневский РЭС | Курская обл., Кореневский р-н, п. Коренево |
|  | Курчатовский РЭС | Курская обл., Курчатовский р-н, п. Иванино |
| Восточный | Горшеченский РЭС | Курская обл., Горшеченский р-н, п. Горшечное |
|  | Мантуровский РЭС | Курская обл., Мантуровский р-н, с. Мантурово |
|  | Советский РЭС | Курская обл., Совеский р-н, п. Кшенский |
|  | Тимский РЭС | Курская обл., Тимский р-н, п. Тим, с. 1-е Выгорное |
|  | Касторенский РЭС | Курская обл., Касторенский р-н, п. Новокасторное |
|  | Черемисиновский РЭС | Курская обл., Черемисиновский р-н, п. Черемисиново |
|  | Щигровский РЭС | Курская обл., г. Щигры |

Источниками электроснабжения сетей 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» являются подстанции ПАО «ФСК ЕЭС» (ПС 330 кВ Железногорская, ПС 330 кВ Садовая, ПС 330 кВ Южная, ПС 330 кВ Сеймская, ПС 330 кВ Курская), а также Курская ТЭЦ-1 и Курская ТЭЦ СЗР                              филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация».

Основные сведения по ПС 110 кВ, которые находятся в ремонтно-эксплуатационном обслуживании филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго»

Таблица 2.8.2.2

| № п.п | Наименование подстанции | U ном, кВ | Год ввода | S уст. тр – ров., МВА | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 110 кВ Аккумуляторная | 110/6 | 1992 | 2 х 25,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ АРЗ | 110/10 | 1991 | 6,3 + 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Артюховка | 110/ 35/10 | 1984 | 1 х 6,3 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Атомград | 110/ 35/10 | 1997 | 2 х 25,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Б. Жирово | 110/10 | 1968 | 2 х 6,3 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Басово | 110/ 35/10 | 1962 | 5,6 + 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Бекетово | 110/10 | 1979 | 2 х 6,3 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Белая | 110/ 35/10 | 1970 | 2 х 16,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Беседино | 110/ 35/10 | 1977 | 1 х 6,3 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Бобрышево | 110/ 35/10 | 1972 | 2 х 6,3 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Винниково | 110/10 | 1987 | 2,5 + 6,3 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Возрождение | 110/10 | 2014 | 2х10 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Волокно | 110/ 35/6 | 1965 | 40,0 + (2 х 40,5) | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Восход | 110/10 | 1989 | 1 х 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Высокая | 110/10 | 1970 | 2 х 16,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Глушково | 110/ 35/10 | 1980 | 2 х 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Городская | 110/10 | 1989 | 2 х 25,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Горшечное | 110/ 35/10 | 1966 | 2 х 25,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Дмитриев | 110/ 35/10 | 1962 | 2 х 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Долгие Буды | 110/6 | 1979 | 2 х 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Жуковка | 110/ 35/10 | 1990 | 1 х 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Журятино | 110/ 35/10 | 1993 | 1 х 6,3 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Забелье | 110/10 | 1978 | 1 х 2,5 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Золотухино | 110/ 35/10 | 1973 | 2 х 25,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Ивница | 110/10 | 1964 | 1 х 6,3 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Камыши | 110/ 35/10 | 1982 | 2 х 6,3 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Касторное | 110/ 35/10 | 1967 | 15,0 + 16,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Киликино | 110/ 35/10 | 1981 | 2 х 16,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Кировская | 110/ 35/6 | 1971 | 2 х 40,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Клюква | 110/ 35/10 | 1993 | 16,0 + 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Компрессорная | 110/10 | 1985 | 2 х 40,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Конышевка | 110/ 35/10 | 1978 | 10,0 + 16,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Котельная | 110/10 | 1987 | 10,0 + 25,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Кшень | 110/ 35/10 | 1966 | 2 х 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Лачиново | 110/ 35/10 | 1977 | 1 х 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Лесная | 110/6 | 1989 | 2 х 40,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Лукашевка | 110/ 35/10 | 1969 | 1 х 16,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Льгов | 110/ 35/10 | 1970 | 2 х 25,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Любостань | 110/ 35/10 | 1976 | 6,3 + 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Малая Локня | 110/10 | 1972 | 1 х 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Мантурово | 110/ 35/6 | 1977 | 2 х 16,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Марица | 110/ 35/10 | 1977 | 1 х 6,3 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ 8-е Марта | 110/ 35/10 | 1981 | 6,3 + 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Мартовская | 110/10 | 1984 | 2 х 6,3 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Марьино | 110/ 35/10 | 1971 | 10,0 + 25,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Медвенка | 110/ 35/10 | 1983 | 2 х 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Нефтяная | 110/6 | 1977 | 2 х 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Обоянь | 110/ 35/10 | 1987 | 16,0 + 25,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Октябрьская | 110/ 35/10 | 1975 | 2 х 16,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Ольховка | 110/ 35/10 | 1980 | 2 х 6,3 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Паники | 110/10 | 1988 | 2 х 2,5 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Пены | 110/ 35/10 | 1981 | 2 х 16,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Прибор | 110/10 | 1977 | 2 х 25,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Прогресс | 110/10 | 1990 | 2 х 63,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ ПТФ | 110/10 | 1974 | 6,3 + 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Рыбинские Буды | 110/ 35/10 | 1986 | 2 х 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Разиньково | 110/ 35/10 | 1973 | 6,3 + 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Расховец | 110/ 35/10 | 1972 | 1 х 6,3 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Родники | 110/10 | 2011 | 2х25 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Рудная | 110/ 35/10 | 1959 | 2 х 31,5 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Рыльск | 110/ 35/10 | 1971 | 16,0 + 25,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Сапфир | 110/10/10 | 1994 | 2х25 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Семеновская | 110/10 | 1984 | 1 х 2,5 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Соловьиная | 110/10 | 1978 | 2 х 25,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ СТК | 110/10 | 1979 | 2 х 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Студенок | 110/10 | 1981 | 2 х 6,3 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Суджа | 110/ 35/10 | 1994 | 2 х 25,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Счетмаш | 110/ 35/10 | 1990 | 2 х 25,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Тепличная | 110/6 | 1990 | 2 х 25,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Тёткино | 110/ 35/10 | 1970 | 2 х 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Тим | 110/ 35/10 | 1977 | 6,3 + 16,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Троицкая | 110/ 35/10 | 1977 | 1 х 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Уютное | 110/ 35/10 | 1972 | 10,0 + 16,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Фатеж | 110/ 35/10 | 1962 | 2 х 16,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Фосфоритная | 110/ 35/10 | 1958 | 2 х 25,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Хомутовка | 110/ 35/10 | 1962 | 7,5 + 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Центральная | 110/10 | 2013 | 2х40 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Черемисиново | 110/ 35/10 | 1967 | 2 х 16,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Черемошки | 110/ 35/10 | 1977 | 2 х 6,3 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Шумаково | 110/ 35/10 | 1974 | 2 х 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Щигры | 110/ 35/10 | 1968 | 2 х 25,0 | ПАО «Россети Центр» |
|  | ПС 110 кВ Ястребовка | 110/ 35/10 | 1973 | 7,5 + 10,0 | ПАО «Россети Центр» |
| Источник информации: Сведения филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» |  |  |  |  |  |

Основные сведения по ЛЭП 110 кВ, находящихся в ремонтно-эксплуатационном обслуживании филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго»

Таблица 2.8.2.3

| № п/п | Наименование ВЛ | Год ввода | Марка и сечение провода, мм2 | Протяженность ВЛ, км |  | Собствен-ник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по трассе | по цепям |  |
| 1 | ВЛ 110 кВ Железногорская – Фатеж I цепь с отпайкой на ПС Мартовская | 1958 | АС-150, АС-95 | 49,008 | 49,008 | ПАО «Россети Центр» |
| 2 | ВЛ 110 кВ Железногорская – Фатеж II цепь с отпайками | 1958 | АС-150, АС-95 | 0,362 | 49,37 | ПАО «Россети Центр» |
| 3 | ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками | 1958 | АС-150 | 55,532 | 55,532 | ПАО «Россети Центр» |
| 4 | ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками | 1958 | АС-150 | 0 | 55,532 | ПАО «Россети Центр» |
| 5 | ВЛ 110 кВ Железногорская – Рудная I цепь | 1958 | АС-150 | 15,009 | 15,009 | ПАО «Россети Центр» |
| 6 | ВЛ 110 кВ Железногорская – Рудная II цепь | 1958 | АС-150 | 0 | 15,009 | ПАО «Россети Центр» |
| 7 | ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками | 1962 | АС-95, АС-120, АС-150, АС-185 | 82,293 | 82,293 | ПАО «Россети Центр» |
| 8 | ВЛ 110 кВ Железногорская - Студенок | 1982 | АЖ-120; АС-150 | 18,145 | 18,145 | ПАО «Россети Центр» |
| 9 | ВЛ 110 кВ Железногорская – Дмитриев с отпайкой на ПС Киликино | 1994 | АС-95, АЖ-120, АС-150, АС-185, АС-240 | 35,798 | 53,931 | ПАО «Россети Центр» |
| 10 | ВЛ 110 кВ Железногорская - СТК №1 | 1977 | АС-95, АС-150 | 8,676 | 8,676 | ПАО «Россети Центр» |
| 11 | ВЛ 110 кВ Железногорская - СТК №2 | 1977 | АС-95 | 3,619 | 3,619 | ПАО «Россети Центр» |
| 12 | ВЛ 110 кВ Железногорская - Заводская № 1 | 1983 | АС-150 | 16,723 | 16,723 | ПАО «Россети Центр» |
| 13 | ВЛ 110 кВ Железногорская - Заводская № 2 | 1983 | АС-150 | 0 | 16,723 | ПАО «Россети Центр» |
| 14 | ВЛ 110 кВ Рыльск – Ольховка | 1962 | АС-300, АС- 95 | 37,786 | 37,786 | ПАО «Россети Центр» |
| 15 | ВЛ 110 кВ Обоянь – Паники | 1973 | АС-150 | 22,9 | 22,9 | ПАО «Россети Центр» |
| 16 | ВЛ 110 кВ Суджа – Белая | 1967 | АС-95 | 41,6 | 46,6 | ПАО «Россети Центр» |
| 17 | ВЛ 110 кВ Рыбинские Буды – Белая | 1969 | АС-95 | 26,73 | 26,73 | ПАО «Россети Центр» |
| 18 | ВЛ 110 кВ Ржава – Обоянь | 1964 | АС-95 | 32,45 | 36,8 | ПАО «Россети Центр» |
| 19 | ВЛ 110 Южная – Долгие Буды с отпайкой на ПС Любостань | 1975 | АС-150, АС 95 | 0 | 80,4 | ПАО «Россети Центр» |
| 20 | ВЛ 110 кВ Южная – Рыбинские Буды с отпайками | 1975 | АС-150, АС 95 | 17,3 | 97,7 | ПАО «Россети Центр» |
| 21 | ВЛ 110 кВ Полевая – Ржава с отпайкой на ПС Возрождение | 1960 | АС-150, АС-185 | 30,367 | 50,419 | ПАО «Россети Центр» |
| 22 | ВЛ 110 кВ Ржава – Солнцево с отпайкой на ПС Возрождение | 1960 | АС-150 | 2,59 | 20,709 | ПАО «Россети Центр» |
| 23 | ВЛ 110 кВ Солнцево – Шумаково | 1960 | АС-150 | 1,706 | 16,468 | ПАО «Россети Центр» |
| 24 | ВЛ 110 кВ Садовая – Свобода | 1959 | АС-150 | 24,17 | 24,943 | ПАО «Россети Центр» |
| 25 | ВЛ 110 кВ Садовая – Золотухино | 1959 | АС-150 | 8,57 | 41,995 | ПАО «Россети Центр» |
| 26 | ВЛ 110 кВ Свобода – Поныри с отпайкой на ПС Жуковка | 1959 | АС-150 | 52,46 | 53,281 | ПАО «Россети Центр» |
| 27 | ВЛ 110 кВ Золотухино – Возы | 1991 | АС-150 | 17,33 | 17,95 | ПАО «Россети Центр» |
| 28 | ВЛ 110 кВ Возы – Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка (1-176) | 1959 | АС-150 | 31,53 | 31,53 | ПАО «Россети Центр» |
| 29 | ВЛ 110 кВ Поныри – Глазуновка (1-38) | 1959 | АС-150 | 5,93 | 5,93 | ПАО «Россети Центр» |
| 30 | ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Садовая с отпайками | 1958; 2010 | АС-150 | 22,894 | 22,894 | ПАО «Россети Центр» |
| 31 | ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Счётмаш с отпайками | 1958; 2010 | АС-150 | 5,06 | 17,124 | ПАО «Россети Центр» |
| 32 | КВЛ 110 кВ Садовая – Котельная I цепь | 2010 | АС-150 ПВП 2г 1*800/150 | 5,811 | 5,914 | ПАО «Россети Центр» |
| 33 | КВЛ 110 кВ Садовая – Котельная №2 | 2010 | АС-150 ПВП 2г 1*800/150 | 1,92 | 6,728 | ПАО «Россети Центр» |
| 34 | КВЛ 110 кВ Садовая – Котельная III цепь | 2010 | АС-150 ПВП 2г 1*800/150 | 0,628 | 5,906 | ПАО «Россети Центр» |
| 35 | КВЛ 110 кВ Котельная – Счётмаш с отпайкой на ПС Прибор | 2010 | АС-150, АС-120 ПВП 2г 1*800/150 | 0,1 | 14,155 | ПАО «Россети Центр» |
| 36 | КВЛ 110 кВ Котельная – Прибор | 2010 | АС-120 АС-150 ПВП 2г 1*800/150 | 3,012 | 3,012 | ПАО «Россети Центр» |
| 37 | ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Волокно I цепь | 1960 | АС-150 АС-240 | 7,233 | 7,233 | ПАО «Россети Центр» |
| 38 | ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Волокно II цепь | 1960 | АС-150 АС-240 | 0 | 7,233 | ПАО «Россети Центр» |
| 39 | ВЛ 110 кВ Волокно-Гуторово № 1 | 1962 | АС-150 | 0,7 | 0,7 | ПАО «Россети Центр» |
| 40 | ВЛ 110 кВ Волокно-Гуторово № 2 | 1962 | АС-150 | 0 | 0,7 | ПАО «Россети Центр» |
| 41 | ВЛ 110 кВ Паники – Медвенка | 1973; 1988 | АС-150 | 10,8 | 10,8 | ПАО «Россети Центр» |
| 42 | ВЛ 110 кВ Южная - Атомград № 1 | 1975 1983 | АС-120 | 23,2 | 23,2 | ПАО «Россети Центр» |
| 43 | ВЛ 110 кВ Южная - Атомград № 2 | 1975 1983 | АС-120 | 0 | 23,2 | ПАО «Россети Центр» |
| 44 | КВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Лесная I цепь с отпайками | 1975, 1989, 2007 | АС-150, АС-185 6*АПвПу 2г 1*500 | 0 | 19,809 | ПАО «Россети Центр» |
| 45 | КВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Лесная II цепь с отпайками | 1975, 1989, 2007 | АС-150, АС-185 6*АПвПу 2г 1*500 | 22,805 | 22,805 | ПАО «Россети Центр» |
| 46 | ВЛ 110 кВ Садовая – Лесная I цепь с отпайкой на ПС Высокая | 1970 | АС-150 | 12,647 | 12,647 | ПАО «Россети Центр» |
| 47 | ВЛ 110 кВ Садовая – Лесная II цепь с отпайкой на ПС Высокая | 1970 | АС-150 | 0,206 | 12,653 | ПАО «Россети Центр» |
| 48 | ВЛ 110 кВ Лесная - Кировская №1 | 1970 | АС-150 | 3,25 | 3,25 | ПАО «Россети Центр» |
| 49 | ВЛ 110 кВ Лесная - Кировская № 2 | 1970 | АС-150 | 0 | 3,25 | ПАО «Россети Центр» |
| 50 | ВЛ 110 кВ Садовая – Фосфоритная I цепь с отпайками | 1968 | АС-150 | 65,933 | 65,933 | ПАО «Россети Центр» |
| 51 | ВЛ 110 кВ Садовая – Фосфоритная II цепь с отпайками | 1974 | АС-150 | 5,24 | 68,693 | ПАО «Россети Центр» |
| 52 | ВЛ 110 кВ Курская – Волокно с отпайкой на ПС ПТФ | 1972 | АС-150 | 28,49 | 31,991 | ПАО «Россети Центр» |
| 53 | ВЛ 110 кВ Курская – Медвенка | 1972; 1993 | АС-150 | 9,11 | 10,01 | ПАО «Россети Центр» |
| 54 | ВЛ 110 кВ Курская АЭС – Южная | 2016 | АС-185, АС-150 | 23,866 | 26,696 | ПАО «Россети Центр» |
| 55 | ВЛ 110 кВ Южная – Льгов с отпайками | 1961 | АС-150 | 55,31 | 55,31 | ПАО «Россети Центр» |
| 56 | ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Промышленная I цепь | 1978 | АС-240 | 2,62 | 2,62 | ПАО «Россети Центр» |
| 57 | ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Промышленная II цепь | 1978 | АС-240 | 0 | 2,62 | ПАО «Россети Центр» |
| 58 | ВЛ 110 кВ Южная – Волокно I цепь | 1983 | АС-240 | 9,424 | 9,424 | ПАО «Россети Центр» |
| 59 | ВЛ 110 кВ Южная – Волокно II цепь | 1983 | АС-240 | 0 | 9,424 | ПАО «Россети Центр» |
| 60 | ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Южная I цепь | 1966 | АС-240 | 14,6 | 14,6 | ПАО «Россети Центр» |
| 61 | ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПС ПТФ | 1966 | АС-240 | 2,4 | 17 | ПАО «Россети Центр» |
| 62 | ВЛ 110 кВ Курская-Прогресс №1 | 1985 | АС-240 | 1,31 | 1,31 | ПАО «Россети Центр» |
| 63 | ВЛ 110 кВ Курская-Прогресс 2 | 1985 | АС-240 | 0 | 1,295 | ПАО «Россети Центр» |
| 64 | ВЛ 110 кВ Волокно - Тепличная №1 | 1987 | АС-150 | 6,069 | 6,069 | ПАО «Россети Центр» |
| 65 | ВЛ 110 кВ Волокно - Тепличная № 2 | 2013 | АС-150 | 0 | 6,069 | ПАО «Россети Центр» |
| 66 | ВЛ 110 кВ Сеймская – Промышленная | 1960 | АС-95, АС-150, АС-240 | 27,392 | 27,392 | ПАО «Россети Центр» |
| 67 | ВЛ 110 кВ Сеймская – Беседино | 1991 | АС-150 | 6,789 | 6,789 | ПАО «Россети Центр» |
| 68 | ВЛ 110 кВ Сеймская – Шумаково | 1960; 1991 | АС-150 | 35,842 | 37,548 | ПАО «Россети Центр» |
| 69 | ВЛ 110 кВ Сеймская – Полевая | 1961 | АС-150 | 2,32 | 18,41 | ПАО «Россети Центр» |
| 70 | ВЛ 110 кВ Сеймская – Конарево | 1993 | АС-150 | 16,21 | 23,367 | ПАО «Россети Центр» |
| 71 | ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Сеймская | 1960 | АС-150 | 23,12 | 35,5 | ПАО «Россети Центр» |
| 72 | ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Конарево | 1960 | АС-150 | 0 | 19,349 | ПАО «Россети Центр» |
| 73 | ВЛ 110 Сеймская – Клюква № 1 | 1993 | АС-240 | 9,15 | 9,15 | ПАО «Россети Центр» |
| 74 | ВЛ 110 Сеймская - Клюква № 2 | 1993 | АС-240 | 0 | 9,15 | ПАО «Россети Центр» |
| 75 | ВЛ 110 кВ Губкин – Бекетово (116-131) | 1964 | АС-150 | 3,085 | 3,085 | ПАО «Россети Центр» |
| 76 | ВЛ 110 кВ Горшечное – Бекетово | 1964 | АС-150 | 13,186 | 13,186 | ПАО «Россети Центр» |
| 77 | ВЛ 110 кВ Касторное – Горшечное | 1964 | АС-150 | 29,1 | 30,3 | ПАО «Россети Центр» |
| 78 | ВЛ 110 кВ Губкин – Мантурово (63-121) | 1975 | АС-150 | 10,096 | 11,091 | ПАО «Россети Центр» |
| 79 | ВЛ 110 кВ Касторное - Нефтяная № 1 | 1977 | АС-120 | 6,8 | 6,8 | ПАО «Россети Центр» |
| 80 | ВЛ 110 кВ Касторное - Нефтяная № 2 | 1977 | АС-120 | 0 | 6,8 | ПАО «Россети Центр» |
| 81 | ВЛ 110 кВ Беседино – Фосфоритная | 1993 | АС-150 | 46,74 | 46,74 | ПАО «Россети Центр» |
| 82 | ВЛ 110 кВ Фосфоритная-Черемисиново | 1966 | АС-150 | 20,3 | 20,3 | ПАО «Россети Центр» |
| 83 | ВЛ 110 кВ Черемисиново – Кшень | 1966 | АС-150 | 31,2 | 34,02 | ПАО «Россети Центр» |
| 84 | ВЛ 110 кВ Кшень – Касторное | 1964 | АС-150 | 34,3 | 35,8 | ПАО «Россети Центр» |
| 85 | ВЛ 110 кВ Фосфоритная – Тим | 1970 | АС-95 | 31,5 | 31,7 | ПАО «Россети Центр» |
| 86 | ВЛ 110 кВ Тим – Мантурово | 1975 | АС-150 | 26 | 31 | ПАО «Россети Центр» |
| 87 | ВЛ 110 кВ Рыльск – Марьино | 1969 | АС-95 | 24,86 | 28,72 | ПАО «Россети Центр» |
| 88 | ВЛ 110 кВ Льгов – Марьино | 1969 | АС-95 | 23,07 | 29,9 | ПАО «Россети Центр» |
| 89 | ВЛ 110 кВ Суджа – Льгов с отпайкой на ПС Черемошки (ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов) | 1964 | АС-150 | 57,357 | 64,43 | ПАО «Россети Центр» |
| 90 | ВЛ 110 кВ Курская АЭС – Льгов с отпайками | 1970 | АС-185 | 30,22 | 34,49 | ПАО «Россети Центр» |
| 91 | ВЛ 110 кВ Суджа - 8 Марта | 1971 | АС-95 | 29,45 | 29,45 | ПАО «Россети Центр» |
| 92 | ВЛ 110 Льгов – Конышевка 2 цепь | 1978, 1988 | АС-95, 120 | 16 | 27,2 | ПАО «Россети Центр» |
| 93 | ВЛ 110 Льгов-Конышевка 1 цепь | 1992 | АС-120 | 27,61 | 27,61 | ПАО «Россети Центр» |
| 94 | ВЛ 110 кВ Рыльск–Глушково | 1986; 2018 | АС-120 | 27,11 | 27,11 | ПАО «Россети Центр» |
| 95 | ВЛ 110 кВ Теткино-Глушково | 1969 | АС-95 | 23,6 | 23,6 | ПАО «Россети Центр» |
| 96 | ВЛ 110 кВ Льгов – Рыльск с отпайкой на ПС Черемошки | 2002 | АС-120 | 64,38 | 64,38 | ПАО «Россети Центр» |
| 97 | ВЛ 110 кВ Железногорская – Дмитровская (оп. 1-16) | 1971 | АС-120 | 2,7 | 2,7 | ПАО «Россети Центр» |
| 98 | ВЛ 110 кВ Прохоровка- Ржава (оп. 51-138) | 1968 | АС-150 | 18,64 | 18,64 | ПАО «Россети Центр» |
| 99 | ВЛ 110 кВ Александровка – Ржава (оп. 51-143) | 1968 | АС-150 | 19,1 | 19,1 | ПАО «Россети Центр» |
| 100 | ВЛ 110 кВ Касторное – Набережное (1-39) | 1971 | АС-95 | 17,7 | 17,7 | ПАО «Россети Центр» |

Сводные данные по электросетевым объектам 110 кВ филиала

ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго»

Таблица 2.8.2.4

| № п.п. | Элементы электрической сети | Кол-во, штук | Мощность, МВА | Протяженность, по трассе/по цепям, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ, в том числе: | 82 | 2502,8 | - |
| 2 | 110/35/10 кВ | 49 | 1276,7 | - |
| 3 | 110/35/6 кВ | 3 | 235 | - |
| 4 | 110/10/10 кВ | 1 | 50 |  |
| 5 | 110/10 кВ | 24 | 721,1 | - |
| 6 | 110/6 кВ | 5 | 220 | - |
| 7 | ЛЭП 110 кВ, в том числе: | 75/101 | - | 1742,77/2481,11 |
| 8 | ВЛ 110 кВ | 72/94 | - | 1708,494/2402,782 |
| 9 | КВЛ 110 кВ | 3/7 | - | 34,276/78,328 |

На территории Курской области собственниками ПС 110 кВ являются также территориальные сетевые организации и крупные потребители электроэнергии, сводные данные преведены в таблице 2.8.2.5.

Основные сведения по ПС 110 кВ, находящихся на балансе других собственников

Таблица 2.8.2.5

| № п.п. | Наименование подстанции | U ном, кВ | Год ввода | Мощность трансфор-маторов МВА | Собственник ПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ №16 | 110/6 | 1966 | 2х10 | МУП Горэлектросети г. Железногорска |
| 2 | ПС 110 кВ Промышленная | 110/6/6 | 1978 | 2х32 | АО «Курские электрические сети» (АО «КЭС») |
| 3 | ПС 110 кВ Свобода | 110/35/10/6/3,3 | 1976 | 2х16 | ОАО «РЖД» |
| 4 | ПС 110 кВ Поныри | 110/35/10/6/3,3 | 1976 | 15+10 | ОАО «РЖД» |
| 5 | ПС 110 кВ Возы | 110/35/10/6/3,3 | 1976 | 2х10 | ОАО «РЖД» |
| 6 | ПС 110 кВ Полевая | 110/35/10/6/3,3 | 1986 | 2х10 | ОАО «РЖД» |
| 7 | ПС 110 кВ Солнцево | 110/35/10/6/3,3 | 1986 | 2х10 | ОАО «РЖД» |
| 8 | ПС 110 кВ Ржава | 110/35/10/6/3,3 | 1977 | 2х20 | ОАО «РЖД» |
| 9 | ПС 110 кВ Конарево | 110/35/10/6/3,3 | 1986 | 2х16 | ОАО «РЖД» |
| 10 | ПС 110 кВ АПЗ-20 | 110/6 | 1973 | 2х16 | ЗАО «Курская подшипниковая компания» (ЗАО «КПК»). |
| 11 | ПС 110 кВ Шерекино | 110/10 | 1978 | 2х16 | Учреждение ОГУ ФГУ ИК-3 УФСИН России по Курской области |
| 12 | ПС 110 кВ Стройиндустрия | 110/6 | 1970 | 2х10 | ООО «Железногорская сетевая компания» |
| 13 | ПС №39 | 110/35/6 | 1980 | 2х40 | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» |
| 14 | ГПП №1 | 110/6 | 1976 | 2х80 | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» |
| 15 | ГПП №2 | 110/6 | 1976 | 2х80 | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» |
| 16 | ГПП №3 | 110/6 | 1976 | 2х80 | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» |
| 17 | ГПП №4 | 110/6 | 1977 | 2х16 | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» |
| 18 | ГПП №5 | 110/6 | 1976 | 2х16 | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» |
| 19 | ГПП №6 | 110/6 | 1982 | 2х16 | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» |
| 20 | ГПП №7 | 110/6 | 1978 | 2х16 | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» |
| 21 | ГПП №8 | 110/6 | 1977 | 2х16 | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» |
| 22 | ГПП №9 | 110/6 | 1977 | 2х16 | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» |
| 23 | ГПП №10 | 110/6 | 1980 | 2х16 | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» |

  - . Внешние электрические связи энергосистемы Курской области

Энергосистема Курской области входит в состав объединенной энергосистемы Центра (ОЭС Центра) и имеет электрические связи с энергосистемами: Белгородской области, Брянской области, Липецкой области, Орловской области и с Украиной.

Перечень внешних электрических связей 110 кВ и выше энергосистемы Курской области

Таблица 2.9.1

| № п/п | Наименование ВЛ |  | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность (по территории Курской области), км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Энергосистема Белгородской области |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ 750 кВ Курская АЭС – Металлургическая |  | 1982 | 189,9 (129,1) |
| 2 | ВЛ 330 кВ Южная – Фрунзенская |  | 1964; 2000; 2006 | 129,5 (60,2) |
| 3 | ВЛ 110 кВ Губкин – Бекетово |  | 1964 | 23,82 (3,08) |
| 4 | ВЛ 110 кВ Губкин – Мантурово |  | 1975 | 62,5 (11,0) |
| 5 | ВЛ 110 кВ Прохоровка – Ржава |  | 1968 | 27,23 (18,64) |
| 6 | ВЛ 110 кВ Александровка – Ржава |  | 1968 | 27,64 (19,1) |
| 2. Энергосистема Брянской области |  |  |  |  |
| 7 |  | ВЛ 750 кВ Курская АЭС – Новобрянская | 1980 | 202,94 (77,12) |
| 8 |  | ВЛ 220 кВ Новобрянская – Железногорская | 1972; 1973 | 144,73 (1,75) |
| 3. Энергосистема Липецкой области |  |  |  |  |
| 9 | ВЛ 110 кВ Набережное – Касторное |  | 1971 | 25,62 (17,7) |
| 4. Энергосистема Орловской области |  |  |  |  |
| 10 | ВЛ 220 кВ Железногорская – Узловая |  | 1970 | 68,8 (0,9) |
| 11 | ВЛ 110 кВ Возы – Глазуновка с отпайкой на ПС Жуковка |  | 1959; 1991 | 49,83 (31,53) |
| 12 | ВЛ 110 кВ Поныри – Глазуновка |  | 1959 | 20,83 (5,93) |
| 13 | ВЛ 110 кВ Железногорская – Дмитровская |  | 1983 | 29,4 (2,7) |
| 14 | КВЛ 110 кВ Железногорская – Мираторг |  | 2021 | 39,16 (0,2) |
| 5. Энергосистема Украины |  |  |  |  |
| 15 | ВЛ 750 кВ Курская АЭС – Североукраинская |  | 1988 | 186,1 (86,4) |
| 16 | ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Сумы Северная |  | 1973; 1986; 1987 | 129,4 (86,9) |
| 17 | ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Шостка |  | 1987 | 163,7 (96) |
| 18 | ВЛ 110 кВ Белополье – Теткино |  | 1969 | 20,9 (13,9) |
| 19 | ВЛ 110 кВ Сумы – Суджа |  | 1969 | 52,6 (6,68) |
| Примечание – к внешним электрическим связям между энергосистемой Курской области и энергосистемой Орловской области в классе напряжения 35 кВ относится ВЛ 35 кВ Стаканово – Урынок. |  |  |  |  |

Блок –схема внешних электрических связей Курской области

Рисунок 2.9.1

Энергосистема Курской области

Энергосистема  Брянской области

Энергосистема Орловской области

Энергосистема Липецкой области

1 ВЛ 110 кВ

1 ВЛ 220 кВ

3 ВЛ 110 кВ

1 КВЛ 110кВ кВ

1 ВЛ 750 кВ

1 ВЛ 220 кВ

Энергосистема Белгородской области

Энергосистема УКРАИНЫ

1 ВЛ 750 кВ

1 ВЛ 330 кВ

4 ВЛ 110 кВ

1 ВЛ 750 кВ

2 ВЛ 330 кВ

2 ВЛ 110 кВ

- Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики на территории Курской области

Существуют следующие особенности функционирования и развития электроэнергетики на территории Курской области:

Значительная часть сетевого и подстанционного оборудования эксплуатируется более 25 лет (для трансформаторов) и более 35 лет (для ЛЭП), т.е. более сверхнормативного срока службы.

В таблицах 3.1 - 3.3 представлена информация о сроках службы основного электрооборудования.

Данные по сроку службы трансформаторов 330 кВ и ЛЭП 110-750 кВ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Черноземное ПМЭС

Таблица 3.1

| Срок службы, лет | Количество трансформаторов |  | Количество линий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | % | шт. | % |
| Более 25 лет | 13 | 86,7 % | 18 | 95 % |
| До 25 лет | 2 | 13,3 % | 1 | 5 % |
| Итого: | 15 | 100 % | 19 | 100 % |
| Источник данных: Сведения филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра. |  |  |  |  |

Электросетевой комплекс в зоне обслуживания филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Черноземное ПМЭС по срокам службы характеризуется следующей долей оборудования: для трансформаторов 330 кВ со сроком службы более 25 лет - 84,6 %, для ЛЭП 110 -750 кВ со сроком службы более 25 лет – 95 %.

Сводные данные по срокам службы трансформаторов 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго»

Таблица 3.2.

| Срок службы | Количество трансформаторов |  |
| --- | --- | --- |
|  | шт. | % |
| Более 50 лет | 26 | 17,11% |
| 25 - 50 лет | 105 | 69,08% |
| 10 - 25 лет | 14 | 9,21% |
| До 10 лет | 7 | 4,61% |
| Итого: | 152 | 17,11% |
| Источник данных: Сведения филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» |  |  |

Сводные данные по срокам службы ЛЭП 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

Таблица 3.3.

| Срок службы | Количество ЛЭП 110 кВ (одноцепное исчисление) |  |
| --- | --- | --- |
|  | шт. | % |
| Более 50 лет | 54 | 53,47% |
| 35 - 50 лет | 31 | 30,69% |
| 10 - 35 лет | 15 | 14,85% |
| До 10 лет | 1 | 0,99% |
| Итого: | 101 | 100,00% |
| Источник данных: Сведения филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» |  |  |

Сводные данные по техническому состоянию основного оборудования филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго»

Таблица 3.4

| Основное оборудование | «Хорошее» | «Удовл.» | «Хорошее» | «Удовл.» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. |  | % |  |
| Трансформаторы 110 кВ | 130 | 22 | 85,5% | 14,5% |
| Количество тр-ов – 153 шт. |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ | 31 | 63 | 30,7 % | 62,4 % |
| КВЛ 110 кВ | 7 | - | 6,9 % | - |
| Количество линий (по цепям) -101 шт. |  |  |  |  |
| Источник данных: сведения филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго». Примечание – Вид технического состояния «хорошее», «удовлетворительное» и т.д. в соответствии с приказом Минэнерго России «Об утверждении методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей»от 26.07.2017 № 676 |  |  |  |  |

Состояние объектов электросетевого комплекса в зоне обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» характеризуется следующей долей оборудования по срокам службы: для трансформаторов 110 кВ (со сроком службы более 25 лет) – 86,18 %, для ЛЭП 110 кВ (со сроком службы более 35 лет) - 84,16 %, при этом доля оборудования, находящегося в эксплуатации более 50 лет составила для трансформаторов 110 кВ –  17,11 %, для ЛЭП 110 кВ - 53,47%.

В эксплуатации более 50 лет находится 26 ПС 110 кВ.Техническое состояние трансформаторов 110 кВ оценивается филиалом ПАО «Россети Центр» «Курскэнерго», в следующем соотношении:

- «хорошее» техническое состояние – 85,5%;

- «удовлетворительное» техническое состояние – 14,5%.

Сведения о техническом состоянии парка трансформаторов 110 кВ указаны в приложении № 1.

Техническое состояние трансформаторов 110 кВ оценивается филиалом ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго», в следующем соотношении:

- «хорошее» техническое состояние – 85,5%;

- «удовлетворительное» техническое состояние – 14,5%.

Сведения о техническом состоянии парка трансформаторов 110 кВ указаны в приложении № 1.

Техническое состояние ЛЭП 110 кВ оценивается филиалом ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» в следующем соотношении:

- «хорошее» техническое состояние - 37,6 %,

- «удовлетворительное» техническое состояние - 62,4 %.

Сведения о техническом состоянии ЛЭП 110 кВ указаны в приложении № 2.

Рекомендуется планомерное проведение мероприятий по реконструкции ВЛ 110 кВ и выше и мероприятий по реконструкции ПС 110 кВ и выше с заменой действующего оборудования в соответствии с аудитом их технического состояния.

В эксплуатации более 50 лет находится 54 (шт.) ЛЭП 110 кВ, в том числе ВЛ 110 кВ Железногорск - Рудная-1,2 цепь.

- Рекомендуется техперевооружение и реконструкция ВЛ 110 кВ Железногорск – Рудная 1,2 цепь без изменения параметров пропускной способности сети в связи со значительными дефектами и повреждения (провода, грозотроса, элементов металлических и железобетонных опор), которые имеют место вследствии длительной эксплуатации линии (моральный и физический износ).

Обоснование необходимости техперевооружения и реконструкции ВЛ 110 кВ Железногорск – Рудная 1,2 цепь ведомость дефектов и повреждений и протокол технического совещания от 07.10.2019 № КР-60-13/2019 по вопросу реконструкция ВЛ 110 кВ Железногорск – Рудная-1,2 цепь представлены в приложении № 5.

Характеристика электрической сети 110 кВ филиала ПАО

«Россети Центр» – «Курскэнерго»

Таблица 3.5

| Показатель | Количество ПС 110 кВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | шт. | % |
| Отсутствие (или неисправность) РПН полностью на всех трансформаторах или на нескольких | 10 | 12,19 % |
| Отсутствие резервного питания по высокой стороне (ВН) для двухтрансформаторных и более ПС 110 кВ | 1 | 1,2 % |
| Однотрансформаторные подстанции | 13 | 15,86 % |
| Подстанции на отделителях и короткозамыкателях | 18 | 21,95 % |
| Итого: | 82 | 100% |
| Источник информации: сведения филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго» |  |  |

Анализ существующей электрической сети 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» показал следующее:

- Отсутствует РПН полностью на одном или на двух трансформаторах (либо неисправен привод) на семи ПС 110 кВ, что составляет 8,54 % от общего количества ПС 110 кВ. РПН отсутствует (либо неисправен) на следующих подстанциях:

- ПС 110/35/10 кВ Касторное Т-1 несправен привод РПН.

Согласно п. 5.3.6 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации не допускается переключение устройства РПН трансформатора, находящегося под напряжением, вручную (рукояткой).

- ПС 110/10 кВ Б. Жирово Т-1 оснащен устройством ПБВ.

- ПС 110/10 кВ Басово Т-1 оснащен устройством ПБВ.

- ПС 110/35/10 кВ Ивница Т-2 оснащен устройством ПБВ.

- ПС 110/10 кВ Рыльского АРЗ Т-1 оснащен устройством ПБВ.

- ПС 110/35/10 кВ Хомутовка Т-1 оснащен устройством ПБВ.

- ПС 110/35/10 кВ Ястребовка Т-2 оснащен устройством ПБВ.

С целью обеспечения качества электроэнергии у потребителей рекомендуется оснастить все трансформаторы 110 кВ устройствами РПН, режим работы РПН установить автоматический или дистанционный.

- Отсутствует резервное питание по высокой стороне 110 кВ двухтрансформаторной ПС 110 кВ 8-е Марта, что составляет 1,2 % от общего количества ПС 110 кВ.

Схема сети 110 кВ обеспечивает 3 категорию надежности электроснабжения потребителей от ПС 110 кВ 8-е Марта

- В сети 110 кВ тринадцать ПС 110 кВ являются однотрансформаторными, что составляет 15,86 % от общего количества подстанций 110 кВ (таблица 3.6).

Перечень однотрансформаторных ПС 110 кВ

Таблица 3.6

| № п.п | Наименование ПС |  | Максимальная нагрузка ПС за 2019-2021 гг., МВА | Возможное перераспределение мощности на другие ПС |  | Категория надежности электроснабжения подключенных потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мощ-ть, МВА | время, мин |  |
| 1 | ПС 110/35/10 кВ Артюховка; 1х6,3 МВА | ВН | 1,884 | х | 120 | 3 |
|  |  | СН | 1,622 | н/д |  |  |
|  |  | НН | 0,262 | 2,352 |  |  |
| 2 | ПС 110/35/10 кВ Беседино; 1х6,3 МВА | ВН | 2,548 | х | 120 | 3 |
|  |  | СН | 0,188 | 0 |  |  |
|  |  | НН | 2,360 | 2,12 |  |  |
| 3 | ПС 110/10 кВ Восход; 1х10МВА | НН | 0,855 | 1,520 | 120 | 3 |
| 4 | ПС 110/35/10 кВ Жуковка; 1х10 МВА | ВН | 0,587 | х | 120 | 3 |
|  |  | СН | 0,534 | 3,262 |  |  |
|  |  | НН | 0,053 | 1,641 |  |  |
| 5 | ПС 110/10 кВ Журятино; 1х6,3 МВА | НН | 0,435 | 1,673 | 120 | 3 |
| 6 | ПС 110/10 кВ Забелье; 1х2,5 МВА | НН | 0,283 | 2,391 | 120 | 3 |
| 7 | ПС 110/35/10 кВ Лачиново; 1х10 МВА | ВН | 0,628 | х | 120 | 3 |
|  |  | СН | 0,317 | 0 |  |  |
|  |  | НН | 0,311 | 1,594 |  |  |
| 8 | ПС 110/10 кВ Малая Локня; 1х10 МВА | НН | 1,146 | 4,540 | 120 | 3 |
| 9 | ПС 110/10 кВ Марица; 1х2,5 МВА | НН | 1,602 | 2,5 | 120 | 3 |
| 10 | ПС 110/35/10 кВ Расховец; 1х6,3 МВА | ВН | 0,512 | х | н/д | 2; 3 |
|  |  | СН | 0,423 | 6,3 |  |  |
|  |  | НН | 0,090 | н/д |  |  |
| 11 | ПС 110/10 кВ Семеновская; 1х2,5 МВА | НН | 0,135 | 1,260 | 120 | 3 |
| 12 | ПС 110/35/10 кВ Троицкая; 1х10 МВА | ВН | 6,897 | х | н/д | 1; 3 |
|  |  | СН | 5,996 | 6,05 |  |  |
|  |  | НН | 0,901 | 1,18 |  |  |
| 13 | ПС 110/10 кВ Ивница; 1х6,3 МВА | НН | 1,602 | 1,12 | 120 | 3 |
| Источник информации: Сведения филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» |  |  |  |  |  |  |

На однотрансформаторных ПС 110 кВ ввиду малой загрузки трансформаторов, при условии достаточной пропускной способности взаиморезервирующих связей по стороне СН и НН установка второго трансформатора нецелесообразна.

- В сети 110 кВ имеют место восемнадцать ПС 110 кВ, выполненных по стороне ВН по упрощенным схемам на отделителях и короткозамыкателях, что составляет 21,95 %.

ПС 110 кВ Студенок, ПС 110 кВ Журятино, ПС 110 кВ 8 Марта, ПС 110 кВ Марица, ПС 110 кВ СТК, ПС 110 кВ Мартовская, ПС 110 кВ Троицкая, ПС 110 кВ Прогресс, ПС 110 кВ Компрессорная, ПС 110 кВ Винниково, ПС 110 кВ Басово, ПС 110 кВ Забелье, ПС 110 кВ Нефтяная, ПС 110 кВ Любостань, ПС 110 кВ Ольховка, ПС 110 кВ Хомутовка, ПС 110 кВ Шерекино, ПС 110 кВ Камыши выполнены по стороне ВН по упрощенным схемам на отделителях и короткозамыкателях.

Схемы РУ 110 кВ, выполненные по упрощенным схемам на отделителях и короткозамыкателях, являются морально устаревшими, их использование в схемах РУ снижает надежность электрической сети.

При выполнении реконструкции, расширения или техническом перевооружении на всех ПС 110 кВ, где в схеме первичных соединений установлены отделители и короткозамыкатели, рекомендуется произвести их замену на элегазовые выключатели.

- В электрической сети энергосистемы Курской области центром питания с недостаточной пропускной способностью при отключении одного из трансформаторовявляется ПС 110 кВ Высокая, расположенная в Центральном округе г. Курска.

На ПС 110/10 кВ Высокая установлены трансформаторы 2х16 МВА.

Текущий и перспективный резерв мощности на ПС 110/10 кВ Высокая отсутствует, дефицит мощности составляет (- 3,852 МВА).

Максимальная нагрузка по данным контрольных замеров энергосистемы за 2017-2021 гг. приведена в таблице 3.7.

Максимальная нагрузка по результатам замеров режимного дня, МВА

Таблица 3.7

| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка, МВА | 24,233 | 20,476 | 15,360 | 18,683 | 20,652 |

Загрузка оставшегося в работе трансформатора в режиме «n-1» составляет 152 % от установленной мощности трансформатора.

В таблице 3.8 представлена информация о необходимости замены трансформаторов в соответствии с методикой расчета пропускной способности центров питания, расчитаной с учетом положений приказа Минэнерго России от 08.02.2019 № 81.

В таблице 3.9 представлена информация о годах ввода, сроках эксплуатации и индексах технического состояния траснформаторов ПС 110 кВ Высокая.

| № п/п | Наименование центра питания 35 кВ и выше | Установленная мощность трансформаторов, МВА |  | Максимальная нагрузка за последние 5 лет |  | Темпера-тура окружаю-щего воздуха дня контроль-ного замера, °C | Максимальная допустимая нагрузка центра питания, МВА | Перераспределяемая мощность, МВА | Нагрузка ЦП в норм. Режиме, % |  | Нагрузка ЦП в режиме N-1 |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1Т, МВА | 2Т, МВА |  |  |  |  |  | Без перераспределения | С учетом перераспределения | Без перераспределения | С учетом перераспределения |  |
|  |  |  |  | Дата проведе-ния замера | МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ПС 110/10 Высокая | 16 | 16 | 20.12.2017 | 24,233 | -1°C | 20 | 0 | 76% | 76% | 152% | 152% | Требуется реконструкция |

Таблица 3.8

Таблица 3.9

| № п/п | Наименование центра питания | Классы напряжения | Год ввода в эксплуатацию/реконструкция | Данные на конец отчетного периода (n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество и номинальная мощность установленных трансформаторов, (шт×МВА) | Суммарная установленная мощность трансформаторов, МВА | Характеристика трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sразгр, МВА | Время перевода нагрузки, мин |
|  |  |  |  |  |  | Мощность 1Т, МВА | Дата ввода 1Т | срок эксплуатации, лет | индекс технического состояния | Тип | Длительно допустимая перегрузка, МВА | Мощность 2Т, МВА | Дата ввода 2Т | срок эксплуатации, лет | индекс технического состояния | Тип | Длительно допустимая перегрузка, МВА |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ПС 110/10 Высокая | 110/10 | 1970/2003 | 2х16 | 32 | 16 | 30.05.2003 | 19 | 87 | ТДН-16000/110/10 | 20 | 16 | 30.05.2003 | 19 | 89 | ТДН-16000/110/10 | 20 | 0,00 | - |

На ПС 110 кВ Высокая установлено 2-а силовых трансформатора установленной мощностью по 16 МВА каждый.

Максимальная допустимая нагрузка центра питания, с учетом температуры окружающей среды зимнего замера 2017 года составляет:

Sмакс  = 16 *  1,25 = 20 МВА, где

1,25 - коэффициент допустимой длительной (без ограничения длительности) перегрузки.

По результатам зимнего замера 2017 г., на ПС 110 кВ Высокая зафиксирована нагрузка в объёме 24,233 МВА, соответственно можно сделать вывод о необходимости реконструкции данного центра питания с увеличением установленной мощности трансформаторов.

Величина перспективной нагрузки S_персп трансформаторов, через обмотки которых исключен транзитный переток по шунтирующим электрическим связям 35 кВ и выше (далее – нагрузочные трансформаторы), определяется на основании:

Sнагр - величины их фактической нагрузки, которая определяется как наибольшая величина нагрузки трансформаторов в дни контрольных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на объектах электросетевого хозяйства (далее – контрольные замеры) за пятилетний ретроспективный период при температуре наружного воздуха дня контрольного замера. Максимум загрузки трансформаторов в объеме 24,233 МВА зарегистрирован в режимный день 20.12.2017.

SТУ - объема присоединяемой нагрузки потребителей в соответствии с действующими техническими условиями на технологическое присоединение энергопринимающих установок потребителей электрической энергии к электрическим сетям. На текущий момент действующие ТУ отсутствуют.

Sпер - прироста нагрузки в результате перераспределения мощности с других центров питания. Возможность перераспределения нагрузки отсутствует.

Тогда,

S_персп = Sнагр + SТУ + Sпер  = 24,233+0+0=24,233 МВА

Ближайшая мощность по стандартному ряду – 25 МВА – выбираем 25 МВА

- Основные направления развития электроэнергетики Курской области

К первоочередным вопросам развития электроэнергетики Курской области в период до 2027 года относятся:

- реализация схемы выдачи мощности первого и второго энергоблоков Курской АЭС-2;

- развитие распределительных электрических сетей напряжением
110 кВ;

- переход к интеллектуальным цифровым электрическим сетям;

- увеличение мощности энергопринимающих установок крупных потребителей (АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»).

  - Прогноз потребления электрической энергии и мощности по энергосистеме Курской области на пятилетний период 2023-2027 годов

4.1.1. Прогноз потребления электроэнергии по энергосистеме Курской области на пятилетний период 2023-2027 годы

Принятый прогноз потребления электроэнергии по энергосистеме Курской области соответствует варианту спроса на электроэнергию для энергосистемы Курской области, разработанному АО «СО ЕЭС» в рамках проекта Схемы и программы развития ЕЭС России на 2022-2028 годы.

Прогнозная величина потребления электроэнергии в энергосистеме Курской области на уровне 2027 года составит 9,923 млрд кВт∙ч, что на 0,761 млрд кВт∙ч больше относительно 2023 года (на 8,3 %).

Показатели прогноза потребления электроэнергии по энергосистеме Курской области на перспективу до 2027 года

Таблица 4.1.1.1

|  | Факт | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Энергосистема Курской области, млрд кВт ч | 8,961 | 8,931 | 9,162 | 9,311 | 9,504 | 10,012 | 9,923 |
| годовой прирост, % |  | -0,34 | 2,59 | 1,63 | 2,07 | 5,35 | -0,89 |

Изменение потребления электроэнергии по энергосистеме Курской области обусловлено преимущественно проведением работ по замещению энергоблоков № 1 и № 2 действующей атомной станции в рамках реализации проекта «Строительство Курской АЭС-2 (станция замещения Курской АЭС)». За период 2023-2027 годов среднегодовой прирост составит 5,83 %.

Прогнозируемая динамика показателей потребления электроэнергии соответствует ожидаемым темпам базового варианта прогноза социально-экономического развития Курской области на 2022 и плановый период 2022-2023 годов. Данный вариант предполагает умеренный рост преимущественно за счет развития существующих секторов экономики. Продолжится техническое перевооружение АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», реализуется инвестиционный проект «Строительство дробильно-конвейерного комплекса на северо-восточном и юго-восточном борту карьера». В 2019 году на Михайловском ГОКе начата реализация программы модернизации действующего производства, включающей реконструкцию существующей обогатительной фабрики и строительство нового корпуса дообогащения концентрата для внедрения технологии тонкого грохочения.

АО «Концерн Росэнергоатом» продолжит реализацию проекта по строительству Курской АЭС–2. Пуск энергоблока № 1 запланирован на 2025 год. Пуск энергоблока № 2 запланирован на 2027 год. Масштабного ввода в эксплуатацию новых промышленных предприятий на территории Курской области не планируется.

Один из приоритетов предстоящего развития экономики области в прогнозируемый период - дальнейшее развитие агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, что будет способствовать повышению уровня диверсификации экономики региона. В настоящее время она зависит в основном от двух ВЭД - добычи полезных ископаемых и производства электроэнергии.

Значительная часть реализуемых проектов в АПК Курской области направлена на увеличение производства мяса за счет строительства животноводческих комплексов и перерабатывающих предприятий (ООО «Агропромкомплектация – Курск», ООО «Продимекс»). ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» инвестирует строительство на территории региона свиноводческих комплексов (ООО «Мираторг-Курск» в рамках проекта «Удвоение свиноводства»). В число перспективных направлений АПК Курской области входит также глубокая переработка зерна и производство культивированных шампиньонов (ООО «Грибная радуга»). Базовый вариант прогноза агропромышленного комплекса предполагает, что развитие будет осуществляться в относительно благоприятных условиях, что позволит реализовать инвестиционные проекты в полной мере.

Динамика показателей социально- экономического развития Курской области на период до 2027 года приведена в таблице 4.1.1.2

Прогнозные показатели социально-экономического развития Курской области на период до 2027 года, % к предыдущему году

Таблица 4.1.1.2

| Наименование показателей | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (среднегодовая), тыс.чел | 1089,8 | 1086,1 | 1083,3 | 1081,0 | 1080,5 | 1080,9 |
| ВРП | 100,2 | 102,3 | 100,1 | 101,7 | 101,6 | 101,9 |
| Инвестиции основной капитал | 100,5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Промышленное производство, в т.ч. | 96,9 | 100,2 | 100,6 | 100,8 | 100,7 | 100,9 |
| Добыча полезных ископаемых | 96,7 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,6 |
| Обрабатывающие производства | 101,5 | 102,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 105,8 |
| Объем продукции сельского хозяйства | 101,1 | 101,3 | 100,7 | 100,7 | 100,8 | 100,9 |
| Оборот розничной торговли | 101,8 | 101,7 | 102,0 | 102,3 | 102,2 | 102,7 |
| Оборот общественного питания | 103,5 | 104,0 | 104,5 | 104,8 | 104,7 | 104,8 |
| Оборот платных услуг населению | 101,0 | 102,8 | 103,0 | 103,3 | 103,1 | 103,4 |

В условиях прогнозируемого незначительного абсолютного сокращения численности населения (на 1,5 % за пять лет) динамика перспективной потребности в электроэнергии в Курской области до 2027 года будет определяться дальнейшим развитием существующих на территории энергосистемы крупных предприятий, в первую очередь промышленных.

Показатели перспективного потребления электроэнергии существующими крупными потребителями электроэнергии Курской области приведены в таблице 4.1.1.3.

Перечень основных крупных потребителей

электроэнергии Курской области

Таблица 4.1..1.3

| Наименование потребителя | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», г. Железногорск | млн кВт·ч | 2895 | 2958 | 3144 | 3152 | 3169 | 3191 |
| АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская АЭС» (собственные нужды), г. Курчатов | млн кВт·ч | 1690 | 1610 | 1322 | 1227 | 1254 | 1270 |
| АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская АЭС-2» (собственные нужды), г. Курчатов | млн кВт·ч | - | - | - | - | 587 | 699 |
| ООО «Курскхимволокно» | млн кВт·ч | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 107,82 | 107,82 | 107,82 |
| ЗАО «Курский завод «Аккумулятор»» | млн кВт·ч | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| ЗАО «Курскрезинотехника» | млн кВт·ч | 41,8 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| ЗАО «ГОТЭК» (производство упаковки) | млн кВт·ч | 37,5 | 37,5 | 37,7 | 37,9 | 38 | 38,3 |
| ООО «Мираторг-Курск», Октябрьский район | млн кВт·ч | 142 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Курский филиал ООО «БИАКСПЛЕН» | млн кВт·ч | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 |

4.1.2 Прогноз режимов электропотребления энергосистемы Курской области

Перспективные режимы электропотребления энергосистемы Курской области приняты в соответствии с данными проекта Схемы и программы развития ЕЭС России на период 2022-2028 годов.

Рост максимальной электрической нагрузки энергосистемы Курской области, главным образом, будет обусловлен дальнейшем ростом электропотребления в отраслях промышленного производства. К 2027 году максимальная электрическая нагрузка может превысить нагрузку 2021 года почти на 157 МВт (12,6 %) и составит 1402 МВт.

В таблице 4.1.2.1 представлены основные показатели перспективных режимов энергосистемы Курской области для рассматриваемого варианта электропотребления.

Прогноз электропотребления энергосистемы Курской области

Таблица 4.1.2.1

| Показатели | Ед. измере-ния | факт | прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 1245 | 1260 | 1313 | 1384 | 1357 | 1401 | 1402 |

На основе выявленных тенденций в изменении показателей и конфигурации суточных графиков электрической нагрузки, прогнозной структуры электропотребления были сформированы конфигурации перспективных суточных графиков электрической нагрузки энергосистемы Курской области.

На перспективу до 2027 года ожидается сохранение конфигурации суточных графиков энергосистемы Курской области - устойчивый вечерний максимум в рабочие зимние и выходные летние дни. В летний рабочий день максимум нагрузки ожидается в утренние часы.

Основные показатели режимов электропотребления энергосистемы Курской области

Таблица 4.1.2.2

| № п/п | Наименование показателей | прогноз |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суточная плотность электрической нагрузки (Рi /24 Рмакс), о.е графика зимнего рабочего дня графика летнего рабочего дня графика летнего выходного дня | 0,93 0,94 0,92 |
| 2 | Суточная неравномерность электрической нагрузки (Рмин/Рмакс), о.е графика зимнего рабочего дня графика летнего рабочего дня графика летнего выходного дня | 0,84 0,83 0,83 |
| 3 | Годовая неравномерность электрической нагрузки (Рмакс.летн./Рмакс.зимн.), о.е | 0,80 |

Снижение месячных максимумов в годовом разрезе в регионе к 2027 году ожидается порядка 20%. На рисунке 4.1.2.1 представлены ожидаемые перспективные конфигурации суточных графиков электрической нагрузки энергосистемы Курской области для характерных суток.

Ожидаемые перспективные конфигурации суточных графиков электрической нагрузки энергосистемы Курской области

Рисунок 4.1.2.1

  - Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях Курской области мощностью более 5 МВт (в том числе генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии) на 2023-2027 годы

Прогноз развития генерирующих мощностей энергосистемы Курской области на 2023-2027 годы сформирован на основе проекта Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2022-2028 годы.

Предложения по развитию генерирующей мощности направлены на создание надежного электро- и теплоснабжения, при котором питание потребителей энергосистемы Курской области осуществляется без ограничения нагрузки с соблюдением нормативных требований к качеству электроэнергии.

В рамках осуществления схемы выдачи мощности Курской АЭС-2 (далее – СВМ) в энергосистеме Курской области реализуется комплекс противоаварийной автоматики, предназначенный обеспечить выдачу мощности станции в различных схемно-режимных ситуациях.

Вывод из эксплуатации генерирующей мощности в энергосистеме Курской области

Запланированные объемы вывода из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Курской области в период до 2027 года оцениваются в 2000 МВт.

Планируемые объемы вывода из эксплуатации генерирующей мощности приведены в таблице 4.2.1.

Планируемые объемы вывода из эксплуатации генерирующей мощности на электростанциях энергосистемы Курской области

Таблица 4.2.1

| № п/п | Электростанция (станционный номер, тип турбины) | Генерирующая компания | Мощность, МВт | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курская АЭС | АО «Концерн Росэнергоатом» |  |  |
|  | №3, К-500-65/3000 №4, К-500-65/3000 |  | 1000,0 | 2024 |
|  | Всего по станции |  | 1000,0 |  |
| Всего по энергосистеме Курской области |  |  | 1000,0 |  |

Вводы генерирующей мощности в энергосистеме Курской области

В энергосистеме Курской области планируется ввод генерирующей мощности на АЭС в объеме 1200 МВт в 2025 году и 1200 МВт в 2027 году.

Развитие атомной энергетики в период до 2027 года планируется за счет сооружения Курской АЭС-2 с вводом первого и второго энергоблоков типа ВВЭР-ТОИ мощностью 1200 МВт. Курская АЭС-2 сооружается как станция замещения взамен выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС. Энергоблоки Курской АЭС-2 сооружаются по проекту ВВЭР-ТОИ, соответствующему требованиям европейских эксплуатирующих организаций (EUR).

В таблице 4.2.2 представлены вводы генерирующего оборудования в период до 2027 года.

Перечень вводов генерирующего оборудования на электростанциях энергосистемы Курской области в период до 2027 года, МВт

Таблица 4.2.2

| № п/п | Электростанция (станционный номер, тип турбины) | Генерирующая компания | Тип ввода | Мощность, МВт | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курская АЭС-2, №7, К-1200-6,8/50 | АО «Концерн Росэнергоатом» | ввод агрегата на новой площадке | 1200 | 2025 |
| 2 | Курская АЭС-2, №8, К-1200-6,8/50 |  | ввод агрегата на новой площадке | 1200 | 2027 |

Энергоблок № 7 Курской АЭС-2 с генератором 1200 МВт и трансформатором 3х533 МВА будет скоммутирован на шины ОРУ 750 кВ III очереди Курской АЭС.

На КРУЭ 330 кВ Курской АЭС-2 будут переведены 2АТ 750/330 кВ и ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Железногорская. От КРУЭ 330 кВ Курской АЭС-2 будут отходить четыре ВЛ 330 кВ:

– ВЛ 330 кВ Курская АЭС–2 – Железногорская;

– ВЛ 330 кВ Курская АЭС–2 – Курская АЭС №1;

– ВЛ 330 кВ Курская АЭС–2 – Курская АЭС №2;

– ВЛ 330 кВ Курская АЭС–2 – Стройплощадка.

В представленном варианте развития генерирующей мощности модернизация оборудования на тепловых электростанциях энергосистемы Курской области в период до 2027 года не планируется.

При реализации намеченного развития генерирующей мощности установленная мощность электростанций энергосистемы Курской области к 2027 году по сравнению с 2020 годом (установленная мощность на конец 2020 года оценивается 4270,7 МВт) увеличится на 400,0 МВт и составит 4670,7 МВт, в том числе: АЭС – 4400,0 МВт, ТЭС – 270,7 МВт.

Структура установленной мощности электростанций энергосистемы Курской области по типам генерирующего оборудования на перспективу до 2027 года представлена в таблице 4.2.3.

Структура установленной мощности электростанций энергосистемы

Курской области по типам генерирующего оборудования на

перспективу до 2026 года

Таблица 4.2.3

|  | 2021 факт |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МВт | % | МВт | % | МВт | % | МВт | % | МВт | % | МВт | % | МВт | % |
| Всего | 4270,7 | 100 | 3270,7 | 100 | 3270,7 | 100 | 2270,7 | 100 | 3470,7 | 100 | 3470,7 | 100 | 4670,7 | 100 |
| АЭС | 4000 | 93,7 | 3000 | 91,7 | 3000 | 91,7 | 2000 | 88,1 | 3200 | 88,1 | 3200 | 92,2 | 4400 | 92,2 |
| ТЭС-всего | 270,7 | 6,3 | 270,7 | 8,3 | 270,7 | 8,3 | 270,7 | 11,9 | 270,7 | 11,9 | 270,7 | 7,8 | 270,7 | 7,8 |
| Теплофикационные: | 270,7 | 6,3 | 270,7 | 8,3 | 270,7 | 8,3 | 270,7 | 11,9 | 270,7 | 11,9 | 270,7 | 7,8 | 270,7 | 7,8 |
| - паросиловые | 153,8 | 3,6 | 153,8 | 4,7 | 153,8 | 4,7 | 153,8 | 6,8 | 153,8 | 6,8 | 153,8 | 4,4 | 153,8 | 4,4 |
| - ПГУ | 116,9 | 2,7 | 116,9 | 3,6 | 116,9 | 3,6 | 116,9 | 5,1 | 116,9 | 5,1 | 116,9 | 3,4 | 116,9 | 3,4 |

Изменение установленной электрической мощности энергосистемы Курской области в период до 2027 года представлено на рисунке 4.2.1.

Изменение установленной электрической мощности

энергосистемы Курской области в период до 2027 года

Рисунок 4.2.1

Генерирующие объекты на основе возобновляемых источников энергии по итогам конкурсного отбора проектов генерирующих объектов по производству электрической энергии (мощности) с использованием возобновляемых источников энергии

На территории Курской области планируется сооружение генерирующего объекта на основе возобновляемых источников энергии (далее ВИЭ): «Комплекс по переработке смеси ила очистных сооружений в биогаз».

Комплекс по переработке илового осадка очистных сооружений города Курск в биогаз возводится для переработки илового осадка очистных сооружений в биогаз и биоудобрения с последующим использованием биогаза для производства тепловой и электрической энергии, а также получения качественных органических биоудобрений.

Установленная мощность генерирующего объекта на основе ВИЭ –    2,1 МВт.

Прогнозный объем производства электрической энергии (мощности) генерирующего объекта, функционирующего на основе ВИЭ составит 17 000 МВт/ч в год.

Компанией ООО «ЭнергоПарк» была разработана и получена вся проектная и разрешительная документация на строительство генерирующего объекта, функционирующего на основе ВИЭ. Получено разрешение на строительство. В период с 2014 по 2019 год была завершена строительная часть проекта. В 2020 году было закуплено оборудование.

В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы оборудования для технологического присоединения к электрическим сетям с целью дальнейшей выдачи выработанной электроэнергии в сеть.

В настоящее время решается вопрос технологического присоединения к электрическим сетям биогазовой станции ООО «Энергопарк».

Ввод в эксплуатацию «Комплекса по переработке смеси ила очистных сооружений в биогаз» планируется выполнить после осуществления технологического присоединения к электрическим сетям.

Расчетный проектный срок полезного использования генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии для производства электрической энергии (мощности), составляет более 25 лет.

В связи с отсуствием генерирующего объекта на основе возобновляемых источников энергии (далее ВИЭ): «Комплекс по переработке смеси ила очистных сооружений в биогаз» в проекте Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2022-2028 годы при формировании перспективных балансов мощности и электроэнергии данный объект не учитывался.

  - Предлагаемые мероприятия по цифровой трансформации электрических сетей

Цифровая интеллектуальная сеть - это сеть с высоким уровнем автоматизации управления технологическими процессами, оснащенная развитыми информационно-технологическими и управляющими системами и средствами, в которой все процессы информационного обмена между элементами ПС и ВЛ, информационного обмена с внешними системами, а также управления работой оборудования осуществляются в цифровом виде на основе протоколов МЭК.

Важная характеристика цифровой сети - возможность потребителя участвовать в управлении нагрузкой, взаимодействовать с разными сбытовыми компаниями с выбором оптимальных тарифных предложений, интегрировать в сеть собственные источники генерации и накопители электрической энергии. Данный функционал дает широкие возможности всем участникам энергетического рынка обеспечить эффективность передачи и потребления электроэнергии.

Электросетевые компании получают новые возможности по прогнозированию потребления, управлению потерями электроэнергии и наблюдаемости сетей.

Ключевые характеристики цифровой интеллектуальной (активно-адаптивной) сети:

- способность к самовосстановлению после сбоев в подаче электроэнергии;

- возможность активного участия в работе сети потребителей;

- устойчивость сети к физическому и кибернетическому вмешательству злоумышленников;

- обеспечение	требуемого	качества	передаваемой электроэнергии;

- обеспечение синхронной работы источников генерации и узлов хранения электроэнергии;

- интеграция в сеть новых высокотехнологичных продуктов и предоставление новых электросетевых услуг на рынках, в частности для электротранспорта.

Активно-адаптивную сеть характеризует:

- гибкость. Сеть должна быть адаптирована под различные режимы работы поставщиков и потребителей электроэнергии;

- доступность. Сеть должна быть доступна для новых потребителей, причём в качестве новых подключений к сети могут выступать пользовательские генерирующие источники, в том числе возобновляемые источники электроэнергии;

- надёжность. Сеть должна гарантировать надежность поставки и качество электроэнергии в соответствии с требованиями нормативных документов;

- экономичность. Наибольшую ценность должны представлять инновационные технологии в построении интеллектуальной сети совместно с эффективным управлением и регулированием функционирования сети.

Ключевым фактором реализации цифровой интеллектуальной сети является платформенность решений и единых цифровых шин данных.

Одним из основных направлений развития цифровизации является повышение уровня автоматизации оперативно - технологического управления. Под оперативно-технологическим управлением (далее - ОТУ) электрическими сетями понимается совокупность мер по управлению технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электросетевого комплекса (ЭСК) компании, включающая выполнение на различных уровнях операционных и неоперационных функций в целях обеспечения:

- надежности электроснабжения и качества электроэнергии в соответствии с требованиями нормативных документов, технических регламентов и условий договоров оказания услуг по передаче;

- надлежащего качества и безопасности эксплуатации объектов электросетевого хозяйства;

- эффективной, с наименьшими техническими потерями передачи электроэнергии по сетям.

Система ОТУ должна обеспечивать необходимый уровень наблюдаемости и управляемости ЭСК с целью эффективного управления как процессами функционирования электрических сетей, так и процессами их эксплуатационного обслуживания и развития. Основной при этом является автоматизация функции управления.

Одним из ключевых элементов цифрой трансформации являются автоматизированные системы управления на подстанции. А в случае их отсутствия отдельные технологические системы, обеспечивающие функции передачи информации на верхний уровень управления.

На ПС 220 кВ и 110 кВ, относящихся к транзитным, наиболее целесообразным является применение АСУТП в качестве единой интегрированной системы автоматизации, предназначенной для реализации функций оперативно-диспетчерского и технологического управления подстанцией. АСУТП подстанции должна являться объектом двойного назначения, с одной стороны - информационным ресурсом для внешних систем автоматизации различного назначения, с другой — АСУТП должна иметь самостоятельное значение для конкретной подстанции в плане повышения эффективности её функционирования за счёт таких факторов, как:

- повышение наблюдаемости сети: отображение состояния присоединений сети в режиме реального времени, обеспечение поддержки принятия решений оперативным персоналом;

-	повышение общей надежности функционирования сети за счет
мониторинга текущего состояния работы оборудования и режимов его
работы;

- предотвращение возникновения технологических нарушений, в том числе вызванного ошибками персонала, и снижение ущербов;

- повышение производительности труда и снижение численности оперативного и эксплуатационного персонала;

-	автоматизированное управление основным и вспомогательным
оборудованием ПС, в том числе управление оперативными
переключениями с удаленных пунктов управления.

Общие требования к АСУТП ПС:

1)	открытая, масштабируемая и расширяемая архитектура с
приоритетом решений на основе стандартов МЭК (в том числе МЭК
61850);

- обеспечение информационного обмена с ЦУС по протоколам МЭК 60870-5-101/104, в дальнейшем - с поддержкой протокола МЭК 61850-10;

- развитие аналитических и экспертных функций в АСУТП, позволяющих выделить в первичной информации сущность произошедшего события и оказать поддержку персоналу в нештатных ситуациях;

4)	реализация функций контроля и управления отдельной единицей
оборудования с минимальной зависимостью от состояния (в т.ч. отказов)
других компонентов системы;

5)	обеспечение единства и требуемой точности измерений
параметров.

На тупиковых, отпаечных ПС 110 кВ, ПС 35 кВ должны применяться системы телемеханики с функциями контроля и управления в интересах ЦУС.

На ТП 6-20 кВ также должны реализовываться упрощенные системы телемеханики с функциями контроля и управления в ЦУС.

Создание «цифровых» подстанций.

Одним из перспективных направлений развития современных систем
контроля, защиты и управления на подстанциях ЭСК является создание
«цифровых» ПС (ЦПС). Под ЦПС понимается подстанция с высоким
уровнем автоматизации управления технологическими процессами,
оснащенная	развитыми информационно-технологическими и управляющими системами и средствами (АСУТП / ССПИ, АИИС КУЭ, РЗА, ПА, РАС, ОМП и др.), в которой все процессы информационного обмена между элементами ПС, а также управления работой ПС осуществляются в цифровом виде на основе протокола МЭК 61850. При этом  и  первичное силовое оборудование ЦПС, и  компоненты информационно-технологических и управляющих систем должны быть функционально и конструктивно ориентированы на поддержку цифрового обмена данными. Также предпочтительным является взаимная интеграция всех или части вышеперечисленных систем.

Создание ЦПС должно осуществляться по двум основным направлениям:

1)	функционально-структурное развитие информационно-
технологических и управляющих систем ПС, прежде всего
интегрированных в АСУТП, - повышение уровня автоматизации
технологических процессов ПС;

2)	развитие информационных технологий, используемых во
вторичных системах ПС, в качестве основных путей которого
рассматривается обеспечение единства точек измерения для всех систем
ПС посредством «оцифровки» аналоговой и дискретной информации в
точках измерения и передачи полученных данных во вторичные системы
ПС через цифровую коммуникационную среду ПС, а также рациональная
организация информационных потоков на базе протоколов МЭК.

Требования к системам телемеханики и АСУ ТП «цифровых» сетей:

- для реализации функции телеизмерений в качестве источников информации допускается использование счетчиков АСКУЭ и щитовых приборов;

- АСУ ТП ПС должна строиться на базе SCADA-системы. Схема функционирования программно-аппаратных средств верхнего уровня АСУ ТП ПС выполняется на базе серверов / промышленных контроллеров с обеспечением горячего резервирования;

- локальная вычислительная сеть (ЛВС) АСУ ТП ПС должна быть резервируемой. Должна обеспечиваться автоматическая реконфигурация коммутаторов ЛВС АСУ ТП ПС при изменении топологии сети;

- интеграция оборудования и систем автоматизации в АСУ ТП ПС должна осуществляться по протоколам обмена, рекомендованным МЭК (ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/103/104, МЭК 61850);

- не должно применяться избыточное резервное управление
первичным оборудованием;

- наличие дистанционного (теле-)управления.

В составе АСУ ТП ПС должно быть предусмотрено оборудование доступа к сети сбора и передачи технологической информации (ССПИ) - сети передачи данных закрытого типа с пакетной коммутацией на базе протокола межсетевого обмена IP не ниже версии 4, - в составе резервируемого маршрутизатора и резервируемого коммутатора уровня распределения.

Протокол передачи телеинформации должен соответствовать протоколу  МЭК 60870-5-104.

Мероприятия, направленные на внедрение элементов цифровых электрических сетей, поддерживающих цифровой обмен данными, что является первым этапом на пути к активно-адаптивной сети, представлены в приложении № 5.

4.4 Плановые значения показателя надежности услуг по передаче электрической энергии, оказываемых территориальными сетевыми организациями, действующими на территории Курской области

В Курской области плановые значения показателя уровня надежности услуг по передаче электрической энергии, оказываемых территориальными сетевыми организациями региона, установлены постановлениями комитета по тарифам и ценам Курской области.

В таблице 4.4.1 приведены значения показателя уровня надежности услуг по передаче электрической энергии, оказываемых территориальными сетевыми организациями, действующими на территории Курской области.

Значения показателя уровня надежности услуг по передаче электрической энергии, оказываемых территориальными сетевыми организациями, действующими на территории Курской области

Таблица 4.4.1

| № п/п | Наименование сетевой организации |  | Год | Уровень надежности оказываемых услуг для ТСО |  | Реквизиты решений об утверждении долгосрочных параметров регулирования деятельности ТСО (реквизиты постановления комитета по тарифам и ценам Курской области) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi),чac | Средняя частота прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт |  |
| 1. | ПАО «Россети Центр» (филиал «Курскэнерго») |  | 2018 | 4,5190 | 1,8422 | от 28.12.2017 №118 в ред. постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 26.08.2021 №18 |
|  |  |  | 2019 | 4,4513 | 1,8146 |  |
|  |  |  | 2020 | 4,3845 | 1,7873 |  |
|  |  |  | 2021 | 4,3187 | 1,7605 |  |
|  |  |  | 2022 | 4,2539 | 1,7341 |  |
| 2. | ООО «СЕВЕРЭНЕРГО» |  | 2018 | 2,33098 | 0,78503 | от 28.12.2017 №114 |
|  |  |  | 2019 | 2,29602 | 0,77326 |  |
|  |  |  | 2020 | 2,26158 | 0,76166 |  |
|  |  |  | 2021 | 2,22766 | 0,75023 |  |
|  |  |  | 2022 | 2,19425 | 0,73898 |  |
| 3. | АО «Курские электрические сети» |  | 2020 | 0,1950 | 0,1241 | от 25.12.2019 года №97 |
|  |  |  | 2021 | 0,1921 | 0,1223 |  |
|  |  |  | 2022 | 0,1892 | 0,1204 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,1864 | 0,1186 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,1836 | 0,1168 |  |
| 4. | МУП «Городские электрические сети» муниципального образования «Город Железногорск» |  | 2020 | 0,0097 | 0,0081 | от 25.12.2019 года №96 |
|  |  |  | 2021 | 0,0096 | 0,0080 |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0094 | 0,0079 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0093 | 0,0077 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0091 | 0,0076 |  |
| 5. |  | Московская дирекция по энергообеспечению Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД» | 2020 | 0,0159 | 0,0102 | от 25.12.2019 года №90 |
|  |  |  | 2021 | 0,0156 | 0,0101 |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0154 | 0,0099 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0152 | 0,0098 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0149 | 0,0096 |  |
| 6. |  | Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению Трансэнерго -филиал ОАО «РЖД» | 2020 | 1,3032 | 0,9928 | от 25.12.2019 года №91 |
|  |  |  | 2021 | 1,2836 | 0,9779 |  |
|  |  |  | 2022 | 1,2644 | 0,9633 |  |
|  |  |  | 2023 | 1,2454 | 0,9488 |  |
|  |  |  | 2024 | 1,2267 | 0,9346 |  |
| 7. |  | ООО «Железногорская сетевая компания» | 2020 | 0,9836 | 0,3192 | от 25.12.2019 года №89 |
|  |  |  | 2021 | 0,9688 | 0,3144 |  |
|  |  |  | 2022 | 0,9543 | 0,3097 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,9400 | 0,3050 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,9259 | 0,3005 |  |
| 8. |  | OOO «Электроснабжение» | 2020 | 2,3310 | 0,7850 | от 25.12.2019 года №95 |
|  |  |  | 2021 | 2,2960 | 0,7733 |  |
|  |  |  | 2022 | 2,2616 | 0,7617 |  |
|  |  |  | 2023 | 2,2277 | 0,7502 |  |
|  |  |  | 2024 | 2,1942 | 0,7390 |  |
| 9. |  | Филиал «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» | 2021 | 0,4880 | 0,2210 | от 25.12.2020 года №83 |
|  |  |  | 2022 | 0,4800 | 0,2170 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,4730 | 0,2140 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,4660 | 0,2110 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,4590 | 0,2080 |  |
| 10. |  | ООО «Энерго-Сервис» | 2020 | 2,2280 | 0,7500 | от 25.12.2019 года №93 |
|  |  |  | 2021 | 2,1940 | 0,7390 |  |
|  |  |  | 2022 | 2,1610 | 0,7280 |  |
|  |  |  | 2023 | 2,1290 | 0,7170 |  |
|  |  |  | 2024 | 2,0970 | 0,7060 |  |
|  |  |  | 2021 | 2,1940 | 0,7390 |  |
|  |  |  | 2022 | 2,1610 | 0,7280 |  |
|  |  |  | 2023 | 2,1290 | 0,7170 |  |
|  |  |  | 2024 | 2,0970 | 0,7060 |  |

4.5 Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше энергосистемы Курской области

Перечни реализуемых и перспективных проектов по развитию энергосистемы Курской области сформированы на основании анализа текущего состояния электрической сети и на основании расчетов электрических режимов. Данные проекты (мероприятия) выполняются с целью ликвидации выявленных перегрузок элементов сети, возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств новых потребителей, преодоления старения сетевых активов (моральный и физический износ).

Стоимость строительства и реконструкции электросетевых объектов оценена в соответствии с «Укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» (утверждены Приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10). Расчеты выполнены в ценах на 01.01.2018. Перевод в текущие цены выполнен с применением индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, определенных в базовом варианте прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Минэкономразвития России, октябрь 2018 года).

Перечень реализуемых и перспективных проектов и сводные данные по капитальным затратам в части реализуемых и перспективных проектов по развитию энергосистемы Курской области представлены в таблице 4.5.1.

Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию энергосистемы Курской области на 2023-2027 годы

Таблица 4.5.1

| Наименования проекта (мероприятия) | Объем строительства, реконструкции, техперевооружения, (км, МВА) |  | Рекомендуемый срок ввода |  | Краткое обоснование реализации мероприятий | Организация, ответственная за реализацию мероприятия | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до | после |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия, выполняемые в соответствии с проектом СиПР ЕЭС России на 2022-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Реконструкция ВЛ 750 кВ Курская АЭС – Новобрянская для обеспечения возможности сооружения блочной гибкой связи 750 кВ энергоблока № 1 Курской АЭС-2 | - | 2,17 км |  | 2024 | Обеспечение выдачи мощности блока №1 Курской АЭС-2 | ПАО «ФСК ЕЭС» | - |
| - Строительство заходов ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Железногорская в КРУЭ 330 кВ Курской АЭС-2 с образованием ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Железногорская и связи 330 кВ между ОРУ 330 кВ Курской АЭС и КРУЭ 330 кВ Курской АЭС-2 (ВЛ 330 кВ ОРУ – КРУЭ № 2) | - | 2 км |  | 2024 | Обеспечение выдачи мощности блока №1 Курской АЭС-2 | ПАО «ФСК ЕЭС» | - |
| - Реконструкция ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Стройплощадка № 1 с организацией ее перезавода из существующего ОРУ Курской АЭС в КРУЭ 330 кВ Курской АЭС-2 | - | 5 км |  | 2024 | Обеспечение выдачи мощности блока №1 Курской АЭС-2 | АО «Концерн Росэнерго-атом» | - |
| - Строительство заходов ВЛ 330 кВ 2АТ в КРУЭ 330 кВ Курская АЭС-2 с образованием связи 330 кВ между стороной 330 кВ трансформатора 2АТ и КРУЭ 330 кВ Курской АЭС-2 (ВЛ 330 кВ 2АТ) и связи 330 кВ между ОРУ 330 кВ 1 очереди Курской АЭС (ячейка 3) и КРУЭ 330 кВ Курской АЭС-2 (ВЛ 330 кВ ОРУ – КРУЭ № 1) |  | 20 км |  | 2024 | Обеспечение выдачи мощности блока №1 Курской АЭС-2 | АО «Концерн Росэнерго-атом» | - |
| - Строительство ПП 330 кВ Суджа с заходами ВЛ 330 кВ Курская АЭС – Сумы Северная и строительством ВЛ 330 кВ от ПС 330 кВ Белгород до ПП 330 кВ Суджа ориентировочнй протяженностью 145 км | - | 145 км; ПП 330 кВ |  | 2024 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Белгородской области | ПАО «ФСК ЕЭС» | - |
| Мероприятия по развитию электрической сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Реконструкция ПС 110/10 кВ Высокая с заменой трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА (1-й этап) | 32 МВА | 41 МВА | 2023 |  | Увеличение трансформаторной мощности для предотвращения превышения длительно-допустимой нагрузки трансформаторов в режиме «n-1» | ПАО «Россети Центр» | - |
| - Реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая - Котельная № 1, 3 с устройством перехода через а/дорогу с изменением границ полосы отвода и охранной зоны, г.Курск (протяженность 0,63 км, в том числе переход через а/дорогу 0,27 км) (без увеличения сечения провода) | 0,63 км | 0,63 км | 2022 |  | Изменение границ полосы отвода и охранной зоны участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая - Котельная № 1, 3, вследствие развития инфраструктуры Северной части города Курска. | ПАО «Россети Центр» | - |
| - Техперевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Железногорск-Рудная-1, 2 с заменой опор и провода (без увеличения сечения провода) | 15 км | 15 км | 2025 |  | Замещение электросетевого оборудования, выбывающего из эксплуатации вследствие физического износа | ПАО «Россети Центр» | - |
| - Техперевооружение ПС 110 кВ Аккумуляторная с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | В при-ложении №5 к ПЗ | В при-ложении №5 к ПЗ | 2024 |  | Замещение электросетевого оборудования, выбывающего из эксплуатации вследствие физического и морального износа | ПАО «Россети Центр» | - |
| - Техперевооружение ПС 110 кВ Фатеж с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | В при-ложении №5 к ПЗ | В при-ложении №5 к ПЗ | 2024 |  | Замещение электросетевого оборудования, выбывающего из эксплуатации вследствие физического и морального износа | ПАО «Россети Центр» | - |
| - Техперевооружение ПС 110 кВ Щигры с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | В при-ложении №5 к ПЗ | В при-ложении №5 к ПЗ | 2024 |  | Замещение электросетевого оборудования, выбывающего из эксплуатации вследствие физического и морального износа | ПАО «Россети Центр» | - |
| - Техперевооружение ПС 110 кВ Тим с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (3 шт) | В при-ложении №5 к ПЗ | В при-ложении №5 к ПЗ | 2024 |  | Замещение электросетевого оборудования, выбывающего из эксплуатации вследствие физического и морального износа | ПАО «Россети Центр» | - |
| - Модернизация ПС 110 кВ Тим с монтажом аппарата управления оперативным током 2ЗУ*1АБ | В при-ложении №5 к ПЗ | В при-ложении №5 к ПЗ | 2024 |  | Замещение электросетевого оборудования, выбывающего из эксплуатации вследствие физического и морального износа | ПАО «Россети Центр» | - |
| - Техперевооружение ПС 110 кВ Пены с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | В при-ложении №5 к ПЗ | В при-ложении №5 к ПЗ | 2024 |  | Замещение электросетевого оборудования, выбывающего из эксплуатации вследствие физического и морального износа | ПАО «Россети Центр» | - |
| - Строительство ПС 110/6 кВ № 47 и двух отпаечных ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Железногорская – Тяга №3, ВЛ 110 кВ Железногорская – Тяга №4 | - | 110 кВ/ 2х16 МВА 110 кВ/ 2x0,53 км | 2024 |  | Технические условия 30.06.2021 на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» энергопринимающих устройств АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» (ПС 110/6 кВ № 47) дополнительной мощностью 18 МВт | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» | - |
| - Строительство ПС 110/6 кВ ГПП-5 и двух ЛЭП 110 кВ: ВЛ 110 кВ Железногорская – ГБЖ №1, ВЛ 110 кВ Железногорская – ГБЖ №2 | - | 110 кВ/2х63 МВА 110 кВ/ 2x2,3 км | 2024 |  | Технические условия 21.09.2021 на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» энергопринимающих устройств АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» (ПС 110/6 кВ) дополнительной мощностью 41 МВт | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» | - |
| - Строительство ПС 110/6 кВ ГПП-4 и двух отпаечных ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Железногорская – ГОК №7, ВЛ 110 кВ Железногорская – ГОК №8 | - | 110 кВ/2х63 МВА 110 кВ/ 2x6 км | 2022 |  | Технические условия от 26.12.2019 на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» энергопринимающих устройств АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» (ГПП-4 110/6 кВ) дополнительной мощностью 41 МВт | АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» | - |
| Мероприятия по переходу к интеллектуальным цифровым электрическим сетям, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Цифровая трансформация Курского РЭС | - | - | 2024 |  | Повышение наблюдаемости электрической сети, повышение качества и эффективности управления оборудованием в рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | ПАО «Россети Центр» | - |
| 19. Модернизация ПС 110 кВ Волокно с установкой трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) и монтажом первичного оборудования для расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) | В при-ложении №5 к ПЗ | В при-ложении №5 к ПЗ | 2023 |  | Обеспечение работы систем телекоммуникаций между подстанциями, ЦУС и диспетчерским пунктом (ДП) Курского РДУ (Исполнение Программы развития АСТУ ПАО «Россети Центр», (утверждена советом директоров ПАО «Россети Центр» 30.03.17 г.) Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго» на период 2021-2026 годов от 21.12.2021г. | ПАО «Россети Центр» | - |
| 20. Модернизация ПС 110 кВ Восход с установкой трансформаторов тока 110 кВ (6 шт), трансформаторов напряжения (3 шт) и монтажом первичного оборудования для расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) | В при-ложении №5 к ПЗ | В при-ложении №5 к ПЗ | 2024 |  |  | ПАО «Россети Центр» | - |
| 21. Модернизация ПС 110 кВ Беседино с монтажом первичного оборудования для расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) | В при-ложении №5 к ПЗ | В при-ложении №5 к ПЗ | 2025 |  |  | ПАО «Россети Центр» | - |
| *Стоимость объектов принята в соответствии с инвестиционной программой Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Список сокращений, используемых в тексте

| АО «СО ЕЭС» | Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» |
| --- | --- |
| АТ | Автотрансформатор |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| АСДУ | Автоматизированная система диспетчерского управления |
| АИИС КУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии |
| АОПО АЛАР АОСН | Автоматика ограничения перегруза оборудования Автоматика ликвидации асинхронного режима Автоматика ограничения снижения напряжения |
| В | Выключатель |
| ВДТ | Вольтодобавочный трансформатор |
| ВЛ | Воздушная линия электропередачи |
| Вт | Ватт |
| ВОК | Волоконно-оптический кабель |
| ВОЛС | Волоконно-оптическая линия связи |
| Гкал/час | Гигакаллория в час |
| ГПП | Главная понизительная подстанция |
| ГРЭС | Государственная районная электрическая станция |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| Гц | Герц |
| ДДТН | Длительно-допустимая токовая нагрузка |
| ДПМ | Договор о предоставлении мощности |
| ДТП | Договор на технологическое присоединение |
| ЕНЭС | Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть |
| ЕЭС | Единая энергетическая система |
| КВЛ | Кабельно-воздушная линия электропередачи |
| кВт·ч | Киловатт-час |
| КЗ | Короткозамыкатель |
| КИУМ | Коэффициент использования установленной мощности |
| КЛ | Кабельная линия электропередачи |
| КОТМИ | Комплекс обработки телемеханической информации |
| КРУН | Комплектное распределительное устройство наружной установки |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| МВ | Масляный выключатель |
| МВА | Мегавольт-ампер (тысяча киловольт-ампер) |
| МВР | Генерирующий объект, мощность которого поставляется в вынужденном режиме |
| МВт | Мегаватт |
| МВт/час | Мегаватт в час |
| ОД | Отделитель |
| ОИК | Оперативный измерительный комплекс |
| ОМП | Определение места повреждения |
| ОРЭМ | Оптовый рынок электрической энергии и мощности |
| отп. | Отпайка (отпайки) линии электропередачи |
| ОЭС | Объединенная энергетическая система |
| ПА ПБВ | Противоаварийная автоматика Переключатель регулирования напряжения трансформатора без возбуждения |
| ПГУ ПП | Парогазовая установка Переключательный пункт |
| ПС | Электрическая подстанция |
| ПТУ | Паротурбинная установка |
| РАС | Система регистрации аварийных событий |
| РДУ | Региональное диспетчерское управление |
| РДП | Районный диспетчерский пункт |
| РЗА | Релейная защита и электроавтоматика |
| РПН | Переключатель регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой |
| РУ | Распределительное устройство |
| РЭС | Район электрических сетей |
| СВМ | Схема выдачи мощности |
| СКРМ | Средство компенсации реактивной мощности |
| ССПИ | Система сбора и передачи информации |
| СШ | Система шин |
| ТГ | Турбогенератор |
| ТН | Трансформатор напряжения |
| ТП | Технологическое присоединение |
| ТСО | Территориальная сетевая организация |
| ТТ | Трансформатор тока |
| ТУ | Технические условия |
| тут | Тонна условного топлива |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭК | Топливно-энергетический комплекс |
| ТЭС | Тепловая электростанция |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль (теплофикационная электростанция) |
| ТЭЦ-ПВС | Теплоэлектроцентраль – паровоздуходувная станция |
| ШР | Шунтирующий реактор |
| ЦУС | Центр управления сетями |
| ЭВ | Элегазовый выключатель |