## Лист1
Приложение 1
к приказу Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации
от 13 августа 2014 г. № 459/пр
Форма № 1-ИП ТС
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
филиала ПАО "Квадра"-"Курская генерация"
(наименование регулируемой организации)
Наименование организации в отношении которой |  | Филиал ПАО "Квадра"-"Курская генерация"
разрабатывается инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения
Местонахождение регулируемой организации |  | 305040, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д. 9
Сроки реализации инвестиционной программы |  | 2020-2035
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной |  | Руководитель службы капитального строительства Гуненко А.Ю.
программы
Контактная информация лица, ответственного |  | (4712) 39-46-78, gunenko_au@kursk.quadra.ru
за разработку инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти
субъекта РФ или органа местного самоуправления,
утвердившего инвестиционную программу
Местонахождение органа, утвердившего
инвестиционную программу
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную
программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного
за утверждение инвестиционной программы
Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу
Местонахождение органа, согласовавшего
инвестиционную программу
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную
программу
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного
за согласование инвестиционной программы

## Листы2-3(без НДС)
Инвестиционная программа
филиал ПАО "Квадра"-"Курская генерация"
(наименование регулируемой организации)
2020-2035
№ |  | Наименование мероприятий | Обоснование | Описание и место | Основные технические |  | характеристики |  | Год | Год | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
п/п |  |  | необходимости | расположения объекта | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя |  | начала | оконча- | Всего | Профи- | в т. ч. по годам | [15 empty] | Остаток | в т. ч. | Источник финансирования
|  |  | (цель реализации) |  | показателя |  | до реали- | после | реализа- | ния реа- |  | нанси- | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | финанси- | за счет
[5 empty] | (мощность, |  | зации | реализации | ции ме- | лизации |  | ровано | [16 empty] | рования | платы
[5 empty] | протяженность, |  | меро- | мероприя- | роприя- | меропри- |  | к 2020 | [17 empty] | за подклю-
[5 empty] | диаметр и т. п.) |  | приятия | тия | тия | ятия | [19 empty] | чение
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 |  | Техническое присоединение: Жилой дом с магазином и автостоянкой по ул. Советская, 21 в г. Курске | На 2020 год подана заявка на подключение объекта «Жилой дом с магазином и автостоянкой по ул. Советская, 21 в г. Курске», земельный участок 46:29:102287:0005, заявителя Павлова В.Н. к системе теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация». | г. Курск, ул. Советская | Диаметр, длина трубопровода | мм., м. |  | ДУ 125 мм, L = 160 м | 2020 | 2020 | 134.5 |  | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134.5 | Прибыль от ТП | Тпер
1.1.2 | КурГ/576 | Техническое присоединение: «Группа многоэтажных жилых домов по адресу: г. Курск, ул. Энгельса,115» | На 2021 год - 2025 гг. подана заявка на подключение объекта «Группа многоэтажных жилых домов по адресу: г. Курск, ул. Энгельса,115» заявителя ООО Специализированный застройщик «Инстеп» к системе теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация». | г. Курск, ул. Энгельса | Диаметр, длина трубопровода | мм., м. |  | ДУ200, L=230 м, ДУ125, L=70 м | 2021 | 2023 | 12196.9 |  | 0 | 583.4 | 11613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12196.9 | Прибыль от ТП | Тпер
1.1.3 |  | Техническое присоединение: Жилой дом по ул. Конорева,20 | На 2021 год подана заявка на подключение объекта «Жилой дом ул. Конорева,20» земельный участок 46:29:103024:38, заявителя ООО Специализированный застройщик «Инстеп» к системе теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация». | г. Курск, ул. Конорева | Диаметр, длина трубопровода | мм., м. |  | ДУ100, L=15 м | 2021 | 2021 | 584.3 |  | 0 | 584.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 584.3 | Прибыль от ТП | Тпер
1.1.4 |  | Техническое присоединение "Теннистные корты на территории парка КЗТЗ по ул. Сумская,6" | На 2020 год подана заявка на подключение объекта «Крытые теннисные корты на территории парка КЗТЗ по ул. Сумская,6 в г. Курске»,заявителя ОБУ Курская областная спортивная школа олимпийского резерва «Урожай» имени Н.Я. Яковлева». к системе теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация». | г. Курск, ул. Сумская | Диаметр, длина трубопровода | мм., м. |  | ДУ100, L=220 м | 2020 | 2020 | 4774.4 |  | 4774.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4774.4 | Прибыль от ТП | Тпер
1.1.5 | КурГ/499 | Мероприятия реализуемые за счет средств подключаемых потребителей | В адрес филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» поданы заявки на подключение к системе теплоснабжения объектов капитального строительства от заявителей: 1.АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» : • «Микрорайон №4 ЮЗЖР-II по пр. Н. Плевицкой в г. Курске», земельный участок 46:29:102216:3. Нагрузка 12,357 Гкал/час 2. ОКУ «УКС Курской области» с общей нагрузкой 9,619 Гкал/час,в том числе : • «Многопрофильная областная детская клиническая больница 3-го уровня в г. Курске». Нагрузка- 8,569 Гкал/час. • Детская поликлиника на 500 пос./см. Нагрузка- 0,75 Гкал/час. • Станция скорой медицинской помощи. Нагрузка- 0,37 Гкал/час. 3. МКУ УКС г. Курска, на территории земельного участка 46:29:102216:3 планируется размещение объектов соцкультбыта общей нагрузкой 2,289 Гкал/час,в том числе:  детский сад на 220 мест. Нагрузка- 0,42 Гкал/час.  школа на 1125 мест. Нагрузка- 1,869 Гкал/час. Итого общая тепловая нагрузка застройки: 24,265 Гкал/час | г. Курск, | Диаметр, длина трубопровода | мм., м. |  | перекладка существующей тепловой сети длиной 401 метр по пр. Хрущева от ТК-59/6 до ТК 59/7 с увеличением диаметра с 600 мм до 700 мм, строительство общей сети ДУ 350 мм -1972 м | 2020 | 2021 | 112274.2 |  | 5670 | 663 | 105941.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112274.2 | Прибыль от ТП | Тпер
1.1.6 | КурГ/577 | Техническое присоединение объекта: «Крытый плавательный бассейн КГУ по ул. Коммунистическая, 4а, в г. Курске» | На 2022 год подана заявка на подключение объекта «Крытый плавательный бассейн КГУ по ул. Коммунистическая, 4а» земельный участок 46:29:102337:312, заявителя ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» к системе теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация». | г. Курск, ул. Коммунистическая | Диаметр, длина трубопровода | мм., м. |  | ДУ50,L=120 м ДУ125,L=50 м | 2022 | 2022 | 2025.5 |  | 0 | 0 | 335.6 | 1689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025.5 | Прибыль от ТП | Тпер
1.1.7 | КурГ/649 | Техническое присоединение: «Среднеобразовательная школа на 1000 мест по пр. В. Клыкова в г. Курске» | На 1 квартал 2023 года подана заявка на подключение объекта «Среднеобразовательная школа на 1000 мест по пр. В. Клыкова в г. Курске » заявителя МКУ УКС г. Курска к системе теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» Т.к. ввод в эксплуатацию объекта планируется в 1 квартале 2023, мероприятия по подключению необходимо выполнить в 2022 году. | г. Курск, пр-т. Клыкока | Диаметр, длина трубопровода | мм., м. |  | Ду100мм, L=520м | 2022 | 2022 | 6134.4 |  | 0 | 0 | 6134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6134.4 | Прибыль от ТП | Тпер
Всего по группе 1.1. |  | ятия 11: 138124.2; ятия 13: 10578.9; ятия 14: 1830.7; ятия 15: 124024.7; ятия 16: 1689.9; ятия 17: 0; ятия 18: 0; ятия 19: 0; ятия 20: 0; ятия 21: 0; ятия 22: 0; ятия 23: 0; ятия 24: 0; ятия 25: 0; ятия 26: 0; ятия 27: 0; ятия 28: 0
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения
потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением
тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1. |  | ятия 11: 138124.2; ятия 13: 10578.9; ятия 14: 1830.7; ятия 15: 124024.7; ятия 16: 1689.9; ятия 17: 0; ятия 18: 0; ятия 19: 0; ятия 20: 0; ятия 21: 0; ятия 22: 0; ятия 23: 0; ятия 24: 0; ятия 25: 0; ятия 26: 0; ятия 27: 0; ятия 28: 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением
новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1. |  | Строительство тепловой сети для переключения существующих жилых домов по адресу: ул. Белинского №3, №4, ул. Дзержинского №66/1, 64/2 | Выполнение мероприятий обеспечивающее бесперебоное обеспечение теплоснабжением потребителей города | г. Курск, ул. Белинского , ул. Дзержинского | Диаметр, длина трубопровода | мм., м. | 0 | ДУ160 276 м в ППУ | 2020 | 2020 | 3751.8 |  | 3751.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
Всего по группе 2. |  | ятия 11: 3751.8; ятия 13: 3751.8; ятия 14: 0; ятия 15: 0; ятия 16: 0; ятия 17: 0; ятия 18: 0; ятия 19: 0; ятия 20: 0; ятия 21: 0; ятия 22: 0; ятия 23: 0; ятия 24: 0; ятия 25: 0; ятия 26: 0; ятия 27: 0; ятия 28: 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих
объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 |  | Реконструкция ТМ №1 ТЭЦ СЗР от УТ-21 до УТ-25 (ул. 50 Лет Октября) | Выполнение мероприятий обеспечивающее бесперебоное обеспечение теплоснабжением потребителей города | г. Курск, ул. 50 Лет Октября | Диаметр, длина трубопровода | мм., м. | ДУ800 1222 м не предизолированная | ДУ800 1222 м в ППУ | 2020 | 2020 | 67732.5 |  | 67732.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
3.1.2 |  | Реконструкция ТМ №2 ТЭЦ-1. Участок от НО-2 до ТК-1207 по ул. Энергетиков | Выполнение мероприятий обеспечивающее бесперебоное обеспечение теплоснабжением потребителей города | г. Курск, ул. Энергетиков | Диаметр, длина трубопровода | мм., м. | ДУ800 1153 м не предизолированная | ДУ800 1153 м в ППУ | 2020 | 2020 | 45952.4 |  | 45952.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпер
3.1.3 |  | Реконструкция ТМ №2 ТЭЦ-1. Участок от НО-2 до ТК-1207 по ул. Энергетиков | Выполнение мероприятий обеспечивающее бесперебоное обеспечение теплоснабжением потребителей города | г. Курск, ул. Энергетиков | Диаметр, длина трубопровода | мм., м. | ДУ800 1153 м не предизолированная | ДУ800 1153 м в ППУ | 2020 | 2020 | 14035.7 |  | 14035.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
3.1.4 |  | Реконструкция ТМ №1 ТЭЦ -1 ответвление от ТК-33/10 до ТК 33/10-3 по ул. Дружининской | Предусматривается в 2022 году выполнить реконструкцию участка ТМ №1 от ТЭЦ-1 с применением предварительно изолированных труб, шаровой запорной арматуры, оперативно-диспетчерского контроля повреждений (ОДК), что позволит увеличить срок эксплуатации участка за счет уменьшения поверхностной коррозии металла трубопроводов, а также уменьшит затраты на обслуживание. Этим обеспечивается безопасность эксплуатации, надежность теплоснабжения существующих и перспективных потребителей ТЭЦ-1. | г. Курск, ул. Дружининская | Диаметр, длина трубопровода | мм., м. | ДУ250 780 м не предизолированная | ДУ250 780 м в ППУ | 2020 | 2020 | 15015.7 |  | 15015.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпер
3.1.5 |  | Реконструкция участка тепловых сетей ТЭЦ-4 по ул. Володарского и ул. Мирной (от ТК 50 до ТК 59) в г. Курске | Выполнение мероприятий обеспечивающее бесперебоное обеспечение теплоснабжением потребителей города | г. Курск, ул. Володарского и ул. Мирная | Диаметр, длина трубопровода | мм., м. | ДУ450 1588 м не предизолированная | ДУ450 1588 м в ППУ | 2020 | 2020 | 59414.5 |  | 59414.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпер
3.1.6 |  | Реконструкция участка магистральных тепловых сетей ТМ №1 от ТЭЦ-1 от 50м за ТК-25 в сторону ТК-27 (25,5 м за ТК26) по ул. Энгельса | Выполнение мероприятий обеспечивающее бесперебоное обеспечение теплоснабжением потребителей города | г. Курск, ул. Энгельса | Диаметр, длина трубопровода | мм., м. | ДУ600 630 м не предизолированная | ДУ600 630 м в ППУ | 2020 | 2020 | 15490.4 |  | 15490.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпер
3.1.7 |  | Реконструкция ТМ №2 ТЭЦ СЗР от ТК-10 до ТК62/17 (ул. 50 лет Октября в г. Курске) | Выполнение мероприятий обеспечивающее бесперебоное обеспечение теплоснабжением потребителей города | г. Курск, ул. 50 лет Октября |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 3845 |  | 3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
3.1.8 | КурГ/540/1-1 | Реконструкция ТМ №2 ТЭЦ-1 от ПНС-7 до ТК-39 (ул. Энгельса-ул. Пионеров в г. Курске) | Выполнение мероприятий обеспечивающее бесперебоное обеспечение теплоснабжением потребителей города | г. Курск, ул. Энгельса-ул. Пионеров |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 29748 |  | 3655 | 0 | 0 | 26093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
3.1.9 |  | Реконструкция участка магистральных тепловых сетей ТМ №1 от ТЭЦ-СЗР от ТК-65/4а до ТК-65/5 по ул. Пучковка | Выполнение мероприятий обеспечивающее бесперебоное обеспечение теплоснабжением потребителей города | г. Курск, ул. Пучковка | Диаметр, длина трубопровода | мм., м. | Ду 200 - 394 п.м. не предизолированная | Ду 200 - 394 п.м.в ППУ | 2020 | 2020 | 1233.1 |  | 1233.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
3.1.10 |  | Реконструкция ТМ № 2 ТЭЦ СЗР от ТК-10 до ТК-62/17 | Начиная с 2016 года участились случаи повреждения на этом участке. Все они вызваны наружной коррозией металла, из-за попадания сточных и ливневых вод. Удельная повреждаемость за последние 4 года составила 5,38. В случае возникновения аварии на данном участке в период отопительного сезона без теплоснабжения или с ухудшенным гидравлическим режимом останутся 35 жилых дома, 10 учебных заведения, 1 медицинских учреждения. | г. Курск, ул. 50 лет Октября |  |  | ДУ 800; L=684 м | ДУ 800 ППУ-изоляции L = 684 м | 2021 | 2021 | 46711.4 |  | 0 | 46711.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
3.1.11 | КурГ/579 | Реконструкция Луча №2 ТЭЦ-4 от ТК-21а до ТК-30 по ул. Ленина | Луч №3 ТЭЦ-4 от ТК-21а до ТК-30 по ул. Ленина снабжает теплом и горячим водоснабжением потребителей цента города Курска по открытой схеме горячего водоснабжения. Этот участок от ТЭЦ-4 находится в эксплуатации с 1957 года с заменой отдельных участков в 1989 и 1997 годах. Участились случаи повреждения на этом участке, вызванные наружной коррозией металла, из-за попадания сточных и ливневых вод. | г. Курск, ул. Ленина |  |  | ДУ 300; L=1547,4 м | ДУ 300 ППУ-изоляция; L=1547,4 м | 2021 | 2022 | 8895.3 |  | 0 | 2335 | 6560.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпер
3.1.12 | КурГ/579 | Реконструкция Луча №2 ТЭЦ-4 от ТК-21а до ТК-30 по ул. Ленина | Луч №3 ТЭЦ-4 от ТК-21а до ТК-30 по ул. Ленина снабжает теплом и горячим водоснабжением потребителей цента города Курска по открытой схеме горячего водоснабжения. Этот участок от ТЭЦ-4 находится в эксплуатации с 1957 года с заменой отдельных участков в 1989 и 1997 годах. Участились случаи повреждения на этом участке, вызванные наружной коррозией металла, из-за попадания сточных и ливневых вод. | г. Курск, ул. Ленина |  |  | ДУ 300; L=1434,8 м | ДУ 300 ППУ-изоляция; L=1434,8 м | 2023 | 2023 | 14449.76 |  | 0 | 0 | 0 | 14449.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
3.1.13 |  | Реконструкция Луча №2 ТЭЦ-4 от ТК-21а до ТК-30 по ул. Ленина | Луч №3 ТЭЦ-4 от ТК-21а до ТК-30 по ул. Ленина снабжает теплом и горячим водоснабжением потребителей цента города Курска по открытой схеме горячего водоснабжения. Этот участок от ТЭЦ-4 находится в эксплуатации с 1957 года с заменой отдельных участков в 1989 и 1997 годах. Участились случаи повреждения на этом участке, вызванные наружной коррозией металла, из-за попадания сточных и ливневых вод. | г. Курск, ул. Ленина |  |  | ДУ 300; L=1434,8 м | ДУ 300 ППУ-изоляция; L=1434,8 м | 2023 | 2023 | 217272.4 |  | 0 | 0 | 123676.2 | 93596.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпер
3.1.14 | КурГ/645 | Реконструкция ТМ2 ТЭЦ-1 от ЦТП-1 до узла №7 и от узла №7 до камеры подъема пр. Ленинского Комсомола г. Курска | Необходимость реализации мероприятия в данном периоде определяется увеличением пропускной способности головного участка тепловой магистрали №2 с ДУ 600 мм на ДУ 800 мм, что приведет к улучшению качества теплоснабжения существующих и перспективных потребителей. Так же участили случаи повреждения на данном участке, подтверждаемой ИР (179 баллов). | г. Курск, пр. Ленинского Комсомола |  |  | ДУ 600; L=290 м | ДУ 800 ППУ-изоляция; L=290 м | 2023 | 2023 | 2259.3 |  | 0 | 0 | 0 | 2259.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
3.1.15 | КурГ/673 | Модернизация ТМ № 2 ТЭЦ СЗР от ТК-59/1а до ТК-59/2 ул. Студенческая г. Курска | Предлагается в 2023 году выполнить ПИР , а в 2024 г. произвести перекладку существующего участка тепловой магистрали ДУ800 мм с применением стальной электросварной трубы в ППУ. | г. Курск, ул. Студенческая |  |  | ДУ 800; L=180 м | ДУ 800 ППУ-изоляция; L=180 м | 2023 | 2023 | 1350.4 |  | 0 | 0 | 0 | 1350.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
3.1.16 |  | Реконструкция Луча №2 ТЭЦ-4 от ТК-30 до ТК-70 по ул. Павлова | Луч №2 ТЭЦ-4 от ТК-30 до ТК-70 по ул. Павлова снабжает теплом и горячим водоснабжением потребителей цента города Курска по открытой схеме горячего водоснабжения. Этот участок от ТЭЦ-4 находится в эксплуатации с 1967 года. Участились случаи повреждения на этом участке, вызванные наружной коррозией металла, из-за попадания сточных и ливневых вод. | г. Курск, ул. Павлова |  |  | ДУ 400; L=656 м | ДУ 400 ППУ-изоляция; L=656 м | 2021 | 2021 | 865 |  | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
3.1.17 |  | Реконструкция ТМ № 2 ТЭЦ-1 от ПНС-7 до ТК-39 | Состояние тепловых сетей филиала ПАО «Квадра»-«Курская генерация» обеспечивает удовлетворительное теплоснабжение, но имеется много физически изношенных участков, работающих в сложных условиях со сроком эксплуатации более 38 лет. ТМ №2 ТЭЦ-1 на участке от ТК-30 до ТК-32 по ул. Энгельса – Пионеров снабжает теплом и горячим водоснабжением потребителей по открытой схеме центральный район города. Этот участок ТМ №2 от ТЭЦ-1 находится в эксплуатации с 1982 года. Начиная с 2016 года участились случаи повреждения на этом участке. Все они вызваны наружной коррозией металла, из-за попадания сточных и ливневых вод. Удельная повреждаемость за последние 4 года составила 10,3. В случае возникновения аварии на данном участке в период отопительного сезона без теплоснабжения или с ухудшенным гидравлическим режимом останутся более 30 абонентских вводов Участок внесен в Схему теплоснабжение г. Курска в перечень ветхих тепловых сетей, требующих замены. | г. Курск, ул. Энгельса-ул. Пионеров |  |  | ДУ 700; L=486 м | ДУ 600; L=486 м | 2021 | 2021 | 20330.2 |  | 0 | 20330.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
3.1.18 | КурГ/429 | Реконструкция ТМ №2 ТЭЦ-1. Участок от ТК-10 до точки подъёма и от точки опуска до П-4 (пр-т Кулакова-ул. Энгельса) | Участок ТМ №2 от ТЭЦ-1 находится в эксплуатации с 1977 года. Начиная с 2012 года участились случаи повреждения на этом участке. Все они вызваны наружной коррозией металла, из-за попадания сточных и ливневых вод. | г. Курск, пр-т Кулакова-ул. Энгельса | Диаметр, длина трубопровода | мм., м. | ДУ 800 не предизолированная L = 2562 м | ДУ 800 в ППУ-изоляции, L = 2562 м | 2021 | 2024 | 129450.2 |  | 0 | 47229.8 | 45999.4 | 0 | 36221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
3.1.19 |  | Реконструкция ТМ №2 ТЭЦ-1. Участок от ТК-10 до точки подъёма и от точки опуска до П-4 (пр-т Кулакова-ул. Энгельса) | [6 empty] | 2021 | 2024 | 120.4 |  | 0 | 120.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпер
3.1.20 | КурГ/498, КурГ/560 | Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные | В связи с необходимостью сокращения потерь тепловой энергии и теплоносителя в рамках данного проекта предполагается заменить сальниковые компенсаторы на сильфонные | г. Курск | ДУ 800 | шт. | 0 | 38 | 2020 | 2023 | 16798.2 |  | 9124 | 7674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
3.1.21 |  | Реконструкция сетей горячего водоснабжения Сеймского района «Комплекс теплоснабжения» внутриквартальных тепловых сетей | Цель проекта -повышение надёжности горячего водоснабжения потребителей. Экономический эффект от данного мероприятия заключается в экономии тепловой энергии за счёт снижения потерь и экономии финансов за счёт увеличения межремонтного интервала. | г. Курск, Сеймский район | Диаметр, труба, протяженность | мм, м | 50-250 мм не предизолированная стальная L = 9969,2 м | 50-250 мм предизолированная полиэтиленовая в ППУ изоляции L = 9969,2 м | до 2020 | 2024 | 33229.7 |  | 23864.9 | 0 | 0 | 0 | 9364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
3.1.22 |  | Замена регуляторов частоты вращения электродвигателя насосов на тепловых пунктах ВТС | В связи с частыми выходами из строя и большим количеством ремонтных работ на существующих частотных регуляторах, с большими сроками службы (более 20 лет) | г. Курск | шт. | шт. |  |  | 2024 | 2024 | 8474.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8474.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
3.1.23 |  | Модернизация и замена дефектных участков тепловых сетей в г. Курске |  | г. Курск |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 13501.7 |  | 0 | 13501.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпер
3.1.24 | КурГ/651-Р | Модернизация ТМ №2 от ТЭЦ СЗР. Участок от ТК-8/1 до-УТ 20 по ул. 50 Лет Октября в г. Курске |  | г. Курск | Диаметр, длина трубопровода | мм., м. | ДУ 800мм; L=80 м непредизолированная труба | ДУ 800мм; L=80 м непредизолированная труба | 2022 | 2023 | 263.4 |  | 0 | 0 | 263.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпер
3.1.25 | КурГ/535-К | Реконструкция тепловых сетей Центрального и Железнодорожного района «Комплекс теплоснабжения» внутриквартальных тепловых сетей | Цель проекта -повышение надёжности теплоснабжения потребителей. Экономический эффект от данного мероприятия заключается в экономии тепловой энергии за счёт снижения потерь и экономии финансов за счёт увеличения межремонтного интервала. | г. Курск |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 3235 |  | 0 | 0 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.26 | КурГ/539-К | Модернизации тепловых сетей Центрального и Железнодорожного района «Комплекс теплоснабжения» внутри квартальных тепловых сетей в г. Курске | Цель проекта -повышение надёжности теплоснабжения потребителей. Экономический эффект от данного мероприятия заключается в экономии тепловой энергии за счёт снижения потерь и экономии финансов за счёт увеличения межремонтного интервала. | г. Курск |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 18326.8 |  | 0 | 0 | 18326.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.27 | КурГ/535-К5 | Реконструкция ЦТП Центрального округа г. Курска | Модернизация тепловых пунктов Центрального округа предусматривает монтаж системы диспетчеризации с возможностью телеуправления работой объектов теплоснабжения и монтаж асинхронных преобразователей частоты вращения ротора электродвигателя марки Веспер Ei-P7012 с использованием действующих точек подключения. Реализация проекта сократит затраты по электроэнергииза счёт изменения мощности двигателей в зависимости от нагрузки, без учета экономии от увеличения рабочего ресурса оборудования и экономии фонда заработной платы.Также проект предусматривает замену кожухотрубных скоростных водоподогревателей марки 16-325-4000-Р, для нужд горячего водоснабжения, на пластинчатые. планируется выполнить следующие работы: • демонтаж существующих кожухотрубных скоростных водоподогревателей марки 16-325-4000-Р • монтаж пластинчатых водоподогревателей | г. Курск | Тепловая нагрузка | Гкал | 16.819 | 16.819 | 2022 | 2022 | 57786 |  | 0 | 0 | 28220.8 | 29565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.28 | КурГ/535-К11 | Реконструкция тепловых сетей Центрального и Железнодорожного района. ГВС ТП-ЦПИОМ2-ТК1 по ул. Орловская. ТК1-ТК8 по ул. Орловская г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ул. Орловская | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =1110,48 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 1110,48 м | 2022 | 2023 | 1549.6 |  | 0 | 0 | 1549.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.29 | КурГ/535-К13 | Реконструкция ГВС к пр. Энтузиастов 1, 3, 5; шк. искусств пр. Энтузиастов 3А; пр. Дружбы 16, 18; ул. Студенческая, 7 г Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, пр-т. Энтузиастов, пр-т. Дружбы, ул. Студенческая | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =739,29 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 739,29 м | 2022 | 2022 | 987.4 |  | 0 | 0 | 987.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.30 | КурГ/535-К14 | Реконструкция ГВС к к/т «Гелиос» 50 лет Октября 102; общ. туалет; 50 лет Октября 100 БМО; 50 лет Октября 100А магазин; 50 лет Октября 100Б КПП; ул. Студенческая 3,5 г Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ул. 50 лет Октября, ул. Студенческая |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 1123.8 |  | 0 | 0 | 1123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.31 | КурГ/535-К19 | Реконструкция ТС к ГПТУ №15, к спортзалу, к ж.д. по ул.Союзная 67/2,67/3,71,73,71а,71б,71в,71г; к ж.д. по ул. Республиканская, 52, 52а, 52б, 52в ,54, 58, 60. Тепловая сеть к ж.д. по ул.Союзная 65, 67, 69б, 63 магазин, 63а, 61, 59, 59а, 57, 57а , 57б, д/с №82 г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ул. Союзная, ул. Республиканская | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =631 м ( 1-трубное исчисление) | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 631 м ( 1-трубное исчисление) | 2022 | 2023 | 948.8 |  | 0 | 0 | 948.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.32 | КурГ/535-К20 | Реконструкция ТС к школе №8; школе №35; к ж.д. по ул.Союзная 55б; к ж.д. по ул.Республиканская 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50б, 50в, 50а/1, 50д, 50е, 50ж; реабилитац. центру по ул.Республиканская 52г, нар. суду по ул.Республиканская 42а, к дому творчества по ул. Республик., 50е. Тепловая сеть к больнице №6, пол-ке, хоз. корп., к эл. сетям, к ж.д. №52 по ул. 1-я Щигровская; к «Три океана», к общ. по ул. Союзная.26; к ресторану «Околица». Тепловая сеть к ж.д. по ул.Союзная 43б, 45б, 45а, 47б, 43, 45, 47, 49, 43а, 47а; к ж.д. по ул.2-я Рабочая, 2, 4, 6 ,8 г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ул. Союзная, ул. Республиканская | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =604 м ( 1-трубное исчисление) | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 604 м ( 1-трубное исчисление) | 2022 | 2023 | 971.8 |  | 0 | 0 | 971.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.33 | КурГ/535-К21 | Реконструкция сетей отопления и ГВС от ТК86/1 -до ТК86/11 по ул. Школьная г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ул. Школьная |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 1416.6 |  | 0 | 0 | 1416.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.34 | КурГ/535-К22 | Реконструкция сетей отопления и ГВС от ТК86/2 до ТК86/10, ул. Школьная г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ул. Школьная |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 1428.7 |  | 0 | 0 | 1428.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.35 | КурГ/535-К24 | Реконструкция сетей ГВС от котельной ТГК до ТК1А ул. 3-я Агрегатная, 23а г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ул. 3-я Агрегатная |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 3772.5 |  | 0 | 0 | 3772.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.36 | КурГ/535-К27 | Реконструкция сетей отопления от ТК2А/18-ТК2А/21; ТК2А/24 до ДК ВОГ ул. К.Либкнехта г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ул. К.Либкнехта |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 785.8 |  | 0 | 0 | 785.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.37 | КурГ/535-К28 | Реконструкция сетей ГВС от ж. д. ул. 50 лет Октября, 145 до ТК50/13 ул. Фатежская, 80; от ТК12-ТК13 по пр. Энтузиастов; от ТК60-ТК23 по ул. 50 лет Октября г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ул. ул. Фатежская, пр. Энтузиастов, ул. 50 лет Октября |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 1512.2 |  | 0 | 0 | 1512.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.38 | КурГ/535-К29 | Реконструкция сетей теплоснабжения к домам №№2, 2а по пр-ту Энтузиастов, №№5, 7, 9, 11, 13 по ул. Косухина, д/с №123; сетей теплоснабжения к домам №№6, 12 по пр-ту Дружбы, №5 по ул. Студенческая, №110/2 по ул. 50 лет Октября, д/с №116; сетей теплоснабжения к домам №№4, 10 по пр-ту Дружбы, №7 по ул. Студенческая, школе №52, д/с №112 г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, пр-т. Энтузиастов, пр-т. Дружбы, ул. Студенческая | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =1866,4 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 1866,4 м | 2022 | 2022 | 23019.7 |  | 0 | 0 | 23019.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.39 | КурГ/535-К30 | Реконструкция сетей теплоснабжения к домам №№ 3, 5, 14 ,26, 26а, 29/1 по ул. Семеновская, №№ 2, 4, 6 по ул. Димитрова, №№ 22, 22а, 24, 26 по ул. Почтовая, № 39 по ул. Марата, медфабрике по ул. Семеновская, 36.; сетей теплоснабжения к домам №№ 26, 28 по ул. Горького, №№6, 9 по ул. Можаевская, № № 27, 29, 31-47 по ул. Ленина, д/с №2 г Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ул. Семеновская, ул. Димитрова, ул. Марата, ул. Горького, ул. Можаевская | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =1017,6 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 1017,6 м | 2022 | 2022 | 17893.1 |  | 0 | 0 | 17893.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.40 | КурГ/535-К31 | Реконструкция сетей теплоснабжения д. № 8, 10 ул. Станционная, ОЦГСЭМ, дорожный техникум, школа, санэпидслужба, институт муниципальной службы, школа искусств - ул. Станционная, 12, гараж - ул. Станционная, 17, школа № 36 - ул. Станционная, 9, ул. Станционная, 13, 15 г Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ул. Станционная | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =927,4 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 927,4 м | 2022 | 2022 | 11114.2 |  | 0 | 0 | 11114.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.41 | КурГ/535-К32 | Реконструкция сетей теплоснабжения по территории ЖД больницы; к ТЦ "Радуга" г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ЖД округ | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =1357,4 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 1357,4 м | 2022 | 2022 | 14836.2 |  | 0 | 0 | 14836.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.42 |  | Реконструкция сетей теплоснабжения по территории ЖД больницы; к ТЦ "Радуга" г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ЖД округ | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =1357,4 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 1357,4 м |  |  | 12912 |  | 0 | 0 | 12912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб (концессионное соглашение)
3.1.43 | КурГ/535-К33 | Реконструкция сетей теплоснабжения к домам №№145, 147, 147а, 153, 155а, 155б, 155в по ул. 50 лет Октября, №№ 73/1, 73/2, 73/3, 80, 82 по ул. 1-я Фатежская, МЧС, ОМ-4, №№112,133 по ул. Павлуновского; сетей теплоснабжения к домам №№1,2 по ул. Веспремская, №№7, 9 по пр-ту Дружбы г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, Центральный округ | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =2080,0 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 2080,0 м | 2023 | 2023 | 34908.5 |  | 0 | 0 | 0 | 34908.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.44 | КурГ/535-К35 | Реконструкция сетей теплоснабжения к ЮЗГУ (спорткомплекс, столовая, общежития, главный корпус) по ул. 50 лет Октября, 94; сетей теплоснабжения к дому №96 по ул. 50 лет Октября, ТЦ "Линия"; сетей теплоснабжения по ул. Студенческая от ТК-59/3 до ТК-2, здания насосной станции г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, Центральный округ | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =1454,8 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 1454,8 м | 2023 | 2023 | 28061.9 |  | 0 | 0 | 0 | 28061.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.45 | КурГ/535-К36 | Реконструкция сетей теплоснабжения к к ж/д 3, 5, 7, 9, 14/2, 14/3 по ул. Аэродромная, магазин – ул. Аэродромная, 11; сетей теплоснабжения к хозяйственному корпусу ЮЗГУ, д. 20А, 20Б, 20В – ул. Аэродромная, АБК ДЭУ, зд. № 8, 12 1-й Суворовский пер, Курскоблтехснаб ул. 50 лет Октября 96а, Медэкспертиза 1-й Суворовский пер, 73 г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, Центральный округ | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =1144,4 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 1144,4 м | 2023 | 2023 | 19604.8 |  | 0 | 0 | 0 | 19604.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.46 | КурГ/535-К38 | Реконструкция сетей теплоснабжения к домам №№3 по ул. Веспремская, №12 по ул. Орловская, ОМ №2, д/с №105; сетей теплоснабжения к домам №№3, 5, 7 по пр-ту Дружбы, д/с №102; сетей теплоснабжения к домам №№2а, 6, 8, 8а, 10 по пр-ту Энтузиастов, №№24, 24а, 26, 28, 30 по пр-ту Дружбы, д/с №122 г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ул. Веспремская, ул. Орловская, пр-т. Дружбы, пр-т. Энтузиастов | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =1583,2 | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 1583,2 м | 2022 | 2022 | 25857.5 |  | 0 | 0 | 25857.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.47 | КурГ/535-К39 | Реконструкция сетей теплоснабжения к домам №№ 4, 6, 8 по ул. Союзная, №№ 16, 18, 23, 25, 27 по ул. Станционная, №№1, 5 по ул. Ухтомского, №№ 4, 4а по пл. Ухтомского, прокуратуре, к/т Мир г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ул. Союзная, ул. Станционная, ул. Ухтомского | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =1353 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 1353 м | 2022 | 2022 | 14839.7 |  | 0 | 0 | 14839.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.48 | КурГ/535-К40 | Реконструкция сетей теплоснабжения к ж. д. по ул. Союзная 65, 67, 69б, 63 магазин, 63а, 61, 59, 59а, 57, 57а, 57б, д/с № 82 г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ЖД округ | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =841,6 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 841,6 м | 2023 | 2023 | 9940.4 |  | 0 | 0 | 0 | 9940.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.49 | КурГ/535-К41 | Реконструкция сетей теплоснабжения к домам №№10, 12, 14, 16 по ул. Орловская, школе № 51 г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, Центральный округ | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. |  |  | 2023 | 2023 | 2647.6 |  | 0 | 0 | 0 | 2647.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.50 | КурГ/535-К41 | Реконструкция сетей теплоснабжения к домам №№10, 12, 14, 16 по ул. Орловская, школе № 51 г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, Центральный округ | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. |  |  | 2023 | 2023 | 16109 |  | 0 | 0 | 0 | 16109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб (концессионное соглашение)
3.1.51 | КурГ/535-К44 | Реконструкция сетей теплоснабжения к домам №№ 4, 8 по пр-ду Сергеева, № 11/2 по пр-ту Дружбы, №№ 24, 26, 30, 32 по ул. Орловская, д/с №117, д/с №119, 3 г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, Центральный округ | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =1046,8 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 1046,8 м | 2023 | 2023 | 17837.5 |  | 0 | 0 | 0 | 17837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.52 | КурГ/535-К45 | Реконструкция сетей теплоснабжения к домам №№ 4, 4а, 6, 8, 9, 11/52 по ул. Чехова, №№ 30, 30а по ул. Ломоносова; сети теплоснабжения к прогимназии "Радуга", № 21а по ул. Овечкина, бывшей котельной по ул. Пионеров, 53; сети теплоснабжения к женской консультации по ул. Энгельса, 10, станции переливания крови по ул. Кольцова, 11, дому № 81а по ул. Пионеров, областной детской поликлиники по ул. Кольцова, 13; сети теплоснабжения к домам №№ 4/2, 4/3, 4/4, 4/5,4/6, 4/7, 4/8 по ул. 50 лет Октября, №№ 1, 1а по ул. Пирогова, № 4 по ул. Асеева, в/ч 3405, плодовощторг, агромелькар, монтажстрой по ул. Пирогова, 3 г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, Центральный округ | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =2703,6 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 2703,6 м | 2023 | 2023 | 44042.2 |  | 0 | 0 | 0 | 44042.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.53 | КурГ/539-К11 | Реконструкция сетей теплоснабжения к дому №185 по ул. Бойцов 9-й Дивизии; сетей теплоснабжения к домам №№21а,23,23а, по ул. К. Воробьева, школе №57, д/с №134, д/с №128, школе №55, №№ 29, 29а, 31, 35, 37, 39, 41, 43 по ул. Косухина; сетей теплоснабжения к домам №№5, 7, 7а, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 29а, 31а по ул. К. Воробьева г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ул. Бойцов 9-й Дивизии, ул. К. Воробьева, ул. Косухина | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =1353 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 1353 м | 2022 | 2022 | 35120.5 |  | 0 | 0 | 35120.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Бюджетное финансирование (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.54 | КурГ/539-К12 | Реконструкция сетей теплоснабжения к домам №№62,63а,65,67, 69,75,77,79,81 по ул. Володарского, №№55, 57, 58а, 63, 65, 67 по ул. Горького, №№19, 19а, 19б, 21, 23, 32 по ул. Мирная г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ул. Володарского, ул. Горького, ул. Мирная | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =999 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 999 м | 2022 | 2022 | 15498.2 |  | 0 | 0 | 15498.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Бюджетное финансирование (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.55 | КурГ/539-К13 | Реконструкция сетей теплоснабжения к домам №№28, 30, 32 по ул. Садовая, №№14, 19а, 21 по ул. Ватутина, №№50, 52, 56, 58 по ул. Радищева, школе №6, веч. школе №9, стоматологии по ул. Садовая, 27, больнице №1, Госсанэпидемстанции по ул. Димитрова, 64, №61 по ул. Димитрова; сетей теплоснабжения на территории Гор. больницы №1, к домам №42 по ул. Семеновская, №5 по ул. Кузнечная г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ул. Садовая, ул. Ватутина, ул. Димитрова, ул. Семеновская, ул. Кузнечная | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =2036 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L =2036 м | 2022 | 2022 | 23457.1 |  | 0 | 0 | 23457.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Бюджетное финансирование (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.56 | КурГ/539-К14 | Реконструкция сетей теплоснабжения к домам №№ 2, 4, 4а, 6, 7, 8,10а по ул. Гайдара, №№ 5, 9, 15 по ул. Добролюбова, №№8,13 по ул. Красной Армии; сетей теплоснабжения к ОМ №1, ГПТУ №4 по ул. С. Перовской, 16, СПМК-4, №№ 10, 12 по ул. К. Армии, №№20, 21 по ул. Гайдара, храму по ул. Гайдара, 30, школе иконописи по ул. Пионеров, 4, флигелю, Дому Рамадановых по ул. Пионеров, 6 г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ул. Красной Армии, у. С. Перовской, ул. Гайдара, ул. Пионеров | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =2341 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L =2341 м | 2022 | 2022 | 37107 |  | 0 | 0 | 37107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Бюджетное финансирование (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.57 | КурГ/539-К18 | Реконструкция сетей теплоснабжения к домам пр. Хрущева 3, 5; ПУ СЗР2; дисп. эл/с; ОУРС; нас. ВКХ; пр. Хрущева 1; магазин; ул. Косухина 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24; тепловой сети к ул. Косухина 32, 34, 36, 40/2, 38, 30, 28, 26; ГРП; Майский б-р 4, 6, 8, 10, 16, 20, 22; тепловой сети к д/с № 135; шк. № 59; хоз. корп, бассейн, пр. Хрущева 21, 21а, 19, 17, 15, 23, 25, 27, 29; Мыльникова 13, 11, пр. Хрущева 13/1; тепловой сети к пр. Хрущева 31, 33, 35; Майский б-р 24, 26, 28, 30, 38, 40, 42, 44; ул. Мыльникова 1 г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, Центральный округ | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =2962,2 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L =2962,2 м | 2023 | 2023 | 62709.2 |  | 0 | 0 | 0 | 62709.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Бюджетное финансирование (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.58 | КурГ/539-К20 | Реконструкция сетей теплоснабжения к домам №№ 14, 15, 16, 17 по ул. Чернышевского, №№ 70, 72 по ул. Суворовская, д/с № 103 г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, Центральный округ | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =1444,0 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L =1441,0 м | 2023 | 2023 | 16293.4 |  | 0 | 0 | 0 | 16293.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Бюджетное финансирование (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.59 | КурГ/539-К21 | Реконструкция сетей теплоснабжения к ж. д. по ул. Союзная 65, 67, 69б, 63 магазин, 63а, 61, 59, 59а, 57, 57а , 57б, д/с № 82 г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ул. Союзная | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =518,4 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L =518,4 м | 2022 | 2022 | 3670.2 |  | 0 | 0 | 3670.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.60 |  | Реконструкция сетей теплоснабжения к ж. д. по ул. Союзная 65, 67, 69б, 63 магазин, 63а, 61, 59, 59а, 57, 57а , 57б, д/с № 82 г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, ул. Союзная | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =518,4 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L =518,4 м | 2022 | 2022 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Бюджетное финансирование (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.61 | КурГ/539-К22 | Реконструкция сетей теплоснабжения к домам №№ 13, 15, 15а по ул. 50 лет Октября, № 97 по ул. Большевиков, № 64 по ул. Суворовская, № 65, 65а по ул. Павлуновского, школе № 19; сетей теплоснабжения к домам №№ 1, 3, 5 по пр-ту Энтузиастов, №№ 16, 18 по пр-ту Дружбы, № 7 по ул. Студенческая, ДШИ "Ритм"; сетей теплоснабжения к домам №№ 3, 5 по ул. Студенческая, №№ 100, 100а, 100б, 102 по ул. 50 лет Октября г. Курска | Монтаж трубопроводов из стальных труб в ппу изоляции. | г. Курск, Центральный округ | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 50-200 мм не предизолированная стальная L =2023,4 м | 50-250 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L =2023,4 м | 2023 | 2023 | 32440.9 |  | 0 | 0 | 0 | 32440.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Бюджетное финансирование (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.62 |  | Модернизации тепловых сетей Центрального и Железнодорожного района «Комплекс теплоснабжения» внутри квартальных тепловых сетей в г. Курске | Цель проекта -повышение надёжности теплоснабжения потребителей. Экономический эффект от данного мероприятия заключается в экономии тепловой энергии за счёт снижения потерь и экономии финансов за счёт увеличения межремонтного интервала. | г. Курск, Центральный и Железнодорожный район | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 70-200 мм не предизолированная стальная L = 58433 м | 70-200 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 58433 м | 2020 | 2026 | 319695.0359 |  | 44733.6 | 76373.1 | 0 | 0 | 120415.432 | 75175.9606 | 2996.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.63 |  | Модернизации тепловых сетей Центрального и Железнодорожного района «Комплекс теплоснабжения» внутри квартальных тепловых сетей в г. Курске | Цель проекта -повышение надёжности теплоснабжения потребителей. Экономический эффект от данного мероприятия заключается в экономии тепловой энергии за счёт снижения потерь и экономии финансов за счёт увеличения межремонтного интервала. | г. Курск, Центральный и Железнодорожный район | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 70-200 мм не предизолированная стальная L = 69217 м | 70-200 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 69217 м | 2021 | 2023 | 105707 |  | 0 | 105707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Бюджетное финансирование (концессионное соглашение) | Тпер
3.1.64 |  | Модернизации тепловых сетей Центрального и Железнодорожного района «Комплекс теплоснабжения» внутри квартальных тепловых сетей в г. Курске | Цель проекта -повышение надёжности теплоснабжения потребителей. Экономический эффект от данного мероприятия заключается в экономии тепловой энергии за счёт снижения потерь и экономии финансов за счёт увеличения межремонтного интервала. | г. Курск, Центральный и Железнодорожный район | Диаметр, труба, протяженность | мм, пм. | 70-200 мм не предизолированная стальная L = 69217 м | 70-200 мм предизолированная стальная в ППУ изоляции L = 69217 м | 2021 | 2023 | 879429.6461 |  | 0 | 32666.7 | 0 | 0 | 105666.8306 | 123156.5196 | 138022.5434 | 94710.1925 | 73052.1193 | 53678.1725 | 51813.3282 | 46460.2739 | 52883.9834 | 39896.6824 | 31411.2282 | 36011.072 |  |  | Амортизация Т/Э некомб (концессионное соглашение) | Тпер
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением
тепловых сетей
3.2.1 |  | Реконструкция подкачивающей насосной станции №7 | ПНС-7 находится в эксплуатации с 1976 года. Для повышения давления используются насосы СЭ-800-100, которые в связи с долгим сроком эксплуатации имеют значительную изношенность. В качестве запорной арматуры для выполнения переключений и отключений используются задвижки с эл. приводами. Большая часть их вышла из строя, что вызвано долгим сроком эксплуатации и большой изношенностью. Для более оперативного проведения переключений и отключений на ПНС-7, созданию гидравлического режима предусмотрена реконструкция ПНС-7 с применение шаровой запорной арматуры с электроприводами, насосами с ЧРП и выполнение мероприятий по диспетчеризации. | г. Курск, ул. Пионеров | Производительность насоса | м3/ч | 800 | 1270 | 2023 | 2023 | 28509.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28509.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
3.2.2 |  | Модернизация тепловых пунктов Сеймского округа | Для производства и подачи горячей хозяйственно-бытовой воды в настоящее время на тепловых пунктах подлежащих техническому перевооружению используются кожухотрубные скоростные водоподогреватели марки 16-325-4000-Р, кпд которых не превышает 70%, все операции контроля и управления оборудованием производятся дежурным персоналом. При замене водоподогревателей на пластинчатые ожидается экономия тепловой энергии в размере до 20% от суммарной присоединённой нагрузки. | г. Курск | мощность | Гкал | 25.77 | 25.77 | 2021 | 2024 | 35698.5 |  | 0 | 24678.9 | 0 | 0 | 11019.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
3.2.3 |  | Модернизация ПТК "Овация" ТЭЦ СЗР | Рабочие станции и сервера ПТК «Овация» в настоящее время эксплуатируются с ограниченной поддержкой со стороны производителя операционной системы: 1. Windows XP - не поддерживается компанией Microsoft c 08.04.2014 года; 2. Windows Server 2003 - поддержка со стороны компании Microsoft закончилась 14.07.2015 года; 3. После указанных выше дат компания Microsoft не выпускает обновлений безопасности и программной поддержки указанных операционных систем, что резко повышает уязвимость безопасности программного обеспечения. - Программное обеспечение ПТК «Овация» версии 3.2, установленное в настоящее время изменило свой статус на «Устаревшие» с 05.2014 года. Это означает, что поддержка данного продукта для конечного Заказчика может быть ограничена, обновление не доступно | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 14001 |  | 14001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Э/Э | Э
3.2.4 |  | Реконструкция ГТУ №2 с применением модернизированных узлов и деталей (ТЭЦ СЗР ПГУ) | Реализация данного проекта по ГТУ ст.№2 приведет к повышению надежности энергоснабжения, выполнению требований Регламента (GEK 105061) оборудования фирмы General Electric для газовых турбин типа LM 6000 PD DLE и увеличению межремонтного периода, что соответственно приведет к снижению затрат на плановые и аварийные ремонты. | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 440524.2 |  | 440524.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Э
3.2.5 |  | Приведение АИСКУЭ ТЭЦ-1 к соответствию требованиям регламентов ОРЭ | Приведение узлов коммерческого учета электроэнергии в соответствие к требованиям действующих регламентов ОРЭМ в части автоматического ведения журналов событий отсутствия напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения. | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 |  | шт. |  |  | 2020 | 2021 | 8669 |  | 4192.1 | 4476.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Э/Э | Э
3.2.6 |  | Техперевооружение мазутного хозяйства Курской ТЭЦ-1 с установкой оборудования для определения направления и скорости ветра | Выполнение предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №605-рп/П от 02.11.2018 | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 350 |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.7 |  | Реконструкция газового хозяйства водогрейных котлов КВГМ-100 ст. №1, 5 ТЭЦ-1 | В соответствии с Федеральным нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11. 2013 г. N 542 | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 | Мощность | Гкал | 100 | 100 | 2024 | 2024 | 11100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.8 |  | Модернизация системы периметральной охранной сигнализации Курской ТЭЦ-1 | Выполнение требований ФЗ РФ 21.07.2011 №256-ФЗ " О безопасности объектов ТЭК" и постановления Правительства РФ от 05 мая 2012г. № 458 "Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК". (Замена устаревшего оборудования выработавшего свои сроки эксплуатации). | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 | протяженность | м | 2968 | 2968 | 2021 | 2021 | 3869.1 |  | 0 | 3869.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.9 | КурГ/554-М | Модернизация системы охранного освещения периметра ПП "Курская ТЭЦ-1" | Выполнение требований ФЗ РФ 21.07.2011 №256-ФЗ " О безопасности объектов ТЭК" и постановления Правительства РФ от 05 мая 2012г. № 458 "Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК". (Замена устаревшего оборудования выработавшего свои сроки эксплуатации). | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 5519.1 |  | 0 | 519.1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.10 | КурГ/554-М | Модернизация системы охранного освещения периметра ПП "Курская ТЭЦ-1" | Выполнение требований ФЗ РФ 21.07.2011 №256-ФЗ " О безопасности объектов ТЭК" и постановления Правительства РФ от 05 мая 2012г. № 458 "Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК". (Замена устаревшего оборудования выработавшего свои сроки эксплуатации). | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 8500 |  | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.11 | КурГ/481-М | Модернизация системы охранного освещения периметра Курской ТЭЦ-1 | Выполнение требований ФЗ РФ 21.07.2011 №256-ФЗ " О безопасности объектов ТЭК" и постановления Правительства РФ от 05 мая 2012г. № 458 "Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК". (Замена устаревшего оборудования выработавшего свои сроки эксплуатации).Выполнение предписания об устранении нарушений №4 от 30.07.2021 Управления Росгвардии по Курской обл. | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 976.6 |  | 0 | 0 | 0 | 976.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.12 | КурГ/569-М | Реконструкция ветхих частей основного ограждения с оборудованием верхнего и нижнего дополнительного ограждения ТЭЦ-4 г. Курска | Приведение в соответствие с требованиями постановления правительства РФ от 05.05.2012 №458-дсп | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.13 | КурГ/569-М | Реконструкция ветхих частей основного ограждения с оборудованием верхнего и нижнего дополнительного ограждения ТЭЦ-4 г. Курска | Приведение в соответствие с требованиями постановления правительства РФ от 05.05.2012 №458-дсп | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 5064.8 |  | 0 | 0 | 0 | 5064.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.14 | КурГ/570-М | Реконструкция системы охранного освещения территории ТЭЦ СЗР г. Курска | Приведение в соответствие с требованиями постановления правительства РФ от 05.05.2012 №458-дсп | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 3000 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.15 | КурГ/570-М | Реконструкция системы охранного освещения территории ТЭЦ СЗР г. Курска | Приведение в соответствие с требованиями постановления правительства РФ от 05.05.2012 №458-дсп | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.16 | КурГ/567-М | Модернизация системы охранного телевидения объекта ТЭЦ-4 г. Курска | Приведение в соответствие с требованиями постановления правительства РФ от 05.05.2012 №458-дсп | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 4544.7 |  | 0 | 0 | 0 | 4544.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.17 | КурГ/692-М | Техперевооружение системы охранного видеонаблюдения территории ТЭЦ СЗР г. Курска | Приведение в соответствие с требованиями постановления правительства РФ от 05.05.2012 №458-дсп | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 3298.4 |  | 0 | 0 | 0 | 3298.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.18 |  | Реконструкция автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в ПП "Курская ТЭЦ-1" | Реализация данного мероприятия необходима для выполнения Предписания Госпожнадзора Управления МЧС по Курской области от 24.05.2019 №179/1/1, исключения риска наложения штрафных санкций до 200 000 (двухсот тысяч) рублей или административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток и дисквалификации генерального директора ПАО «Квадра» | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 6481.5 |  | 0 | 6481.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.19 | КурГ/553-М | Модернизация системы периметральной охранной сигнализации ПП "Курская ТЭЦ-1" | Приведение в соответствие с требованиями постановления правительства РФ от 05.05.2012 №458-дсп | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 6371.8 |  | 0 | 0 | 0 | 6371.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.20 |  | Модернизация масляных выключателей ОРУ-110кВ Курской ТЭЦ-1 | Выполнение требований Акта-предписания Ростехнадзора от 08.06.2006 б/н. Повышение эксплуатационной надежности электрооборудования | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 | Напряжение (наибольшее рабочее) / Номинальный ток | кВ / А | 126 / 2000 | 126 / 2000 | 2021 | 2024 | 10491.3 |  | 0 | 531.3 | 0 | 0 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Э/Э | Э
3.2.21 | КурГ/484 | Реконструкция распределительных устройств РП-10 кВ, РУ-10 кВс заменой маслянных выключателей на вакуумные ТЭЦ СЗР | Срок эксплуатации выключателей 33 года,они неремонтнопригодны всвязи с отсутствием запчастей, т.к. сняты с производства | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 | кВ | кВ |  |  | 2020 | 2023 | 7718 |  | 3970.4 | 0 | 0 | 3747.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Э/Э | Э
3.2.22 | КурГ/485 | Реконструкция газового хозяйства КВГМ-100 ст. №3 ТЭЦ СЗР с внедрением с АСУ ТП | Приведение в соответствие с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11. 2013 г. N 542 г. | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 | Природный газ | тут | 33618 | 31977 | 2021 | 2023 | 21012.6 |  | 0 | 785 | 0 | 20227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.23 | КурГ/486 | Реконструкция кислотного хозяйства ХЦ ПП "ТЭЦ СЗР" с заменой баков-мерников кислоты ст. №1,2 на баки большей емкости | Есть необходимость в использоании бака-мерника кислоты более 1 м3 из-за режима регенерации существующих Н-катионитовых фильтров использующих высокоемкие слабокислотные катиониты. Объем ккислоты на одну регенерацию составляет до 1,4 м3. | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 | Вода на с/н | м3 | 166381 | 119764 | 2020 | 2021 | 6280 |  | 780 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.24 | КурГ/486 | Реконструкция кислотного хозяйства ХЦ ПП "ТЭЦ СЗР" с заменой баков-мерников кислоты ст. №1,2 на баки большей емкости | Есть необходимость в использоании бака-мерника кислоты более 1 м3 из-за режима регенерации существующих Н-катионитовых фильтров использующих высокоемкие слабокислотные катиониты. Объем ккислоты на одну регенерацию составляет до 1,4 м3. | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 | Вода на с/н | м3 | 166381 | 119764 | 2022 | 2022 | 3250 |  | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.25 | КурГ/322 | Монтаж линии горячего воздуха со сбросных клапанов компрессоров газовых турбин с утилизацией в КУ №1,2 до пароперегревателя ПП «ТЭЦ СЗР» | В настоящий момент во время работы ГТУ в переходных режимах горячий воздух с компрессора ГТУ сбрасывается в атмосферу, создаваемый при этом шум превышает предельно допустимый уровень, установленный СанПиНом. Реализация проекта позволит полезно использовать горячий воздух для нагрева теплоносителя и получить экономический эффект (расчет прилагается), а также исключить вредное воздействие шума на окружающую среду и избежать следующих за этим штрафных санкций. | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 5110.1 |  | 0 | 5110.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Э/Э | Э
3.2.26 | КурГ/322 | Монтаж линии горячего воздуха со сбросных клапанов компрессоров газовых турбин с утилизацией в КУ №1,2 до пароперегревателя ПП «ТЭЦ СЗР» | В настоящий момент во время работы ГТУ в переходных режимах горячий воздух с компрессора ГТУ сбрасывается в атмосферу, создаваемый при этом шум превышает предельно допустимый уровень, установленный СанПиНом. Реализация проекта позволит полезно использовать горячий воздух для нагрева теплоносителя и получить экономический эффект (расчет прилагается), а также исключить вредное воздействие шума на окружающую среду и избежать следующих за этим штрафных санкций. | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 1850 |  | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Э
3.2.27 |  | Реконструкция газового хозяйства КВГМ-100 ст. №2 ТЭЦ СЗР с внедрением с АСУ ТП | Приведение в соответствие с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11. 2013 г. N 542 г. | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 | Природный газ | тут | 33618 | 31977 | 2024 | 2024 | 20307 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.28 | КурГ/500 | Реконструкция КВГМ-100 ст. №4 с установкой на дымосос и дутьевой вентилятор частотно-регулируемого привода | Реализация проекта позволит оптимизировать работу тягодутьевых механизмов водогрейного котла и снизить потребление электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ СЗР. | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 | Мощность | кВт | 327 | 36 | 2020 | 2020 | 10735.1 |  | 490 | 0 | 0 | 10245.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.29 |  | Модернизация парового котла ТП-15 ст. №6 Курской ТЭЦ-1 | Выполнение мероприятия экспертизы проышленной безопасности дымовой трубы от 18.08.2015 №056/15 (рег. №07-ЗС-10176), обеспечение устойчивости строительных конструкций дымовой трубы. Установка конфузора на оголовок дымовой трубы ст. №3 ПП "Курская ТЭЦ-1" , реализация мероприятий по исключению температурной деформации ствола трубы. | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 23184.8 |  | 23184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.30 |  | Модернизация водогрейного котла КВГМ-100 ст. №2 ТЭЦ СЗР | Выполнение мероприятий обеспечивающих работу котла с улучшенными технико-экономическими показателями. Полная замена пакетов (верхнего, среднего, нижнего) конвективного блока (54 тн), замена шатровых труб (3,7 тн), частичная замена труб фронтового экрана (3,8 тн) | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 13314.4 |  | 13314.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.31 |  | Модернизация водогрейного котла ПТВМ-50 ст. №5 ТЭЦ-4 | Выполнение мероприятий обеспечивающие работу котла с улучшенными технико-экономическими показателями. Замена верхнего блока конвективной части котла - 26 т. | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 6604.6 |  | 6604.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.32 |  | Модернизация водогрейного котла ПТВМ-100 ст. №6 ТЭЦ-4 | Выполнение мероприятий обеспечивающие работу котла с улучшенными технико-экономическими показателями. Замена нижненго конвективного блока 32 тн | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 7175.8 |  | 7175.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.33 |  | Модернизация мазутного резервуара ст.№2 Курской ТЭЦ-1 | Выполнение мероприятий по результатам технического диагностирования мазутного резервуара ст.№2 от 08.10.2012 №389-12. Обеспечение работоспособности резервного топливного хозяйства в ОЗП. Замена кровли и трех нижних поясов стенки мазутного резервуара ст.№2, антикоррозионная обработка наружной поверхности резервуара, тепло - и гидроизоляция корпуса бака. | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 8837.2 |  | 8837.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.34 |  | Реконструкция ячеек РУ-6 кВ и КРУ-6кВ Курской ТЭЦ-4 с заменой МВ-6 кВ на вакуумные и устройств РЗА на микропроцессорные | В настоящий момент все масляные выключатели РУ-6кВ и КРУ-6кВ Курской ТЭЦ-4 требуют замены в силу изношенности из-за длительного срока службы (масляные выключатели РУ-6кВ – 1959года выпуска; КРУ-6кВ – 1984 года выпуска) и абсолютного отсутствия запасных частей (данные выключатели сняты с производства). Устройства РЗА установленные на ячейках (электромеханические) физически и морально устарели и не отвечают современным требованиям предъявляемым к быстродействию защит. Выход из строя любого из МВ может привести к потерям как тепловой, так и электрической нагрузки всей ТЭЦ и, как следствие, к недоотпуску продукции потребителям и нанесению ущерба предприятию, в зависимости от того какое оборудование выйдет из строя. Для примера – выход из строя МВ ТГ-1 в ОЗП приведет к потерям порядка 300 тыс.руб. в сутки (за счет потребления э/э на собственные нужды станции от постороннего источника и недоотпуска электроэнергии); выход из строя МВ любого из трансформаторов собственных нужд приведет к снижению тепловой нагрузки, вплоть до останова станции. Даже неисправность МВ одного из электродвигателей дымососов водогрейных котлов приведет к недоотпуску продукции в 1782,9 тыс.руб. в сутки и более. Отдельно надо выделить выключатели, без которых станция работать не сможет работать вообще или, в лучшем случае, на полную мощность. К ним относятся выключатели фидеров связи и шиносоединительный МВ. Кроме того, основной неисправностью в последнее время стали поломки изоляторов при включении выключателей. Для устранения данного дефекта необходимо выводить из работы всю секцию шин, к которой подключен данный дефектный выключатель, что соответственно вызывает снижение тепловой и электрической нагрузки и недоотпуск продукции потребителям. | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 | Мощность | кВ/А | 6/1500 | 6/1500 | 2021 | 2021 | 490 |  | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Э/Э | Э
3.2.35 |  | Реконструкция ячеек РУ-6 кВ и КРУ-6кВ Курской ТЭЦ-4 с заменой МВ-6 кВ на вакуумные и устройств РЗА на микропроцессорные | В настоящий момент все масляные выключатели РУ-6кВ и КРУ-6кВ Курской ТЭЦ-4 требуют замены в силу изношенности из-за длительного срока службы (масляные выключатели РУ-6кВ – 1959года выпуска; КРУ-6кВ – 1984 года выпуска) и абсолютного отсутствия запасных частей (данные выключатели сняты с производства). Устройства РЗА установленные на ячейках (электромеханические) физически и морально устарели и не отвечают современным требованиям предъявляемым к быстродействию защит. Выход из строя любого из МВ может привести к потерям как тепловой, так и электрической нагрузки всей ТЭЦ и, как следствие, к недоотпуску продукции потребителям и нанесению ущерба предприятию, в зависимости от того какое оборудование выйдет из строя. Для примера – выход из строя МВ ТГ-1 в ОЗП приведет к потерям порядка 300 тыс.руб. в сутки (за счет потребления э/э на собственные нужды станции от постороннего источника и недоотпуска электроэнергии); выход из строя МВ любого из трансформаторов собственных нужд приведет к снижению тепловой нагрузки, вплоть до останова станции. Даже неисправность МВ одного из электродвигателей дымососов водогрейных котлов приведет к недоотпуску продукции в 1782,9 тыс.руб. в сутки и более. Отдельно надо выделить выключатели, без которых станция работать не сможет работать вообще или, в лучшем случае, на полную мощность. К ним относятся выключатели фидеров связи и шиносоединительный МВ. Кроме того, основной неисправностью в последнее время стали поломки изоляторов при включении выключателей. Для устранения данного дефекта необходимо выводить из работы всю секцию шин, к которой подключен данный дефектный выключатель, что соответственно вызывает снижение тепловой и электрической нагрузки и недоотпуск продукции потребителям. | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 | Мощность | кВ/А | 6/1500 | 6/1500 | 2023 | 2024 | 5500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.36 |  | Реконструкция водогрейного котла КВГМ-100 ст.№8 ТЭЦ-4 с переводом на пиковый режим работы | Перевод КВГМ-100 ст.№8 на пиковую циркуляцию позволит: - снизить гидравлическое сопротивление котла, увеличить расход воды через котёл в 2 раза, повысить надёжную работу теплоисточника за счёт уменьшения износа оборудования ТЭЦ-4 при оптимизации работы котлов | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 | Теплопроизводительность | Гкалл/ч | 100 | 100 | 2021 | 2021 | 4806 |  | 0 | 4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.37 |  | Модернизация конвективной части водогрейного котла КВГМ-100 ст.№7 | Модернизация конвективной части водогрейного котла КВГМ-100 ст. №7 предусматривает замену 3-х конвективных пакетов из гладких труб ф28х3 на пакеты из труб ф38х3, трубы верхнего пакета имеют спирально-ленточное оребрение. При применении труб со сприально-ленточным оребрением достигается: снижение гидравлического сопротивления котла, увеличения расхода воды через котёл, увеличение надёжности работы котла, при снижении стоимости ремонтов и увеличении межремонтных сроков. | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 | Теплопроизводительность | Гкалл/ч | 100 | 100 | 2020 | 2020 | 8207.2 |  | 8207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.38 |  | Модернизация конвективной части водогрейного котла КВГМ-100 ст.№7 | Модернизация конвективной части водогрейного котла КВГМ-100 ст. №7 предусматривает замену 3-х конвективных пакетов из гладких труб ф28х3 на пакеты из труб ф38х3, трубы верхнего пакета имеют спирально-ленточное оребрение. При применении труб со сприально-ленточным оребрением достигается: снижение гидравлического сопротивления котла, увеличения расхода воды через котёл, увеличение надёжности работы котла, при снижении стоимости ремонтов и увеличении межремонтных сроков. | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 | Теплопроизводительность | Гкалл/ч | 100 | 100 | 2020 | 2020 | 268.8 |  | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.39 |  | Реконструкция управления пуском электродвигателей вентиляторов ВК-6 ТЭЦ-4 с установкой устройств плавного пуска | Дутьевые вентиляторы водогрейного котла №6 ТЭЦ-4, в количестве 2 шт., оборудованы электродвигателями мощностью 315кВт с рабочим напряжением 0,38кВ и номинальным током двигателя 570 А. В настоящее время, для включения их в работу применяется схема прямого пуска, что, учитывая тяжелые условия пуска, высокий пусковой ток (до 4000А) и удаленность электродвигателей от силовых трансформаторов, является критичным режимом для всей станции. При включении вентиляторов происходит кратковременная, до 5 сек просадка напряжения по все станции до 85% от номинального напряжения. При этом возможно ложное срабатывание защит котлов, выполненнных на микропроцессорных блоках. Из-за ударной нагрузки при пуске возможно повреждение изоляции электродвигателей и питающих кабелей. Для снижения указанных негативных последствий при включении, к той секции шин, от которой подключен включаемый в работу вентилятор, параллельно подключают резервный трансформатор собственных нужд. При выводе в ремонт одного из трансформаторов собственных нужд или его коммутационных аппаратов пуск вентиляторов водогрейного котла №6 становится невозможен и водогрейный котел фактически выводится из резерва, что вызывает риск снижения параметров теплоносителя и недоотпуска продукции потребителям. Для решения данной проблемы, ограничения пусковых токов, снижения нагрузки на кабели, трансформаторы и коммутационную аппаратуру, необходима установка устройств плавного пуска на данное оборудование. Это позволит, помимо снижения токовых нагрузок, снизить нагрев обмоток двигателя; снизить просадки напряжения во время пуска; снизить электромагнитные помехи, возникающие при пуске; обеспечить комплексную защиту электродвигателей при пропадании фазы, перенапряжении, заклинивании; повысить надежность и долговечность системы в целом. | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 | Мощность | кВ/А | 0,4/4000 | 0,4/600 | 2024 | 2024 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.40 | КурГ/595-Р | Техническое перевооружение основного и вспомогательного оборудования Курской ТЭЦ-1 в период проведения капитальных и текущих ремонтов | Типовой текущий и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования. Сверхтиповой капитальный ремонт парового котла ст. №7 (замена труб экранов - 25 т., замена кубов ВЗП - 8 шт., замена 2-йступени ВЭК - 32 т., замена змеевиков 1-й и 2-й ступени КПП - 52.5 т., замена входных и выходных коллекторов 1-й и 2-й ступени КПП). Сверхтиповой текущий ремонт паровых турбин ст. №№ 3, 4 (замена пароперепускных труб высокого давления). | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 |  |  |  |  | 2021 | 2023 | 28762.5 |  | 0 | 18495.8 | 10266.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.41 | КурГ/662-РТ1 | Техническое перевооружение зданий и сооружений Курской ТЭЦ-1 в период проведения текущих ремонтов | Ремонт дымовой трубы ст.№4 (восстановление защитного слоя бетона, окраска). Ремонт каменно-набросной плотины на р. Сейм (замена разрушенных плит и габионов). Восстановление крепления откосов сбросного канала (замена разрушенных ж.б. плит). Ремонт защитных сооружений №109, №138 и периметрального ограждения. Ремонт зданий: главного корпуса, водогрейной котельной, компрессорной, ХОУ, ХВО, АБК, мастерской по ремонту низковольтного электрооборудования, мазутонасосной. мастерской ремонта бульдозеров. | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 |  |  |  |  | 2021 | 2023 | 19124.9 |  | 0 | 6236.5 | 12888.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.42 | КурГ/663-РТ1 | Техническое перевооружение основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ-4 в период проведения капитальных и текущих ремонтов | Замена чугунного экономайзера - 10т, замена кипятильного пучка - 8т. парового котла №1. Замена нижнего блока конвективной части котла - 30т. водогрейного котла №6. Замена труб боковых экранов - 3т., замена пароперегревателя - 6т. парового вотла №3. техническое перевооружение вспомогательного оборудования КТЦ ПП "ТЭЦ-4" | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 |  |  |  |  | 2021 | 2023 | 4836.4 |  | 0 | 3336.4 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.43 | КурГ/501-В | Реконструкция ГТУ № 1 с применением модернизированных узлов и деталей (ТЭЦ СЗР ПГУ) | Реализация данного проекта по ГТУ ст.№1 приведет к повышению надежности энергоснабжения, выполнению требований Регламента (GEK 105061) оборудования фирмы General Electric для газовых турбин типа LM 6000 PD DLE и увеличению межремонтного периода, что соответственно приведет к снижению затрат на плановые и аварийные ремонты. | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 408624.9 |  | 0 | 0 | 0 | 408624.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Э
3.2.44 | КурГ/590-Р | Техническое перевооружение ГТУ LM 6000 PD DLE ст №№ 1, 2 ТЭЦ СЗР в период проведения плановых технических обслуживаний | Реализация данного проекта по ГТУ ст.№№ 1, 2 обеспечит стабильную надёжность энергоснабжения, и выполнение требований Регламента (GEK 105061) оборудования фирмы General Electric для газовых турбин типа LM 6000 PD DLE, что соответственно приведет к снижению затрат на неплановые и аварийные ремонты. | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 23532.1 |  | 0 | 23532.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Э
3.2.45 | КурГ/590-Р | Техническое перевооружение ГТУ LM 6000 PD DLE ст №№ 1, 2 ТЭЦ СЗР в период проведения плановых технических обслуживаний | Реализация данного проекта по ГТУ ст.№№ 1, 2 обеспечит стабильную надёжность энергоснабжения, и выполнение требований Регламента (GEK 105061) оборудования фирмы General Electric для газовых турбин типа LM 6000 PD DLE, что соответственно приведет к снижению затрат на неплановые и аварийные ремонты. | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 95067.3 |  | 0 | 0 | 33349 | 61718.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Э/Э | Э
3.2.46 |  | Техническое перевооружение газокомпрессорных установок EGCI-S-285/2500 WA ст. №№ 1. 2 ТЭЦ СЗР в период проведения плановых технических обслуживаний | Реализация данного проекта по ДКС ст.№№ 1, 2 обеспечит стабильную надёжность энергоснабжения, и выполнение требований заводов-изготовителей ENERPROJECT SA, GEA GRASSO газовых компрессоров и дожимных газовых станций, что соответственно приведет к снижению затрат на неплановые и аварийные ремонты. | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 1974.1 |  | 0 | 1974.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Э/Э | Э
3.2.47 | КурГ/591-Р | Техническое перевооружение газокомпрессорных установок EGCI-S-285/2500 WA ст. №№ 1. 2 ТЭЦ СЗР в период проведения плановых технических обслуживаний | Реализация данного проекта по ДКС ст.№№ 1, 2 обеспечит стабильную надёжность энергоснабжения, и выполнение требований заводов-изготовителей ENERPROJECT SA, GEA GRASSO газовых компрессоров и дожимных газовых станций, что соответственно приведет к снижению затрат на неплановые и аварийные ремонты. | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 3465.8 |  | 0 | 2477 | 988.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Э
3.2.48 | КурГ/592-P | Техническое перевооружение ПТК АСУТП "Овация" ПГУ ТЭЦ СЗР в период проведения планового технического обслуживания | Техническое перевооружение ПТК АСУТП "Овация" ПГУ ТЭЦ СЗР приведет к повышению надежности работы рабочих станций операторов, серверов, коммутационного оборудования, позволит оптимизировать распределение вычислительной нагрузки на процессы программируемых логических контроллеров. Как следствие приведет к снижению вероятности отказов и простоев в работе обороудования. | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 6461.5 |  | 0 | 3156.5 | 3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Э
3.2.49 | КурГ/643-РТ1 | Реконструкция паровой турбины ТЭЦ СЗР г. Курска с применением модернизированных узлов и деталей в период проведения капитального ремонта | Замена комплектующих и быстроизнашивающихся деталей на модернизированные с улучшенными прочностными характеристиками, которые позволят увеличить срок службы основных элементов турбины, что в свою очередь обеспечит надёжность блока ПГУ. | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 12776.3 |  | 0 | 0 | 12776.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Э
3.2.50 | КурГ/673-Р | Модернизация дожимной компрессорной станции EGSI-S-285/2500 WA с выполнением работ по поставке и пуско-наладке модернизированного компрессора типа XE на ПГУ-115 МВт ПП «ТЭЦ СЗР» |  | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 30903 |  | 0 | 0 | 30903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Э
3.2.51 |  | Реконструкция панелей релейной защиты и автоматики с монтажом ЧДА (частотно-делительная автоматика) «ТЭЦ СЗР» | Для успешного получения паспорта готовности оборудования при прохождении ОЗП ПАО «Квадра», в связи с необходимостью выполнения требований «Регламента аттестации генерирующего оборудования», «Правил проведения испытаний и определения общесистемных технических параметров и характеристик генерирующего оборудования», а также «Регламента проверки выполнения условий устойчивой работы генерирующего оборудования тепловых электростанций при его выделении действием ЧДА на изолированную нагрузку» и несоответствием существующей схемы работы ЧДА «Схеме №2» необходимо разработать и внедрить скорректированную проектную документацию ЧДА. | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 843 |  | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Э/Э | Э
3.2.52 | КурГ/635 | Техперевооружение водогрейных котлов КВГМ-100 ст.№3, 4 Курской ТЭЦ-1 | Уменьшение расхода воды на выходе с коллекторов ТЭЦ-1 до 1300 т/ч в летний период. Обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей при низких нагрузках на котле. | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.53 | КурГ/654 | Техперевооружение ДХОВ-1 Курской ТЭЦ-1 | Изменение существующей схемы подогрева сетевой воды на источнике тепловой энергии (Курская ТЭЦ-1) в неотопительный период, предусматривающее переход с парового котла на водогрейный | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 5560.4 |  | 0 | 0 | 5560.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.54 | КурГ/551 | Техперевооружение сети газопотребления Курской ТЭЦ-1 | Приведение в соответствие с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11. 2013 г. N 542 г. | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 300 |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.55 | КурГ/672 | Реконструкции автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в помещениях расположенных по ул. Экспедиционная 2, Союзная 33-а, ул. Ухтомского 45 в г. Курске | Предписание отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Главного управления МЧС России по Курской области №262/1/1 от 26.07.2021 г. «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара». П.18, п.25-31. | г. Курск, ЖД округ |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 280 |  | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпер
3.2.56 | КурГ/568-М | Реконструкция системы охранного освещения территории ТЭЦ-4 г. Курска | Для устранения предписания №3 от 15 января 2020 г. выписанного Управлением Росгвардии по Курской области, необходимо охранное освещение привести в соответствие с требованиями ФЗ РФ №256-ФЗ и постановления Правительства РФ №458 от 05.05.2012г. | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 | протяжённость | м | 0 | 720 | 2021 | 2022 | 467.8 |  | 0 | 467.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.57 |  | Реконструкция системы охранного освещения территории ТЭЦ-4 г. Курска | Для устранения предписания №3 от 15 января 2020 г. выписанного Управлением Росгвардии по Курской области, необходимо охранное освещение привести в соответствие с требованиями ФЗ РФ №256-ФЗ и постановления Правительства РФ №458 от 05.05.2012г. | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 | протяжённость | м | 0 | 720 | 2022 | 2022 | 3707.4 |  | 0 | 0 | 3707.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.58 | КурГ/568-М | Реконструкция системы охранного освещения территории ТЭЦ-4 г. Курска | Для устранения предписания №3 от 15 января 2020 г. выписанного Управлением Росгвардии по Курской области, необходимо охранное освещение привести в соответствие с требованиями ФЗ РФ №256-ФЗ и постановления Правительства РФ №458 от 05.05.2012г. | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 | протяжённость | м | 0 | 720 | 2023 | 2023 | 5073 |  | 0 | 0 | 0 | 5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.59 |  | Реконструкция автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ТЭЦ-4 | Согласно предписания Госпожнадзора Управления МЧС по Курской области №179/1/1 от 24.05.2019 г. система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на ПП «ТЭЦ-4» Реализация проекта позволит качественно изменить систему автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, устранить недостатки, возникающие при проверках надзорных органов, повысить уровень пожарной безопасности на объекте. | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 | здания | шт | 7 | 7 | 2021 | 2021 | 5790 |  | 0 | 5790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.60 |  | Оборудование системой охранного освещения территории ПП "ТЭЦ СЗР" (периметр 1350 м., прожектора, кабель, опоры, система управления) | Предписание Росгвардии от 30.07.2021. Приведение в соответствие с требованиями Постановления правительства РФ от 05.05.2012 №458-дсп | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 423.7 |  | 0 | 423.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.61 |  | Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на ТЭЦ СЗР | Предписание ГУ МЧС России по Курской области о приведении пожарной сигнализации в соответствие с Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2975.8 |  | 0 | 2975.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.62 |  | Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на ТЭЦ СЗР | Предписание ГУ МЧС России по Курской области о приведении пожарной сигнализации в соответствие с Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 638.3 |  | 0 | 638.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.63 |  | Модернизация систем информационной безопасности | Выполнение требований Федерального закона "Окритической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 №187-Ф3 путем создания системы обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Квадра". | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 781.5 |  | 0 | 781.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.64 | КурГ/492 | Приобретение техники для ремонта и обслуживания КТС г. Курска | В рамках реализации мероприятий, предполагается поставка и комплектация техники для ремонтной бригады для обеспечения оперативного выполнения аварийных и ремонтно-восстановительных работ | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 5633.3 |  | 0 | 0 | 5633.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
3.2.65 | КурГ/498 | Приобретение техники для ремонта и обслуживания ВТС г. Курска | В рамках реализации мероприятий, предполагается поставка и комплектация техники для ремонтной бригады для обеспечения оперативного выполнения аварийных и ремонтно-восстановительных работ | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 10860.8 |  | 0 | 0 | 10860.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
3.2.66 | КурГ/560 | Поставка генератора технической частоты для Курской ТЭЦ-1 | Приобретение генератора технической частоты и замена неисправного оборудования в электротехнической лаборатории ПП "Курская ТЭЦ-1" | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 130 |  | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.67 | ИА/181-46 | Обеспечение безопасности значимых объектов КИИ | Выполнение требований Федерального закона от 26.07.2017 N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", выполнение требований региляторов: ФСБ РФ, ФСТЭК РФ, Минэнерго в части безопасности критической информационной инфраструктуры. | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 466.8 |  | 0 | 292.5 | 174.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.68 | ИА/175-46 | Оборудование не требующее монтажа ИТ 2020-2022 г | Обеспечение Общества современной телекоммуникационной средой достаточного уровня производительности и надежности, для возможности информатизации и цифровизации в условиях централизации информационных систем и потоков данных, а также для снижения риска простоев систем и сервисов | г. Курск, ул. Нижняя Набережная, 9 |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2520.2 |  | 0 | 2184.7 | 335.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Кредиты | Тпроизв
3.2.69 | КурГ/587 | Техническое перевооружение мазутного хозяйства ТЭЦ СЗР г. Курска | Реализация мероприятия позволит обеспечить надежную работу мазутного хозяйства ТЭЦ СЗР в соответствии с требованиями правил промышленной и пожарной безопасности, избежать штрафных санкций за нарушение указанных правил | г. Курск, ул. 2-я Орловская, 59 |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 3500 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.70 | КурГ/609-Р | Техническое перевооружение зданий и сооружений Курской ТЭЦ-1 в период проведения текущих ремонтов | Поддержание зданий и сооружений в работоспособном состоянии, обеспечивающем безопасность их эксплуатации. Выполнение требований "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", утв. приказом Минэнерго РФ от 25.10.2017 №1013. Резльтаты обследований и ЭПБ. | г. Курск, пр-т. Ленинского комсомола,20 |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 4965.4 |  | 0 | 0 | 0 | 4965.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э комб | Тпроизв
3.2.71 | КурГ/672 | Реконструкции автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в помещениях расположенных по ул. Экспедиционная 2, Союзная 33-а, ул. Ухтомского 45 в г. Курске | Предписание отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Главного управления МЧС России по Курской области №262/1/1 от 26.07.2021 г. «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара». П.18, п.25-31. | г. Курск, ЖД округ |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 6759 |  | 0 | 0 | 0 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Амортизация Т/Э некомб | Тпер
Всего по группе 3. | [10 empty] | 4150862.842 | 0 | 835997.3 | 484368.1 | 632663.4 | 1008026.46 | 370538.5626 | 198332.4802 | 141019.4868 | 94710.1925 | 73052.1193 | 53678.1725 | 51813.3282 | 46460.2739 | 52883.9834 | 39896.6824 | 31411.2282 | 36011.072 |  | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых
значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности
работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.2.
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением
тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе | [10 empty] | 4292738.842 | 0 | 850328 | 486198.8 | 756688.1 | 1009716.36 | 370538.5626 | 198332.4802 | 141019.4868 | 94710.1925 | 73052.1193 | 53678.1725 | 51813.3282 | 46460.2739 | 52883.9834 | 39896.6824 | 31411.2282 | 36011.072 |  | 0
2020
[11 empty] | Э/Э | Всего | 462687.7 | 462687.7 | 0
[12 empty] | Ам | 22163.5 | 22163.5 | 0
[12 empty] | Кр | 440524.2 | 440524.2 | 0
[11 empty] | Т/Э комб | Всего | #REF! | 69212.8 | #REF!
[12 empty] | Ам | #REF! | 36572 | #REF!
[12 empty] | Кр | 32640.8 | 32640.8 | 0
[11 empty] | Т/Э некомб | Всего | #REF! | 318427.5 | #REF!
[12 empty] | Ам | #REF! | 127242 | #REF!
[12 empty] | Кр | 180606.6 | 180606.6 | 0
[12 empty] | Техпр | #REF! | 10578.9 | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | ВСЕГО |  | #REF! | 850328 | #REF!
[11 empty] | Разница |  | #REF! | #REF!
[12 empty] | Ам | #REF! | 185977.5 | #REF!
[12 empty] | Кр | 653771.6 | 653771.6 | 0
[12 empty] | Техпр | #REF! | 10578.9 | #REF!
[12 empty] | ВСЕГО | #REF! | 850328 | #REF!
#REF!
После согласования стереть
[13 empty] | Было | Стало | Z | Надо
[12 empty] | Ам | 241514.6 | #REF! | 207393 | 218715.6 | 22799
[12 empty] | Ам Э/Э | 13425.4 | 10118.3 | 13425.4 | 13425.4 | 0
[12 empty] | Ам Т/Э | 228089.2 | #REF! | 193967.6 | 205290.2 | 22799
[12 empty] | Ам Т/Э_К | 22799 | #REF! | 23254 | 22799 | 0
[12 empty] | Ам Т/Э_Н | 172623.5 | #REF! | 170713.6 | 149824.5 | 22799 | 172623.5
[12 empty] | Ам конц | 32666.7 | 32666.7 | 0 | 32666.7 | 0
[12 empty] | Кр | 118748.1 | #REF! | 151414.8 | 141547.1 | -22799
[12 empty] | Бюд | 110707 | 105707 | 110707 | 110707 | 0
[12 empty] | Техпр | 12227.2 | #REF! | 144818.2 | 12227.2 | 0
[12 empty] | ВСЕГО | 483196.9 | #REF! | 614333 | 483196.9 | 0
[14 empty] | 481742 | 614333
[14 empty] | #REF! | 0

## Лист4
Форма № 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы
филиала ПАО "Квадра"-"Курская генерация"
(наименование регулируемой организации)
[9 empty] | в сфере теплоснабжения на | 2020-2035 |  | годы
№ | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Фактические | Плановые значения
п/п |  |  |  | значения | Утверж- | в т. ч. по годам реализации
|  |  |  | 2018 г. | денный | 2020 | 2021 | 2022 |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
период
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |  | кВт·ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы |  | т у. т./Гкал | 0.1603 | 0.15458 | 0.15486 | 0.15486 | 0.15486 |  |  | 0.15486 | 0.15458 |  | 0.15458 | 0.15458 | 0.15458 | 0.15458 | 0.15458 | 0.15458 | 0.15458 | 0.15458 | 0.15458 | 0.15458 | 0.15458
| тепловой энергии и (или) теплоносителя |  | т у. т./м3*
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |  | Гкал/ч | 0.466 | 13.1548 | 3.7722 | 9.3826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа |  | % | 64.8/59.8 | 64.70/59.62 | 64.76/59.76 | 64.73/59.75 | 64.72/59.71 |  |  | 64.71/59.64 | 64.70/59.62 |  | 64.65/59.6 | 64.63/59.58 | 64.61/59.56 | 64.61/59.54 | 64.59/59.52 | 64.57/59.5 | 64.55/59.48 | 64.51/59.44 | 64.46/59.0 | 64.4/58.95 | 64.32/58.87
объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал в год | 585979 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 |  |  | 500391 | 500391 |  | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391
|  | в т.ч. потери по сетям в КС | Гкал в год | 221300 | 221264 | 221876 | 221876 | 215861 |  |  | 209969 | 203880 |  | 200738 | 198961 | 197184 | 193630 | 190076 | 186522 | 182968 | 179414 | 175860 | 172306 | 168752
|  |  | % от полезного | 32.84 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |  |  | 23.5 | 23.5 |  | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5
отпуска тепловой тепловой
|  | в т.ч. потери по сетям в КС | % от полезного | 15.2 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.2 |  |  | 15 | 14.5 |  | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.4
отпуска тепловой тепловой
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | тонн в год для воды** | 1727970 | 1190350 | 1190350 | 1190350 | 1190350 |  |  | 1190350 | 1190350 |  | 1190350 | 1190350 | 1190350 | 1190350 | 1190350 | 1190350 | 1190350 | 1190350 | 1190350 | 1190350 | 1190350
|  |  | куб. м для пара*** | 3960 | 44 | 44 | 44 | 44 |  |  | 44 | 44 |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия |  | в соответствии с | мероприятия по снижению негативного воздействия отсутствуют | мероприятия по снижению негативного воздействия отсутствуют | мероприятия по снижению негативного воздействия отсутствуют | мероприятия по снижению негативного воздействия отсутствуют | мероприятия по снижению негативного воздействия отсутствуют |  |  | мероприятия по снижению негативного воздействия отсутствуют | мероприятия по снижению негативного воздействия отсутствуют |  | мероприятия по снижению негативного воздействия отсутствуют | мероприятия по снижению негативного воздействия отсутствуют | мероприятия по снижению негативного воздействия отсутствуют | мероприятия по снижению негативного воздействия отсутствуют | мероприятия по снижению негативного воздействия отсутствуют | мероприятия по снижению негативного воздействия отсутствуют | мероприятия по снижению негативного воздействия отсутствуют | мероприятия по снижению негативного воздействия отсутствуют | мероприятия по снижению негативного воздействия отсутствуют | мероприятия по снижению негативного воздействия отсутствуют | мероприятия по снижению негативного воздействия отсутствуют
| на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством |  | законодательством
| РФ об охране окружающей среды: |  | РФ об охране
окружающей среды
7.1.
7.2.

## Лист5
Форма № 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
филиала ПАО "Квадра"-"Курская генерация"
(наименование регулируемой организации)
№ | Наименование объекта | Показатели надежности | [33 empty] | Показатели энергетической эффективности
п/п |  | Количество прекращений подачи | [16 empty] | Количество прекращений подачи | [16 empty] | Удельный расход топлива на про- | [16 empty] | Отношение величины технологи- | [16 empty] | Величина технологических потерь
|  | тепловой энергии, теплоносителя | [16 empty] | тепловой энергии, теплоносителя | [16 empty] | изводство единицы тепловой | [16 empty] | ческих потерь тепловой энергии, | [16 empty] | при передаче тепловой энергии,
|  | в результате технологических | [16 empty] | в результате технологических | [16 empty] | энергии, отпускаемой с коллекто- | [16 empty] | теплоносителя к материальной | [16 empty] | теплоносителя по тепловым сетям
|  | нарушений на тепловых сетях | [16 empty] | нарушений на источниках | [16 empty] | ров источников тепловой энергии | [16 empty] | характеристике тепловой сети
|  | на 1 км тепловых сетей | [16 empty] | тепловой энергии на 1 Гкал/час
установленной мощности
|  | Теку- | Плановое значение | [15 empty] | Теку- | Плановое значение | [15 empty] | Теку- | Плановое значение | [15 empty] | Теку- | Плановое значение | [15 empty] | Теку- | Плановое значение
|  | щее | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | щее | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | щее | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | щее | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | щее | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
|  | значе- | [16 empty] | значе- | [16 empty] | значе- | [16 empty] | значе- | [16 empty] | значе-
|  | ние | [16 empty] | ние | [16 empty] | ние | [16 empty] | ние | [16 empty] | ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87
1 | Всего | [68 empty] | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391 | 500391
2 | Курская ТЭЦ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1563 | 0.1465 | 0.1465 | 0.1465 | 0.1465 | 0.1465 | 0.1465 | 0.1465 | 0.1465 | 0.1465 | 0.1465 | 0.1465 | 0.1465 | 0.1465 | 0.1465 | 0.1465 | 0.1465 | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 230680 | 230680 | 230680 | 230680 | 230680 | 230680 | 230680 | 230680 | 230680 | 230680 | 230680 | 230680 | 230680 | 230680 | 230680 | 230680 | 230680
3 | Курская ТЭЦ СЗР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1582 | 0.1563 | 0.1563 | 0.1563 | 0.1563 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.1563 | 0.156 | 3.5333 | 3.5333 | 3.5333 | 3.5333 | 3.5333 | 3.5333 | 3.5333 | 3.5333 | 3.5333 | 3.5333 | 3.5333 | 3.5333 | 3.5333 | 3.5333 | 3.5333 | 3.5333 | 3.5333 | 191149 | 191149 | 191149 | 191149 | 191149 | 191149 | 191149 | 191149 | 191149 | 191149 | 191149 | 191149 | 191149 | 191149 | 191149 | 191149 | 191149
4 | Курская ТЭЦ-4 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1738 | 0.1733 | 0.1733 | 0.1733 | 0.1733 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.1733 | 0.173 | 2.8988 | 2.8988 | 2.8988 | 2.8988 | 2.8988 | 2.8988 | 2.8988 | 2.8988 | 2.8988 | 2.8988 | 2.8988 | 2.8988 | 2.8988 | 2.8988 | 2.8988 | 2.8988 | 2.8988 | 78562 | 78562 | 78562 | 78562 | 78562 | 78562 | 78562 | 78562 | 78562 | 78562 | 78562 | 78562 | 78562 | 78562 | 78562 | 78562 | 78562
5 | в т.ч. по тепловым сетям КС | 0 | 0 | 1.24 | 1.17 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | 0.69 | 0.62 | 0.58 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.103 | 3.019 | 2.937 | 2.852 | 2.808 | 2.783 | 2.758 | 2.708 | 2.659 | 2.609 | 2.589 | 2.509 | 2.46 | 2.41 | 2.36 | 221264 | 221876 | 221876 | 215861 | 209969 | 203880 | 200738 | 198961 | 197184 | 193630 | 190076 | 186522 | 177592 | 174038 | 170484 | 166930 | 163376
М. П.

## Лист6
Финансовый план
Филиал ПАО "Квадра"-"Курская генерация" | [69 empty] | справочно
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2020-2035 годы
теплоэнергия
№ | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы
(тыс. руб. без НДС)
|  | по видам деятельности | [50 empty] | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | [15 empty] | сейчас | было | отклонение | сейчас | было | отклонение
|  | производство | [16 empty] | производство | [16 empty] | пердача | [17 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2022 | 2022 | сейчас/было | 2023 | 2023 | сейчас/было
|  | электрической энергии | [16 empty] | тепловой энергии | [16 empty] | тепловой энергии
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1. | Собственные средства | 144363.8 | 22163.5 | 13425.4 | 33349 | 65465.9 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204077 | 36572 | 40827 | 32534.5 | 53236.5 | 40907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630877.5061 | 137820.9 | 181986.9 | 240127.4 | 130590.06 | 199256.1306 | 123156.5196 | 138022.5434 | 94710.1925 | 73052.1193 | 53678.1725 | 51813.3282 | 46460.2739 | 52883.9834 | 39896.6824 | 31411.2282 | 36011.072 | 1979318.3061 | 196556.4 | 236239.3 | 306010.9 | 249292.46 | 250123.1306 | 123156.5196 | 138022.5434 | 94710.1925 | 73052.1193 | 53678.1725 | 51813.3282 | 46460.2739 | 52883.9834 | 39896.6824 | 31411.2282 | 36011.072 | 272661.9 | 162320.7 | 110341.2 | 183826.56 | 183826.6 | -0.04
1.1. | амортизационные отчисления | 144363.8 | 22163.5 | 13425.4 | 33349 | 65465.9 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204077 | 36572 | 40827 | 32534.5 | 53236.5 | 40907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492753.3061 | 127242 | 180156.2 | 116102.7 | 128900.16 | 199256.1306 | 123156.5196 | 138022.5434 | 94710.1925 | 73052.1193 | 53678.1725 | 51813.3282 | 46460.2739 | 52883.9834 | 39896.6824 | 31411.2282 | 36011.072 | 1841194.1061 | 185977.5 | 234408.6 | 181986.2 | 247602.56 | 250123.1306 | 123156.5196 | 138022.5434 | 94710.1925 | 73052.1193 | 53678.1725 | 51813.3282 | 46460.2739 | 52883.9834 | 39896.6824 | 31411.2282 | 36011.072 | 148637.2 | 148637.2 | 0 | 182136.66 | 182136.7 | -0.04
1.1.1 | по объектам, находящимся в собственности организации | 144363.8 | 22163.5 | 13425.4 | 33349 | 65465.9 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204077 | 36572 | 40827 | 32534.5 | 53236.5 | 40907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481725.76 | 127242 | 147489.5 | 62493.5 | 50911.46 | 93589.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830166.56 | 185977.5 | 201741.9 | 128377 | 169613.86 | 144456.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95028 | 95028 | 0 | 104147.96 | 104148 | -0.04
1.1.2 | по объектам, находящимся в концессионном соглашении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011027.5461 | 0 | 32666.7 | 53609.2 | 77988.7 | 105666.8306 | 123156.5196 | 138022.5434 | 94710.1925 | 73052.1193 | 53678.1725 | 51813.3282 | 46460.2739 | 52883.9834 | 39896.6824 | 31411.2282 | 36011.072 | 1011027.5461 | 0 | 32666.7 | 53609.2 | 77988.7 | 105666.8306 | 123156.5196 | 138022.5434 | 94710.1925 | 73052.1193 | 53678.1725 | 51813.3282 | 46460.2739 | 52883.9834 | 39896.6824 | 31411.2282 | 36011.072 | 53609.2 | 53609.2 | 0 | 77988.7 | 77988.7 | 0
1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138124.2 | 10578.9 | 1830.7 | 124024.7 | 1689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138124.2 | 10578.9 | 1830.7 | 124024.7 | 1689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124024.7 | 13683.5 | 110341.2 | 1689.9 | 1689.9 | 0
1.4. | прочие собственные средства, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| в т. ч. средства от эмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Привлеченные средства | 928137.8 | 440524.2 | 29165.6 | 49823.1 | 408624.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96506.6 | 32640.8 | 22756.7 | 19078.2 | 22030.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955442.8359 | 180606.6 | 92330.2 | 265593.1 | 218324.6 | 120415.432 | 75175.9606 | 2996.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980087.2359 | 653771.6 | 144252.5 | 334494.4 | 648980.4 | 120415.432 | 75175.9606 | 2996.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284671.3 | 160995.1 | 123676.2 | 240355.5 | 146759.3 | 93596.2
2.1. | кредиты | 928137.8 | 440524.2 | 29165.6 | 49823.1 | 408624.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96506.6 | 32640.8 | 22756.7 | 19078.2 | 22030.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955442.8359 | 180606.6 | 92330.2 | 265593.1 | 218324.6 | 120415.432 | 75175.9606 | 2996.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980087.2359 | 653771.6 | 144252.5 | 334494.4 | 648980.4 | 120415.432 | 75175.9606 | 2996.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284671.3 | 160995.1 | 123676.2 | 240355.5 | 146759.3 | 93596.2
2.1.1 | по объектам, находящимся в собственности организации | 928137.8 | 440524.2 | 29165.6 | 49823.1 | 408624.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96506.6 | 32640.8 | 22756.7 | 19078.2 | 22030.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376206.2 | 135873 | 15957.1 | 130779.9 | 93596.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400850.6 | 609038 | 67879.4 | 199681.2 | 524252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149858.1 | 26181.9 | 123676.2 | 115627.1 | 22030.9 | 93596.2
2.1.2 | по объектам, находящимся в концессионном соглашении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579236.6359 | 44733.6 | 76373.1 | 134813.2 | 124728.4 | 120415.432 | 75175.9606 | 2996.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579236.6359 | 44733.6 | 76373.1 | 134813.2 | 124728.4 | 120415.432 | 75175.9606 | 2996.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134813.2 | 134813.2 | 0 | 124728.4 | 124728.4 | 0
2.1.3 | по объектам, находящимся в аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2.3. | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.1. | Бюджетное финансирование (концессионное соглашение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333333.3 | 0 | 105707 | 116182.8 | 111443.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333333.3 | 0 | 105707 | 116182.8 | 111443.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116182.8 | 116182.8 | 0 | 111443.5 | 111443.5 | 0
4. | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| финансирования, в т. ч. лизинг | [52 empty] | сейчас 2022: 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по программе | 1072501.6 | 462687.7 | 42591 | 83172.1 | 474090.8 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300583.6 | 69212.8 | 63583.7 | 51612.7 | 75267.4 | 40907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2919653.642 | 318427.5 | 380024.1 | 621903.3 | 460358.16 | 319671.5626 | 198332.4802 | 141019.4868 | 94710.1925 | 73052.1193 | 53678.1725 | 51813.3282 | 46460.2739 | 52883.9834 | 39896.6824 | 31411.2282 | 36011.072 | 4292738.842 | 850328 | 486198.8 | 756688.1 | 1009716.36 | 370538.5626 | 198332.4802 | 141019.4868 | 94710.1925 | 73052.1193 | 53678.1725 | 51813.3282 | 46460.2739 | 52883.9834 | 39896.6824 | 31411.2282 | 36011.072 | 673516 | 439498.6 | 234017.4 | 535625.56 | 442029.4 | 93596.16

## Листы7-8
Форма № 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении |  |  |  | инвестиционной программы
(наименование регулируемой |  |  |  | организации)
|  |  | в сфере теплоснабжения за |  |  | год
№ | Наименование мероприятий | Год начала |  | реализации | Год окончания |  |  | Стоимость мероприятий, |  | Примечание
п/п |  | мероприятия |  |  | реализации мероприятия |  |  | тыс. руб. (с НДС)
|  | план |  | факт | план |  | факт | план | факт
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения
потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением
тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением
новых потребителей, в том числе строительство новых
2.1.1.
2.1.2.
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих
объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
3.1.2.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением
тепловых сетей
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых
значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности
работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.2.
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением
тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5.

## Лист9
Форма № 6.2-ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов
системы централизованного теплоснабжения
(наименование регулируемой организации)
[5 empty] | за |  | год
№ | Наименование объекта | Показатели надежности | [5 empty] | Показатели энергетической эффективности
п/п |  | Количество прекращений |  | Количество прекращений |  |  |  | Удельный расход топлива |  | Отношение величины |  | Величина технологических
|  | подачи тепловой энергии, |  | подачи тепловой энергии, |  |  |  | на производство единицы |  | технологических потерь |  | потерь при передаче
|  | теплоносителя в результате |  | теплоносителя в результате |  |  |  | тепловой энергии, отпус- |  | тепловой энергии, тепло- |  | тепловой энергии, теплоно-
|  | технологических нарушений |  | технологических нарушений |  |  |  | каемой с коллекторов |  | носителя к материальной |  | сителя по тепловым сетям
|  | на тепловых сетях на 1 км |  | на источниках тепловой |  |  |  | источников тепловой |  | характеристике тепловой
|  | тепловых сетей |  | энергии на 1 Гкал/час |  |  |  | энергии |  | сети
установленной мощности
|  | план | факт | план |  | факт |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12